730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR RETRACT SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلید سلکتوری پاور آن چک شود که صحیح کار می کند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR RETRACT SYSTEM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR RETRACT SYSTEM | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR RETRACT SYSTEM | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR RETRACT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR RETRACT SYSTEM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | SPYROMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که اسپایرومتر به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح و دمای نشان داده شده واقعی باشد و همچنین دمای بدنه بالا نباشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | SPYROMETER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | SPYROMETER | بررسی نشتی آب | 68 | تیوپ و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | SPYROMETER | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | SPYROMETER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل بدنه و شرود و کلیه اتصالات هوا و آب ، شیلنگها و ورتکس از نظر عدم نشتی شکستگی و اطمینان از سالم بودن آنها | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | SPYROMETER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن محل اتصالات و کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | SPYROMETER | رسوب زدایی | 42 | اسپایرومتر باز و پراب آن اسیدشویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | WATER FILTER | بررسی فیلتر آب | 117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | Bearing Lubrication System | بررسی سطح گریس | 109 | بررسی و تنظیم مقدار گریس مصرفی برای نقاط مختلف. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | Greas Pump Unit | تمیز کردن | 107 | نظافت کلی پمپ و داخل اتاقک | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | Lubrication Unit | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و اطراف اتاقک پمپ گریسکاری | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13891201 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | Pump | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 3 لیتر از نوع اومالای 220 | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | Lubrication System | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. | 60 | 0 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | مکانیک(قسمت صادرکننده) | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | Lubrication System | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. | 60 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | Lubrication System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | جهت اطمینان از اسپری روغن توسط پمپ بادی 1- کلید از حالت اتوماتیک به حالت دستی قرار داده شود 2- با فشار دادن دکمه سبز رنگ پمپ باید عملیات اسپپری روغن را انجام دهد 3-- در همین لحظه مشاهدات اسپری روغن روی نازل های پینیون و اسپراکت انجام خواهد شد و در صورت نشتی از شیلنگ بیرونی اطلاع رسانی و آچارکشی و رفع عیب گردد. 4- پس از انجام این تست دکمه مشکی دوباره به حالت اتوماتیک قرار داده شود تا پمپ هر 3 ساعت حدود 10 ثانیه عمل اسپری روغن را انجام دهد. | 30 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | Lubrication System | بررسی سطح روغن | 37 | کنترل سطح روغن در دارم به صورت لمسی و حسی انجام شود و در صورت کمبود اطلاع رسانی جهت تهیه روغن و تعویض درام صورت گیرد. | 0 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | Lubrication System | تمیز کردن | 107 | نظافت داخل کابین شامل تمیزکاری خطوط باد و خطوط روغن و ترمینال روغن و نظافت سیستم مراقبت هوا- نظافت قسمت ظاهری پمپ و هواکش های آن و همچنین نظافت فیلتر هوای روی درام روغن | 50 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه کانکشنهای تجهیز چک و در صورت نیاز محکم شود. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010823 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 10 | 10 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 10 | 10 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | BREAK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | BREAK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | BREAK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | BREAK | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | Geared Motor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ZX/ZS 57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | BREAK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | BREAK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | BREAK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | BREAK | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | Geared Motor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ZX/ZS 58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | Geared Motor | گریسکاری | 64 | تعویض گریس داخل تجهیز نوع گریس Alvania | 120 | 200 | 20001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900504 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | Magnetic Clutch | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | Magnetic Clutch | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | Magnetic Clutch | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | Magnetic Clutch | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ْGrizzly Support Bar | بررسی خمیدگی | 132 | بررسی وضعیت ظاهری و خمیدگی گریزلی ساپورتها در صورت مساهده اعلام به دفتر فنی | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ْGrizzly Support Bar | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی وضعیت ظاهری گریزلی ساپورت بارها از نظر خرابی ورق ها و همچنین شکستگی جوش در صورت مشاهده دفتر فنی | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Bearing For Dust Valve | گریسکاری | 64 | گریس کاری کلیه بیرینگ های داست ولو ها - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Break Retainer | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و از بین رفتن نگهدارنده های آجر نسوز | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Bunch Grizzly | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش گریزلی لاینینگ ها و کنترل سایش دیوادرها | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Bunch Grizzly | تعویض قطعه | 85 | تعویض پکینگ دور درب بانچ گریزلی و اصلاح زه نگهدارنده آن | 240 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Cooler Drive Chain Gear | روغنکاری | 120 | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز- نوع روغنOMELLA 220 | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900504 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Dead Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش کلیه DEAD PLATE ها 5 عدد | 300 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Discharge Hupper | تعویض قطعه | 85 | تعمیر و تعویض ناودانیهای مربوط به استون باکس داخل دامپینگ زون | 600 | 3000 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Drive Shaft Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگ های درایو شفت تا زمانی که گریس جدید بیرون آید و همچنین تمیز کردن گریس قدیمی در محل-نوع گریسEP2 | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Dust Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز کردن دریچه بازدید دبل فلاپ دمپرهای موتوری و در صورت خرابی هاپر و فلپ و ضعف عملکرد آن اقدام به تعویض کامل Dust Hupper آنها نمایید با برق هماهنگ شود. | 720 | 3600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Dust Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کمفلاور ها و در صورت نیاز درخواست کار صادر و بررسی عملکرد دبل فلپ دمپرها از نظر حرکت صحیح قلاپر داخل کیسینگ و نحوه درگیری بادامک با بیرینگ | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Dust Valve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش دامپر پلیت و کیسینگ و ارائه گزارش به دفتر فنی | 180 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | اپراتور سخت سازی | پیمانکار زرپی جوش | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Dust Valve | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای و دمای بیرینگهای دمپرها به صورت حسی | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Fixed Part | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و بررسی عملکرد مقسم های گریس در قسمت ثابت | 480 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Gear And Pinion | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | بررسی کردن وضعیت یاتاقانهای چرخدنده محرک (جهت سنجش صدا و گرمای غیر عادی)-بازدید از سطح دندانه های چرخ اصلی - گوش دادن به صدای جعبه دنده ها مخصوصاً در موقعیت یاتاقانها و تماس با دست و اندازه گیری رمای بدنه جعبه دنده ها و چند نقطه در عرض چرخ دنده ها که نبایستی اختلاف زیادی داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Gear And Pinion | روغنکاری | 120 | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز - اومالای 220 | 15 | 15 | 3 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891201 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly | بررسی سایش | 7 | بررسی مقدار سایش گریزلی کپ و ترک خوردگی انها در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly | بررسی سیستم خنک کاری | 133 | بررسی مقدار جریان و دمای هوای خنک کننده گریزلی بارها و گریزلی ساپورت بارها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی ترک یا شکستگی (افتادن) grizzly caps و مسدود شدن فاصله میان گریزلی بارها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly | تعویض قطعه | 85 | تعویض Nose کپ و کپ گریزلیهای مربوط به ردیف 1 تا 3 از سمت شمال به تعداد هر ردیف 8 عدد و بازدید سایر گریزلی ها | 2880 | 15000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن سطوح از چسبیدن پودر کنسانتره به جدار که باعث افزایش دمای آن ناحیه می شود. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890904 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly Bar For Firing Hood | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی کپ های روی گریزلی فارینگ هود ، در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly Bar For Firing Hood | تعویض قطعه | 85 | تعویض کامل گریزلی بار و کپ های مربوطه | 2880 | 10000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly Cooling Duckt | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی داکتهای بیرون بر هوای خنک کننده گریزلی بارها(خروجی هوای کولینگ کریزلی بارها) و بررسی به صورت چشمی و نشتی هوا از قسمت های مختلف مسیر هوای خنک کننده گریزلی بارها انجام گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly Cooling Duckt | تعویض قطعه | 85 | تعویض داکت های خروجی هوا از گریزلی بارها به همراه کپ های مربوطه و نسوزکاری روی آنها برای 3تای سمت شمال | 2880 | 7000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Grizzly Door | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح باز و بسته شدن درب گریزلی به صورت لوکال چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Leakage Indicator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900608 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Leakage Indicator | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Limit Frame | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی میزان فاصله بین سطح لیمیت فریم و سطح زیر پالت در قسمت زیر فیدن هاپر به میزان 3 میلیمتر | 90 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Load Wall | بررسی سیستم خنک کاری | 133 | بررسی گردد که آب در لود وال جریان داشته باشد و سیستم خنک کاری می شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Load Wall | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم آب | 154 | کلیه لوله و اتصالات مربوط به لودوال بررسی و در صورت نشتی و خرابی درخواست کار صادر و لوله و اتصالات خراب تعویض گردد | 60 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Load Wall | تعویض قطعه | 85 | تعویض Low Wall به همراه Break Retainer آن | 2400 | 5000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Lump Indicator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900705 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Lump Indicator | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Manual Dust Valve | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بازکردن دریچه ها بازدید دبل فلپ های دستی و در صورت خرابی صدور درخواست کار جهت تعمیر و تعویض | 420 | 1500 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | مونتاژکار کارگاه ساخت | پیمانکار زرپی جوش | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Moving Part | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و مقسم های گریس پس از گریسکاری و عملکرد مقسم های گریس چک شود. | 480 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Moving Part | گریسکاری | 64 | تعویض وضعیت شیرهای تعبیه شده در مسیر گریسکاری و اتصال شیلنگهای مربوطه و استارت پمپ به صورت دستی تا گریسکاری و سپس برگرداندن شیرها به صورت قبلی | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Oil Seal For Gear Reducer | گریسکاری | 64 | گریسکاری Oil Seal های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Pallet Arm Roller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های پالت آرم رولر با آچار چکش خور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Pallet Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ و مهره ای پالت فریم با آچار چکش خور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Pallet Frame | بررسی میزان فاصله | 102 | اندازه گیری فاصله پالت شفت با تراست ریل جهت بررسی سایش بیرینگ ها و بوش ها مرکز کپ بیرونی مربوط به شفت پالت - در صورت رسیدن به 205 باز کردن کپ مقابل از سمت بیرون با باز کردن پکینگ بیرونی و زدن فیلر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Pallets Frame Assembly | بررسی میزان فاصله | 102 | اندازه گیری افقی بودن سطح پالت ها و فاصله بین دو پالت همجوار(پالتها باید افقی یا 3-5 میلیمتر لبه آنها از یکدیگر اختلاف داشته باشد) . تنظیم عمومی جهت بهره برداری. فاصله عمودی 6 میلیمتر و افقی 5 میلیمتر | 360 | 1800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Pallets Frame Assembly | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدیداز سطح پالتها جهت هرگونه ترک و سایش و دفرمگی. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Partition Wall | بررسی دما | 9 | کنترل دمای هوای خروجی پارتیشن وال دمای خروجی ثبت شود | 30 | 30 | 7 | CM3 - Current | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Partition Wall | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا از اتصالات و لوله های پارتیشن وال | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Pick Up Roller | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی سایش رولرها و بازرسی از لحاظ لق نبودن و چرخش روان تجهیز . اطمینان از عملاکرد صحیح گریسکاری | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Pick Up Roller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و یاتاقان و تجهیز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT05/06/07/08/09/10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT05/06/07/08/09/10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT05/06/07/08/09/10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT05/06/07/08/09/10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT05/06/07/08/09/10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT05/06/07/08/09/10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT06 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT07 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT08 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT09 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | PT10 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Roller Chain Bracket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اطمینان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های رولر چین با آچارکشی | 120 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Sand Seal | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن نشتی از SAND SEAL | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880607 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | SERVER COOLING-ECCR2H04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | SERVER COOLING-ECCR2H04 | بررسی فیلتر هوا | 116 | چک و نظافت فیلتر | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | SERVER COOLING-ECCR2H04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | SERVER COOLING-ECCR2H04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | SERVER COOLING-ECCR2H04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Sprocket Chain | بررسی سایش | 7 | بررسی نحوه درگیری اسپراکت با رولر چین و وضعیت سایش به صورت چشمی اسپراکت چین در یک دور کامل کولینگ و همچنین سایش اسپراکت زنجیر شمالی و جنوبی با استفاده از شابلن گواه صنعت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Support Rail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اطمنان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های ساپورت ریل داخل و خارج آن با آچارکشی | 120 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Support Rail | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش ساپورت ریل- سایش موضعی پخ خوردگی و چگونگی تماس ریل با رولر که آیا در تمام رولرها به صورت مناسب است | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Support Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی وضعیت چرخش ساپورت رولرها و بررسی وضعیت یاتاقانهای ساپورت رولر شفت از حیث هرگونه صدا ، دما، وسایر شرایط غیر عادی و شل شدن یا خرابی seal plate یاتاقان ساپورت رولر | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880607 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TE11/12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TE11/12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TE11/12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TE11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TE11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TE11/12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TE11/12 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Trust Rail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اطمینان از سفت پیچ و مهره های تراست ریل با آچارکشی | 60 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Trust Rail | بررسی سایش | 7 | چک کردن سایش سطح یا کنده شدن از سطح در محل هایی که ریلها به هم متصل شده اند همسطح قرار گرفته باشند . | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Trust Roller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های صفحه محافظ بیرینگ جهت جلوگیری از شل شدگی پیچ های پایه و حفاظ تراست رولر آچار کشی به صورت دستی جهت اطمینان از عدم شل شدن آنها | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Trust Roller | بررسی میزان فاصله | 102 | اندازه گیری فاصله بین تراست رولرها و تراست ریل به میزان یک میلیمتر و در صورت نیاز تنظیم | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TT11/12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به آن و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TT11/12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TT11/12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TT11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TT11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | TT11/12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | Wind Box | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا و مواد از قسمت فریم ایرسیل های داخلی و خارجی بین دیوار وین باکس و سطح زیر پالت | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS51~56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS51~56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS51~56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS51~56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS51~56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS51~56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی پروکسیمیتی سوئیچ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل وباز و بسته کردن گریزلی از صحت عملکرد و گرفتن فرمان سنسورها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن پروکسیمیتی در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت نگهدارنده سنسور مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10-15 میلیمتر باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZS57/58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZX57/58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZX57/58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZX57/58 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 15 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZX57/58 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZX57/58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZX57/58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZY73 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZY73 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZY73 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZY73 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZY73 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | ZY73 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.XXXX | ساختمان کولینگ | ساختمانها | ساختمان کولینگ | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010627 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LS01-LS1/LS2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LS01-LS1/LS2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LS01-LS1/LS2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LS01-LS1/LS2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LS01-LS1/LS2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | LS01-LS1/LS2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ‍Cap | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های کلاهک | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ‍Cap | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | بررسی وضعیت نسوز کلاهک که چنانچه ترک عمقی یا ریزش داشته باشد بایستی تعمیر گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ‍Cap | گریسکاری | 64 | گریسکاری پینها و مکانیزم باز و بسته کردن کلاهک | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | Guards &Staiways | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی جهت هرگونه شکستگی و شل شدگی یا افتادن پیچ و مهره ها یا حفاظ موجود برای دسترسی به نقاط مختلف استک | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تعمیر و سرویس مکانیزم و اطمینان از عملکرد آن پس از سرویس | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | Mechanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با با باز و بسته کردن پریودیک کلاهک اطمینان از عملکرد کلاهک حاصل کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911018 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | Mechanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های قابل سفت کردن در مکانیزم | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | Mechanism | گریسکاری | 64 | گریسکاری مکانیزم باز و بسته شدن کلاهک | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13971101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ZX59 / ZY59 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ZX59 / ZY59 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ZX59 / ZY59 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ZX59 / ZY59 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ZX59 / ZY59 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | ZX59 / ZY59 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت آن: I1 = I2 = I3= | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو وعقب -اسلیپرینگ و ساپورت را چک و در صورت کمبود تهیه و نصب کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل- باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سر کابلها ، سرسیمها و مقره- محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5500 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 18.9 لیتر می باشد گیج نشان دهنده روغن باید سطح روغن را به خوبی نشان دهد در غیر این صورت باید تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Bearing housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | PT100-TS 21/35 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | PT100-TS 21/35 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | PT100-TS 21/35 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | PT100-TS 21/35 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | Sight Glass | نظافت و اسید شویی | 80 | سرویس و درصورت نیاز اسیدشویی ساید گلس و مسیر آب | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TE81 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TE81 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TE81 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TE81 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TE81 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TE81 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 16/17/18/19/20- | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 16/17/18/19/20- | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 16/17/18/19/20- | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 21/35 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 21/35 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 21/35 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 21/35 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | TT 21/35 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | PT24/25/26/27/28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | PT24/25/26/27/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | TT23/37 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | TT23/37 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3800 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 55 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo t32 و مقدار ان 14 لیتر می باشد | 60 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Bearing housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 25 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | PT100-TS 29/37 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | PT100-TS 29/37 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | PT100-TS 29/37 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | PT100-TS 29/37 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT24/25/26/27/28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT24/25/26/27/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT24/25/26/27/28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT29/37 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT29/37 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT29/37 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT29/37 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | TT29/37 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ تعویض شود | 480 | 800 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 12 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری دو عدد بیرینگ سمت موتور به صورت ماهیانه با گریس EPLF2=W2 به مقدار 120 گرم انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Coupling | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890830 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | شفت از لحاظ هرگونه دفورمگی، زنگ زدگی ،اثر ضربه و ... مورد بازرسی قرار گیرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | TE73/74 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | TE73/74 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | TE73/74 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | TE73/74 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | TE73/74 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | TE73/74 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3800 ساعت 85 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Coupling | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TE75/76 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TE75/76 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TE75/76 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TE75/76 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TE75/76 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TE75/76 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TT43/44/45/46/47 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TT43/44/45/46/47 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TT43/44/45/46/47 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | TT43/44/45/46/47 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 12 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Coupling | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | TE77/78 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | TE77/78 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | TE77/78 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | TE77/78 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | TE77/78 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | TE77/78 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | Actuatig Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | Actuatig Mechanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | Body | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | Flap Bearing | گریسکاری | 64 | گیرکاری کیه گاهای شفت | 15 | 15 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت | 20 | 20 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | ZX71/ZY71 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | ZX71/ZY71 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | ZX71/ZY71 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | ZX71/ZY71 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | ZX71/ZY71 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | ZX71/ZY71 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | Actuatig Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | Actuatig Mechanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | Body | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | Flap Bearing | گریسکاری | 64 | گیرکاری کیه گاهای شفت | 15 | 15 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت | 20 | 20 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | ZX72/ZY72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | ZX72/ZY72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | ZX72/ZY72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | ZX72/ZY72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | ZX72/ZY72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | ZX72/ZY72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730SU01 | 730SU01.XXXX | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
730SU01 | 730SU01.XXXX | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
730SU02 | 730SU02.XXXX | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
730SU02 | 730SU02.XXXX | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Duckt & Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Eliminator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Eliminator | تمیز کردن | 107 | شستشوی مش ها و بدنه داخلی سپراتورها با فشار آب | 30 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13900205 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Nuzzle | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Nuzzle | نظافت و اسید شویی | 80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Pipe | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | POT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Wet Scrubber | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | Y-Filter | رسوب زدایی | 42 | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد | 30 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | 740BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | 740BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | 740BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | 740BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | 740BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | 740BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890803 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | باز کردن کاور باکس کانترویت و تمیز کردن مواد داخل باکس و نصب مجدد آن با سیل بندی مناسب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | JB53/55A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | JB53/55A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | JB53/55A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | JB53/55A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | JB53/55A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد وپراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و بیرینگ و لاک نات کنترل شود | 60 | 130 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | RS53/55A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | RS53/55A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | RS53/55A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | RS53/55A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | RS53/55A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | RS53/55A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | RS53/55A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربو طه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Scraper Plate | بررسی سایش | 7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | SS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | SS53 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | ZX53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | ZX53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | ZX53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | ZX53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | ZX53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | ZX53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PI - Periodic Inspection | 13900729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Coterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Coterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | JB54/56A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | JB54/56A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | JB54/56A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | JB54/56A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | JB54/56A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور سخت سازی | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Pulley Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Pulley Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و لاک نات و بیرینگ آن کنترل شود | 60 | 130 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | RS54/56A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | RS54/56A,B | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | RS54/56A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | RS54/56A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | RS54/56A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | RS54/56A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | RS54/56A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | SS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | SS54 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | ZX54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | ZX54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Back Stop Cluch | گریسکاری | 64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Bucket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Bucket | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Bucket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Bushing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Case | بررسی سایش پیچ و مهره ها | 21 | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Case | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی وجود مواد و انباشته شدن در تجهیز | 20 | 20 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Chain | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن حرکت زنجیر بدون لرزش، حرکت نرم حمل مواد و مترییال بصورت یک نواخت حرکت زنجیر در جای خود و بدون بلند شدن از جای خود | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Chain | بررسی انحراف | 113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Chain | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Cyclo Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Cyclo Drive | بررسی دما | 9 | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Cyclo Drive | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil | 20 | 20 | 28 | CM4 - Oil Analysis | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Cyclo Drive | بررسی نشتی روغن | 35 | سیکلو درایو از لحاظ هرگونه نشتی روغن بررسی گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Cyclo Drive | تعویض روغن | 63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 1.1 لیتر روغن omala680 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910313 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | DRIVE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل درایو و فیوز و رله و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | DRIVE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو و رله و فیوز مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | DRIVE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات دخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920905 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | DRIVE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | DRIVE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها و سر سیمهای تجهیزات داخلی تابلو شامل : درایو ،رله ها و فیوزها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | DRIVE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 30 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Drive Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Drive Sprocket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Drive Sprocket | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Driven Section | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. | 30 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Driven Section | بررسی بیرینگ | 22 | بررسب یبرینگهای و بوشی | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Driven Section | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Driven Section | بررسی سایش | 7 | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Driven Section | تمیز کردن | 107 | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Dust Seal at Shaft Section | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Dust Seal at Shaft Section | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل نبودن Clamp bolt | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Dust Seal at Shaft Section | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Dust Seal at Shaft Section | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی وجود نشتی در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Gear Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Gear Coupling | بررسی سایش | 7 | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Gear Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Gear Coupling | تعویض روغن | 63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910312 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | In Chute Out Chute | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | In Chute Out Chute | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید | 30 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Link Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Link Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Main Bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Main Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Main Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Main Bearing | بررسی دما | 9 | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Main Bearing | گریسکاری | 64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Pin | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Plummer Block | گریسکاری | 64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Rollers | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی چرخش صحیح رولرها | 20 | 20 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Rollers | بررسی سایش | 7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | T-Pin | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | LT01 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی میزان فاصله | 102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740CH1.xxxx | 740CH1.xxxx | 740CH1.xxxx | Chute | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 55 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگTag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Coupling | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13890830 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | TE60/61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | TE60/61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | TE60/61 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | TE60/61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | TE60/61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | TE60/61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ZX55/ZY55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ZX55/ZY55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ZX55/ZY55 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ZX55/ZY55 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ZX55/ZY55 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ZX56/ZY56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ZX56/ZY56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ZX56/ZY56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ZX56/ZY56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ZX56/ZY56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ZX57/ZY57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ZX57/ZY57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ZX57/ZY57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ZX57/ZY57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ZX57/ZY57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | Actuatig Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | Actuatig Mechanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرد و باز و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | Body | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | Flap Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ های شفت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | CAMERA | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | CAMERA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | CAMERA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Bearing For Drive Shaft | تعویض قطعه | 85 | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft | 300 | 300 | 140 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Chain | بررسی سایش | 7 | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Chain | بررسی میزان فاصله | 102 | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Coveying Element | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Coveying Element | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Drive Shaft | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Drive Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Hydraulic coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | از اطراف سیل ها و دنده نباید نشتی روغن باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Hydraulic coupling | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Rail | بررسی سایش | 7 | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Roller | گریسکاری | 64 | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد | 3 | 600 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS 51A/61A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS 51A/61A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS 51A/61A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS 51A/61A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS 51A/61A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS 51A/61A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS 51A/61A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS51A/61A - JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS51A/61A - JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS51A/61A - JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS51A/61A - JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | RS51A/61A - JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Sprocket Wheel | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Sprocket Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Sprocket Wheel | تعویض قطعه | 85 | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز | 240 | 800 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990901 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51-JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51-JB002 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51-JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51-JB002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51-JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Structure | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010427 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Tail Axle | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | Tail Axle | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | نازل های اسپری آب | رسوب زدایی | 42 | باز کردن دوش های آب رو پن کانوار شماره یک و رسوب زدایی و شستویی آنها و رفع انسداد آن ها انجام شود و پس از سرویس مجدداً نصب گردد. | 240 | 360 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | ْGear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | ْGear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | ْGear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Bearing For Drive Shaft | تعویض قطعه | 85 | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft | 300 | 300 | 140 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Chain | بررسی سایش | 7 | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Chain | بررسی میزان فاصله | 102 | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Coveying Element | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Coveying Element | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Drive Shaft | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Drive Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Hydraulic coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | از اطراف سیل ها و دنه نباید نشتی روغن باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Hydraulic coupling | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و چک کردن کانکشنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Rail | بررسی سایش | 7 | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Roller | گریسکاری | 64 | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد | 3 | 600 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A - JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A - JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A - JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A - JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A - JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | RS 52A/62A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Sprocket Wheel | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Sprocket Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Sprocket Wheel | تعویض قطعه | 85 | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز | 240 | 800 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990901 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52-JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و محکم بودن کانکشنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52-JB002 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52-JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52-JB002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52-JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Structure | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Tail Axle | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | Tail Axle | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | نازل های پاشش آب پایل اضطراری | رسوب زدایی | 42 | شستشو و رسوب زدایی نازل های آب روی پایل اضطراری و سرویس کامل آنها جهت رفع انسداد انها انجام گیرد | 240 | 360 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | Auxiliary Stack | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | nan | 60 | 100 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | Auxiliary Stack ‍ ‍Cap | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهر نسوزهای دیواره و سقف | 60 | 100 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | Baffle wall of tp Zone | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | nan | 30 | 30 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | Discharge Housing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 720 | 4800 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | PH Zoon & TPH Zoon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت نسوز | 240 | 400 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | Wind Box | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهر نسوزها | 240 | 400 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | Firing Hood | بررسی سایش | 7 | تعویض دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار | 600 | 1000 | 12601 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | Firing Hood | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار | 30 | 30 | 2161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | Kiln Deschagside 44689~46000mm | مقایسه کردن | 138 | تعمیرات به مقدار 1311 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 8000 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | kiln Stop Ring 1 AT Stop Ring 2 2033~23631mm | مقایسه کردن | 138 | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 48000 | 22321 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13870915 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | kiln Stop Ring 2 AT Stop Ring 3 23631~44689mm | مقایسه کردن | 138 | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 48000 | 13129 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13860401 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | Kiln/ feed Side 0~2033mm | مقایسه کردن | 138 | تعمیرات به مقدار 2033 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدیدو castable | 1200 | 12000 | 22321 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | Parallel Fow Duct | بررسی سایش | 7 | بررسی فرسایش وترکهای سطحی کل duct | 120 | 200 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | Feed end hupper | بررسی سایش | 7 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | Feed end hupper | مقایسه کردن | 138 | تعمیر نقاط فرسایش شده و تخریب گردیده | 5520 | 19200 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | Lode Wall | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | Parttion Wall | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی کلی از دیواره | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | Scread Wall | بررسی سایش | 7 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | Secendery grizlly | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از دیواره وسقف | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | upper housing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی وضعیت ظاهری نسوز دیواره های تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | Zone :1&2&3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی کلی از دیواره و سقف | 180 | 300 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 730PDAN1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از دیواره وسقف | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 730PDTG1&2 | بررسی سایش | 7 | بازرسی از دیواره وسقف و بازرسی از دیواره وسقف ALL CYCLON AT. TG | 540 | 900 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | Air Heater-710FR1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل | 2880 | 4800 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | True
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | Air Heater-710FR1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل | 2880 | 4800 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | 740TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | 740TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | 740TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ و سیل موتور کد انباری بیرینگ 44011010097 / 44011010101 کد انباری سیل 44011070047 / 44011070132 | 900 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | MOTOR | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | ُSide Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | ُSide Plate | بررسی سایش | 7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Body | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Body Internal | تمیز کردن | 107 | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891026 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Grizzly Bar | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Mechanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Mechanism | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900305 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Mechanism | تعویض روغن | 63 | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Pillow Block for pivoted motor base | گریسکاری | 64 | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Pulley | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Pulley | تعویض قطعه | 85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | Pulley | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | V-Belt | تعویض قطعه | 85 | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | بررسی ساعت کارکرد و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | MOTOR | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | ُSide Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | ُSide Plate | بررسی سایش | 7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Body | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Body Internal | تمیز کردن | 107 | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900728 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Grizzly Bar | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Mechanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Mechanism | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900305 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Mechanism | تعویض روغن | 63 | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Pillow Block for pivoted motor base | گریسکاری | 64 | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Pulley | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Pulley | تعویض قطعه | 85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | Pulley | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | V-Belt | تعویض قطعه | 85 | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | ساختمان اسکرین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | ساختمان اسکرین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 2400 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | ساختمان اسکرین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | GE01/02/03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | GE01/02/03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | GE01/02/03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | GE01/02/03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | GE01/02/03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | GE01/02/03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Body | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Carriage Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Center Hold Strip | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Clamping Bar | بررسی سایش | 7 | nan | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Cross Bar | بررسی سایش | 7 | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت | 20 | 20 | 84 | CM6 - Alignment | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم | 360 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش liner pipe spacer | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | تعویض روغن | 63 | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000916 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Dual Mechnism | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Hammer Head Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Pulley | تعویض قطعه | 85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 1600 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13921218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Pulley | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Rubber Band | بررسی سایش | 7 | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Side Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Springs | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | Structure | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | V-Belt | تعویض قطعه | 85 | تعویض وی بلت ها | 120 | 400 | 84 | TCH - Type Change | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن پیچ و مهرها و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Body | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Carriage Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Center Hold Strip | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Clamping Bar | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش کلمپینگ بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Cross Bar | بررسی سایش | 7 | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت | 20 | 20 | 84 | CM6 - Alignment | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم | 360 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش liner pipe spacer | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | تعویض روغن | 63 | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Dual Mechnism | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Hammer Head Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Pulley | تعویض قطعه | 85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 1600 | 364 | TCH - Type Change | 13921218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Pulley | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Rubber Band | بررسی سایش | 7 | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Side Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Springs | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | Structure | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | V-Belt | تعویض قطعه | 85 | تعویض وی بلت ها | 120 | 400 | 84 | TCH - Type Change | 13930713 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Duckt & Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Duckt & Body | بررسی سایش | 7 | داکتها و سپراتور بالایی و پاینی تجهیز از لحاظ هرگونه ساییدگی و سوراخ شدگی و گرفتگی کنترل شود. | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13920912 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | False
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Eliminator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Nuzzle | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13971002 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Nuzzle | نظافت و اسید شویی | 80 | بازکردن کلکتور و رفع انسداد مسیر ورودی به نازل ها و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Pipe | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | POT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Wet Scrubber | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | Y-Filter | رسوب زدایی | 42 | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد | 30 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | 810BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | 810BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | 810BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890623 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 60 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | LS51/52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010125 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | Sprray Water | تمیز کردن | 107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | ZX51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | ZX51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | ZX51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | ZX51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | ZX51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | ZX51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Belt | بررسی انحراف | 113 | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار اعلام گردد. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن داشته باشد و در صورت پاشش روغن گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | صدای غیر عادی و ویبره غیر عادی گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | JB54/55/56/57A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | JB54/55/56/57A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | JB54/55/56/57A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | JB54/55/56/57A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | JB54/55/56/57A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | RS54/55/56/57A,B,C,D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | RS54/55/56/57A,B,C,D | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | RS54/55/56/57A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | RS54/55/56/57A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | RS54/55/56/57A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | RS54/55/56/57A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | RS54/55/56/57A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010111 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز نسبت به تنظیم فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm اقدام گردد گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | SS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | SS54 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | ZX54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | ZX54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی میزان فاصله | 102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Actuatig Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Actuatig Mechanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با انتخاب حالت دستی و استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح دستگاه و موقعیت های ابتدایی و انتهایی ( پوزیشن صحیح میکرو سوئیچ ها) فلپ اطمینان حاصل شود . | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری پوشش آکاردئونی روی شفت به جهت محافظت از آن مورد بازرسی قرار گیرد ودر صورت سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Body | بررسی سایش | 7 | بعد از تمیز شدن شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت دیواره شوت و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | By-Pass Gate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت گیت ومحل اتصالات مورد بررسی قرار گیرد - محل جوش ها بازرسی شود و نسبت به آچارکشی پیچ ها ( m20 ) با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد | 30 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Cylinder | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ضمن بررسی پوشش بیرونی سیلندر جهت نبود سایش و یا سوراخ شدگی در پوسته با استارت گیت به صورت دستی نسبت به وضعیت ظاهری Scevwed shaft و لقی درموقع جابجایی ارزیابی لازم صورت پذیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Flap | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بعد از تمیز شدن گیت و شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت استقرار flap و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد .ار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | FY- Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | FY- Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | FY- Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | ZX56/57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | ZX56/57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | ZX56/57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل پروکسیمیتی / میکروسوئیچ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | ZX56/57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | ZX56/57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1F1/1T5/1R7 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1F1/1T5/1R7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1F1/1T5/1R7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1R7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 1T5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ کنتاکتور چک و از عملکرد تایمر مطمئن شوید. | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 , 1S1/1S7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 , 1S1/1S7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 20 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | Break | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل فرمایید. | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | Break | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | Break | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | Break | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت در صورت نیاز | 30 | 10 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000827 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880507 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Indicator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | COOLANT SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | DRY TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | DRY TRANSFORMER | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | DRY TRANSFORMER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | DRY TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | PT100-TT01,2,3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | PT100-TT01,2,3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | PT100-TT01,2,3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | T-154 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | T-154 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | T-154 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | T-154 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | T-154 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری انجام شود .پس از گریس زدن گریس تازه باید از محل درین خارج شود | 83 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی سایش | 7 | پارگی - سوراخ شدگی - برآمدگی در سطح بلت وجود نداشته باشد محل اسپلایس کنترل گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد . | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطح کلیه آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Boom Luffing | گریسکاری | 64 | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930530 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930724 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921019 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | DS57A/57B/67A/67B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت بین هیدروکوپلینگ و گیربکس و موتور انجام شود. | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررس تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی دما | 9 | دمای روغن گیربکس نباید بالاتر از 85درجه سانتیگراد باشد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880802 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | در حالت استپ محل گیج با پارچه تمیز و مقدار روغن چک گردد و در صورت نیاز شارژ گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس- مقدار روغن 29 لیتر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Gear Box | تمیز کردن | 107 | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بررسی نشتی روغن | 35 | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 166 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 20 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS1/2/57A/58B-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS1/2/57A/58B-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS1/2/57A/58B-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS1/2/57A/58B-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | RS1/2/57A/58B-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010116 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | SS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | V-Cleaner | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | Wear Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هاردوکس مربوط به اسکرت برد بررسی گردد ودر صورت سایش شدید تعویض گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | ER54-2P01-UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | ER54-2P01-UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال کلیه تجهیز ات به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول نصب شده در تابلو | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | ER54-2P01-UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | ER54-2P01-UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | ER54-2P01-UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و داشتن تگ کلیه تجهیزات نصب شده طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | POWER CABLE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE01-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE01-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، CTو MEASURING UNIT از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،یونیت اندازه گیری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE02/UE03-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE02/UE03-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE02/UE03-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE04 | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | UE04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Hydrauli Cylinders Joint | گریسکاری | 64 | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Hydraulic Pump | بررسی الاینمنت | 53 | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | JB-LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | JB-LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | JB-LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | JB-LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | JB-LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Oil Reserver | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Piping | بررسی نشتی روغن | 35 | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارندهخ تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | Selenoid Valve | بررسی نشتی روغن | 35 | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی میزان فاصله | 102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلمپ | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار12.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 532 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار2.8 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 532 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی صحت عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | مبررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی کلیه پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی سایش | 7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Brake Electrohydraulic | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Brake Mechanical | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Driven Wheel | گریسکاری | 64 | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Driven Wheel Bogies Assembly | گریسکاری | 64 | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | ضمن کنترل وضعیت روغن ( میزان روغن ) - در صورت مشاهده نشتی روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Middle Driven Wheel | گریسکاری | 64 | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | Rail | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های صلیبی روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
810ST1.xxxx | 810ST1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
810ST1.xxxx | 810ST1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
810ST1.xxxx | 810ST1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | Chut | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطح تماس اسکراپر داخل شوت با بلت بررسی گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد. | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | deflectore | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن ورودی شوت. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 80 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | Grating | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی گردد و فریم تریپر و و کلیه اتصالات مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | lifting limitation | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی یاتاقان و پولی لیفتینگ مربوط به بلت. | 60 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | Tripper | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | Tripper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 90 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | Tripper | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای پولی های نوار نقاله استریپر | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880901 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | Tripper | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | WEAR PLATE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | XI01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 83 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 83 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 83 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | DS59A/59B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 50 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | DS59A/59B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | DS59A/59B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | DS59A/59B | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | DS59A/59B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | DS59A/59B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | RS59A/59B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | RS59A/59B | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | RS59A/59B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | RS59A/59B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | RS59A/59B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | RS59A/59B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | RS59A/59B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | nan | 0 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13960411 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | 810TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | 810TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | 810TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820 | Building-NO3 | ساختمانها | ساختمان باسکول | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | 820BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | 820BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | 820BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | 820BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | 820BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | 820BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | 820BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | 820BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | 820BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Belt | بررسی انحراف | 113 | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | DS15A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | DS15A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | DS15A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | DS15A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | DS15A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | DS15A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ساپورت ایدلرها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 45 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ابتدا بلاک گردد و سپس پراپ آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | LS15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | RS15/16/17/18A,B,C,D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | RS15/16/17/18A,B,C,D | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | RS15/16/17/18A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | RS15/16/17/18A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | RS15/16/17/18A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | RS15/16/17/18A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 45 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | RS15/16/17/18A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 60 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | Sprray Water | تمیز کردن | 107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | SS15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | SS15 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | SS15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | SS15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | DS19A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | DS19A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | DS19A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | DS19A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | DS19A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | DS19A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19,001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19,001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19,001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19,001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19,001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19/20/21/22A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19/20/21/22A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19/20/21/22A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19/20/21/22A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | JB19/20/21/22A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | LS19 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | False
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | RS19/20/21/22A,B,C,D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | RS19/20/21/22A,B,C,D | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | RS19/20/21/22A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | RS19/20/21/22A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | RS19/20/21/22A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | RS19/20/21/22A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | RS19/20/21/22A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | Sprray Water | تمیز کردن | 107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | SS19 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | SS19 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | SS19 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | SS19 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | HE01,02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | HE01,02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | DS23A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | DS23A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | DS23A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | DS23A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | DS23A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | DS23A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23-001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23-001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ،رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23-001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23-001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23-001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23/24A,B,C,D-51/52A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23/24A,B,C,D-51/52A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23/24A,B,C,D-51/52A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23/24A,B,C,D-51/52A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | JB23/24A,B,C,D-51/52A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | SS23 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | SS23 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | SS23 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | SS23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | ZX10/23 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | ZX10/23 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | ZX10/23 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | ZX10/23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | ZX10/23 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | ZX10/23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001124 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | DS61A/C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | DS61A/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | DS61A/C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | DS61A/C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | DS61A/C | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Hosing Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | اپراتور استکر 810 | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980319 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980319 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | JB51/52A,B,C ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | LS22 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | RS61/63 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | RS61/63 | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900625 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | RS61/63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | RS61/63 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | RS61/63 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | Sprray Water | تمیز کردن | 107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13980318 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | ZX51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | ZX51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | ZX51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | ZX51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | ZX51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13971101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | ZX51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | DS61A/C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | DS61A/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | DS61A/C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | DS61A/C | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | GE01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | LS23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | RS61/63 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | RS61/63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | RS61/63 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | DS61A/C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | DS61A/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | DS61A/C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | DS61A/C | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | GE01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | LS24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | RS61/63 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | RS61/63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | RS61/63 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | DS61A/C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | DS61A/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | DS61A/C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | DS61A/C | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | DS61A/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | GE01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | LS25 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | RS61/63 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | RS61/63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | RS61/63 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | RS61/63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891223 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61-JB,JB00 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | PILOTVALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد MOVABLE CORE و دیافراگم چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | PILOTVALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980413 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | PILOTVALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980515 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات تاسیسات | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980515 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات تاسیسات | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890430 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | T01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | T01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970315 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | T01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980413 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | Bearing Unit | گریسکاری | 64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | Chain Couping | بررسی سایش | 7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | Rotor Valve | بررسی سایش | 7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | Bearing Unit | گریسکاری | 64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | Chain Couping | بررسی سایش | 7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | Rotor Valve | بررسی سایش | 7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | Bearing Unit | گریسکاری | 64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | Chain Couping | بررسی سایش | 7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | Rotor Valve | بررسی سایش | 7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | Bag Filter | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890305 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | discharger | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی سفتیو شل بودن تمام پیچ و مهره های دیسشارژ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | F01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | F01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | H1/H2/H3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | H1/H2/H3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | H1/H2/H3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | S01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | S01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | S01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | بیرینگ تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Cyclo Disc | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت سیکو دیسک در صورت چاله چاله شدن به دفتر فنی جهت تعویض گزارش گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | گزکت های تجهیز بررسی گردد در صورت خرابیبه دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Oil Level Gauge | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لول سنج روغن بررسی گردد در صورت عدم نمایش سطح روغن به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Oil Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | اویل سیل تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Ring Gear Pin | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد جهت تعویض | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Slow Speed Shaft Pin | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | Slow speed Shaft roller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز و در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Baffle | بررسی سایش | 7 | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960411 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Bag | بررسی سایش | 7 | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000513 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Bag Filter | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Blow Pipe | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901017 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Blow Pipe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Cage | بررسی جوش | 145 | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | discharger | بررسی سایش | 7 | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000513 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ES01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ES01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ES01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ES01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ES01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | ES01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | JB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | PS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | PS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | SS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | SS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | Venturi | بررسی سایش | 7 | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 0 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | F01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | F01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | H1/H2/H3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | H1/H2/H3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | H1/H2/H3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | S01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | S01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | S01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | True
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ES01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ES01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ES01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ES01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ES01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | ES01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB/SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | JB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | PS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | SS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | SS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | XV01/AIR RECIVER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LS10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LS10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LS10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LS10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LS10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LS10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیزو فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZS1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZS1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZS1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 160 | 240 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZS1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZT1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZT1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZT1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 160 | 240 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | ZT1/2/4/5/6/7/8/9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | GI01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن ترافیک لایت ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید -عدم سوختگی لامپ ها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | GI01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | GI01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن های ترافیک لایتها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | GI01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل ترافیک لایتها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | GI01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | JB30/31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | JB30/31 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | JB30/31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | JB30/31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | JB30/31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | ZX/ZY/ZM30/31 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | ZX/ZY/ZM30/31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | ZX/ZY/ZM30/31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پروکسیمیتی ها و جانکشن باکس انها از نظر ظاهری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | ZX/ZY/ZM30/31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ تعویض شود | 480 | 800 | 1821 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961222 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | ZX25/ZY25 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن تجهیز از صحت عملکرد میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله آنها) مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | ZX25/ZY25 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | ZX25/ZY25 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | ZX25/ZY25 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل میکروسوئیچ ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | ZX25/ZY25 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ پارگی و نشتی بررسی گردد | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | بازرس فنی مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | JB00-WT00 LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | JB00-WT00 LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | JB00-WT00 LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها برد مربوط به WT02 نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | JB00-WT00 LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | JB00-WT00 LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | LT00A/B/C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبره گردد | 240 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | LT00A/B/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | LT00A/B/C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | LT00A/B/C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | LT00A/B/C | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | LT00A/B/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | LT00A/B/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | UE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و اچارکشی آنها شامل :کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و .... | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل:کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و ... | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | C.B1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | C.B1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | C.B1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | H1/H2/H3/H4/H5/H6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | H1/H2/H3/H4/H5/H6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | H1/H2/H3/H4/H5/H6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | S1/S2/S3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | S1/S2/S3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | S1/S2/S3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | VOLT METER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | VOLT METER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | VOLT METER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | C.B1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | C.B1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | C.B1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | H1/H2/H3/H4/H5/H6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | H1/H2/H3/H4/H5/H6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | H1/H2/H3/H4/H5/H6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | HEATER/THERMOSTAT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | S1/S2/S3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | S1/S2/S3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | S1/S2/S3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | VOLT METER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | VOLT METER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | VOLT METER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | ALL XV | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | ALL XV | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | ALL XV | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | ALL XV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | ALL XV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | ALL XV | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | ALL XV | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | ALL XV | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | ALL XV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | ALL XV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | LT01,LT02,LT03,LT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | LT01,LT02,LT03,LT04 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | LT01,LT02,LT03,LT04 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | LT01,LT02,LT03,LT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | LT01,LT02,LT03,LT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW3.AA01 | 820BW3.AA01 | 820BW3.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW3.AA01 | 820BW6.AA01 | 820BW6.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14000301 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و چک کردن تجهیز از نظر آلودگی و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | LT01~04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | LT01~04 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | LT01~04 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | LT01~04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 40 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | LT01~04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن از هر نوع آلودگی | 20 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 360 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی | 30 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | LT01~04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | LT01~04 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | LT01~04 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | LT01~04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 40 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | LT01~04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی | 20 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 360 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | Chute | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | Chute | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ سوراخ شدگی | 5 | 5 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | ساختمان لودینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | ساختمان لودینگ | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | ساختمان لودینگ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | JB26/28 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | JB26/28 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | JB26/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | JB26/28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | JB26/28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 LC A/B/C/D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 LC A/B/C/D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 LC A/B/C/D | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 LC A/B/C/D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 LC A/B/C/D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | LT01 LC A/B/C/D | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | WT1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | WT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | WT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | WT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | WT1 | بررسی وضعیت ارت | 101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | WT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لودسل ها وتابلوی آن از نظر ظاهری چک شود که آسیب ندیده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | WT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | ZX/ZM/ZY 26,28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | ZX/ZM/ZY 26,28 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | ZX/ZM/ZY 26,28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | ZX/ZM/ZY 26,28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Pilot Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Pneumatic Cylinder | بررسی فشار هوا | 115 | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Pneumatic Cylinder | بررسی لقی | 61 | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Pneumatic Cylinder | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Pneumatic Cylinder | گریسکاری | 64 | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | Tube | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.SU01 | 820CL1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
820CL1.SU01 | 820CL1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | Calibration staction | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | Gate | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | Gate | گریسکاری | 64 | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 0 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | Hopper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | کارگاه ساخت | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | JB01,WT01-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | JB01,WT01-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | JB01,WT01-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | JB01,WT01-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | JB01,WT01-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LT01A/B/C/D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد ولو نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LT01A/B/C/D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LT01A/B/C/D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LT01A/B/C/D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LT01A/B/C/D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | LT01A/B/C/D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | Wear Plat | بررسی سایش | 7 | سایش تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | JB27/29 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | JB27/29 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | JB27/29 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | JB27/29 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | JB27/29 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 JB02,WT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 LCA/B/C/D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 LCA/B/C/D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 LCA/B/C/D | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 LCA/B/C/D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 LCA/B/C/D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | LT01 LCA/B/C/D | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | WT1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | WT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | WT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | WT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | WT1 | بررسی وضعیت ارت | 101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | WT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | WT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | ZX/ZM/ZY 27,29 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | ZX/ZM/ZY 27,29 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | ZX/ZM/ZY 27,29 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | ZX/ZM/ZY 27,29 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Pilot Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Pneumatic Cylinder | بررسی فشار هوا | 115 | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Pneumatic Cylinder | بررسی لقی | 61 | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Pneumatic Cylinder | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Pneumatic Cylinder | گریسکاری | 64 | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | Tube | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | Calibration staction | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | Gate | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | Gate | گریسکاری | 64 | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 0 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | JB01,WT01-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | JB01,WT01-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | JB01,WT01-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | JB01,WT01-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | JB01,WT01-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | Wear Plat | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | Wear Plat | بررسی سایش | 7 | سایش تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820CL2.XXXX | ساختمان لودینگ | ساختمانها | ساختمان لودینگ | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13921229 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880526 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | نسبت به باز نمودن کپ یاتاقان اقدام نموده و وضعیت ظاهری بیرینگ ها - اسلیو - سیل و لاک نات ها ارزیابی گردد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان و کپ هوزینگ ها اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد . | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890510 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از آببندی پکینگ درب های بازدید اطمینان حاصل شود ودر صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت کوپلینگ بررسی گردد و در صورت نیاز به الایمنت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | CM6 - Alignment | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سالم بودن لاستیک ضربه گیر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت flexible نبودن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به چار کشی کلیه پیچ های محل اتصال اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | سطح ایمپلر از نظر میزان سایش و ترک خوردگی ارزیابی گردد و در صورت مشاهده هرگونه خوردگی و یا سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با باز و بسته نمودن دمپر به صورت دستی , عملکرد دمپر مورد ارزیابی قرار گیرد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار pm قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | میزان سایش دمپر و عملکرد آن ارزیابی و بررسی گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | نسبت به ساعت زنی شفت و گزارش میزان bend شفت اقدام شود . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز قطعه تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | PM1 - Routine Maintenance | 13960908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 30گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 30گرم | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Bearing Housing | بررسی نشتی گریس | 82 | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Bearing Housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) | 15 | 15 | 28 | CM1 - Vibration | 14010804 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000907 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Casing | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Coupling | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. | 20 | 20 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940928 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Impeller | بررسی سایش | 7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Pully | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13930220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | Shaft | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | False
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | SS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | SS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | VE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000907 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Impeller | بررسی سایش | 7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Pully | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | SS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | SS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | VE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980411 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980211 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980211 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890417 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890417 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | False
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | False
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Gate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | JB33/97 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | JB33/97 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | JB33/97 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | JB33/97 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | JB33/97 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | ZX/ZM/ZY33,97 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | ZX/ZM/ZY33,97 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | ZX/ZM/ZY33,97 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | ZX/ZM/ZY33,97 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | pilot Valve- Tube | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نبودن نشتی هوا | 10 | 10 | 29 | nan | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | ماشین | بررسی فشار هوا | 115 | میزان فشار هوا 6 بار باشد | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نبودن لقی شهاعی در پینهای اتصال سیلندر به گیتها | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | Needle Gate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچهای فریم | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | Rotation Shaft | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیره عادی | 20 | 20 | 39 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | XV01~06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | XV01~06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | XV01~06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | XV01~06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | XV01~06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | XV01~06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | JB34/98 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | JB34/98 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | JB34/98 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | JB34/98 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | JB34/98 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | ZX/ZM/ZY34,98 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | ZX/ZM/ZY34,98 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | ZX/ZM/ZY34,98 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | ZX/ZM/ZY34,98 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | XV01~06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | XV01~06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | XV01~06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | XV01~06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل تغذیه شیر برقیها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | XV01~06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | XV01~06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | JB099 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | JB099 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | JB099 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | JB099 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | JB099 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت روان غلطک بررسی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | ZX99/ZY99 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها ، تخته کلم و ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 180 | 300 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880527 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | آکاردوئونی مربوط به گیت و شوت تلسکوپی چک شود. | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمام پیچها و اتصالات | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Gearbox | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Gearbox | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی نبودن صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح از لحاظ روان بودن چرخ ها | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Steel Cable | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیم بکسل شوت از لحاظ ظاهری بستهای آن چک شود. | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | Telescopic Chute | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیره عادی در هنگام باز و بسته شدن شنیده نشود | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد نرمال گیت | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | XV01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | XV01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و اطمینان از محکم بودن محل نصب تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | XV01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | XV01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980704 | سرپرست برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات برق | False
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | XV01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980704 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | XV01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز و بررسی عدم شکستگی تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | XV01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابل و بررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | XV01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | XV01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | XV01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | XV01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز _ بگ فیلتر | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | XV01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ _ بگ فیلتر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن و محکم بودن پیچ ها و سرکابل ها و سر سیم ها | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل میکرو سوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | ُSlide Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Coupling | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | friction ring | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Gate | تمیز کردن | 107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | Spindle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | JB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | LCB | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | PROXIMITY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1R7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 1T5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 2S2/3.2SB.2,4S1/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 2S2/3.2SB.2,4S1/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 2S2/3.2SB.2,4S1/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت TORQUE ARM یا ساپورت نگهدارنده گیربکس | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13990503 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Indicator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل کنید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالهای داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن ارت UPS اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابل و وایرها ، سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطریها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید.تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هرگونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 20 | 20 | 264 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980217 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
820TS1.SU01 | 820TS1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
820TS1.SU01 | 820TS1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | 820TT1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | 820TT1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | 820TT1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | GE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها و عملکرد صحیح آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | UE01- PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور:تست دستیف فنر کنتاکتور،کلید،فیوز،بی متال،رله:باقطع و وصل کردن ولتاژ گیری ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 40 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | UE01- PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت و محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه | 40 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | UE01- PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | UE01- PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | UE01- PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن و تمیز کردن کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 40 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | UE01- PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه | 52 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 13910921 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن لوله کاندوییت و فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن هر چهار امرجنسی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد هر چهار امرجنسی مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن هر چهار امرجنسی به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کامل هر چهار امرجنسی نصب شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای هر چهار امرجنسی نصب شده | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور-تست دستی فنر کنتاکتور- ،کلید،فیوز و کلید و رله -باقطع و وصل کردن و ولتاژگیری -،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال،پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،انواع رله ها،سنسورهای جریان، یونیت اندازه گیری و چراغ سیگنالها و پوش باتن های نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی یونیت | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Chain | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Chain | بررسی میزان کشش | 148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 0 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Chain | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض گردد. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Sprocket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Sprocket | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | Sprocket | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Chain | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Chain | بررسی میزان کشش | 148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Chain | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Sprocket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Sprocket | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | Sprocket | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Chain | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Chain | بررسی میزان کشش | 148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Chain | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Hosing Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Sprocket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Sprocket | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | Sprocket | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Chain | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Chain | بررسی میزان کشش | 148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Chain | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Hosing Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. کد آیدلرها 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Sprocket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Sprocket | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | Sprocket | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و کنستانتره | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی عدم نفوذپذیری و رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه ، مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد .چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13941103 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | ُSide Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | ُSide Plate | بررسی سایش | 7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها و در صورت مشاهده سایش و یا ریزش مواد از بدنه درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهر های بدنه و دریچه ورودی به نوار و سینی موتور الکتریکی آچار کشی و پایه و نگه دارنده فنرها ارزیابی و بازرسی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Body | بررسی سایش | 7 | وضعیت بخش های معلق و تکیه گاههای فیدر کنترل و در صورت خارج شدن از الاینمنت و یا مشاهده شکستگی و ترک در جوش ها به خصوص بر روی بیس مکانیسم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی فرایند خوردگی و زنگ زدگی و فرسایش جهت کنترل پایداری تجهیز و افزایش طول عمر آن گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Body Internal | تمیز کردن | 107 | درون فیدر به جهت انباشته نبودن مواد کنترل شود و در صورت نیاز به تمیزکاری جهت جلوگیری از ویبره نظافت صورت پذیرد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961121 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Gardon Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری گاردن شفت با گریس Alvania E2 به میزان 20 گرم | 0 | 0 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با استفاده از گوشی صدای مکانیزم در حین کار چک و بررسی گردد و همچنین از لحاظ نشتی روغن و دمای غیرعادی چک شود و در مشاهده هرگونه مشکل درخواست کار صادر گردد. با هماهنگی گروه روانکاری اقدام به باز نمودن کپ مکانیزم نموده و وضعیت Oil Seal - چرخدنده ها و بیرینگها ای هر دو سمت و وزنه های لنگ مورد ارزیابی قرار گیرد و قسمتهای چرخشی با پوسته مکانیزم تماس نداشته باشد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 480 | 1600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازرسی کلی از عملکرد مکانیزم شامل : کنترل لرزش - صدای غیر معمول - داغ شدن غیر عادی و عدم هرز گردی شفت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به کنترل مکانیزم لنگ اقدام و پیچ های آن آچارکشی گردد - کوپلینگ و گاردان کنترل و پیچ های آن آچارکشی گردد - نسبت به استقرار مناسب الکتروموتور اطمینان حاصل شده و پایه ها آچارکشی گردد - | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | بررسی سطح روغن | 37 | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | بررسی سطح روغن | 37 | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | بررسی نشتی روغن | 35 | از نظر نشتی بررسی گردد ( عمل روغن کاری در جعبه مکانیزم لرزش به روش پاششی انجام می شود و با حرکت چرخ دنده , روغن به قسمت های دیگر می رسد ) و با توجه به نیاز به سرریز روغن بعد از یک دوره زمانی پایش آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Mechanism | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 320 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010314 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | Spring | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد(هر شش فنر) ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد- هیچ گاه دو لایه فنر به هم برخورد نکند - و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | Vibrator | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر تعویض گردد - حذف گردد | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | Vibrator | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن گیربکس تجهیز | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940506 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Chut | بررسی سایش | 7 | شوتهای خروجی از سرند بر روی نوار ها ( شامل سه شوت ) چک گردد در صورت ساییدگی و سوراخ شدگی و ریزش مواد درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Rubber Band | بررسی سایش | 7 | بررسی نوار لاستیکی انتهای شوت و ابتدای اسکرین جهت دمپ ضربه حاصل از چانک ارزیابی بگردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Screen Mesh | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 16و 9میلیمتر می باشد) و در صورت مشاهده گندله نرمال از نوار نرمه درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Screen Mesh | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدید کلی از نوار های لاستیکی زیر اسکرین مش ها ( نقش دمپ ویبره را از مش ها دارد ) به جهت پارگی و یا افتادن آنها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت پارگی - سایش - یا افتادگی درخواست کار صادر شود | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Side Plate | بررسی سایش | 7 | سایش و خرابی دیواره های کناری ورودی اسکرین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه آسیب گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Springs | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | Structure | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | قسمت های زیر اسکرین جهت کنترل شکستگی جوش ها و استقرار مناسب پیچ ها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | 910BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | 910BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | 910BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | 910BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | 910BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | 910BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | 910BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | 910BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | 910BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | سطح دک پلیتها و ایدلر ساپورتهای قسمت هاپر و ورودی مواد به طور کامل تمیز شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | JB51/55A/ JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | JB51/55A/ JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | JB51/55A/ JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | JB51/55A/ JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | JB51/55A/ JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز و بلاک کردن تجهیز و سپس تمیز نمودن پراب آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور ناحیه 900 | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم راپ ، ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی سایش | 7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | JB54/58A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | JB54/58A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | JB54/58A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | JB54/58A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | JB54/58A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور ناحیه 900 | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | RS54,58A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | RS54,58A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | RS54,58A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | RS54,58A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | RS54,58A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | RS54,58A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | SS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | SS54 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 5 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 5 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در حین حرکت صدای غیرعادی در بیرینگها کنترل گردد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ ها | 60 | 60 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ ها | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | Electric Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری اسکر و آکاردئونی کنترل شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | Flap Gate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش هاردوکسهای گیت در هر دو سمت کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | Gate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اچارکشی پیچ های بدنه سیلندر و ساپورت نگهدارنده بیرینگ - فلنج - و کنترل اهرم گیت انجام شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | ZX01/ZY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | 910TT1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | 910TT1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | 910TT1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910507 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | 920BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | 920BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | 920BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | 920BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | 920BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | 920BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | 920BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | 920BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | 920BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 600 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | JB51/54A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | JB51/54A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | JB51/54A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | JB51/54A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | JB51/54A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | RS51/54A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | RS51/54A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | RS51/54A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | RS51/54A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | RS51/54A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | RS51/54A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | JB52/55A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | JB52/55A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | JB52/55A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | JB52/55A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | JB52/55A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | RS52/55A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | RS52/55A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | RS52/55A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | RS52/55A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | RS52/55A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | RS52/55A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | JB53/56A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | JB53/56A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | JB53/56A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | JB53/56A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | JB53/56A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | RS53/56A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | RS53/56A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | RS53/56A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | RS53/56A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | RS53/56A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | RS53/56A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | SS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | SS53 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی میزان فاصله | 102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | nan | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Bearing Housing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کنترل وضعیت ظاهری بیرینگ لاک نات سیلها و آچار کشی پایه های هوزینگ انجام شود | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Chain Coupling | بررسی سایش | 7 | باز کردن کاور و چک کردن ظاهری میزان سایش چرخ زنجیرها و زنجیر | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Chain Coupling | گریسکاری | 64 | محل گریس خور کوپلینگ ابتدا تمییز و سپس به مقدار 1 کیلوگرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010511 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Driven Side Bearings | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن هوزینگ ها و چک کردن وضعیت ظاهری بیرینگ ها و اسلیوها و اچار کشی لاک نات | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Driven Side Bearings | گریسکاری | 64 | ابتدا چهار نقطه گری خور ها تمیز گردد و سپس به مقدار 700 گرم گریس W2 تزریق گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Gear Box | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن کاور و کنترل ظاهری سطح دنده ها انجام و کاور مربوط به سیلهای دو طرف باز و سیلها کنترل شود | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Gear Case | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از تجهیز و اویل سیل و در صورت نشتی صدور دستور کار و اعلام به دفتر فنی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Paddle | بررسی سایش | 7 | در صورت کوتاه شدن طول پدلها به میزان نصف طول اولیه جهت تعویض اقدام شود | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Pug Mill | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | آچارکشی تمامی پیچهای فریم اصلی -بدنه و فلنجها انجام شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | باز کردن گلند و بیرون آوردن پکینگها و کنترل میزان سایش اسلیوها 4 عدد | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Staffing Box | بررسی سایش | 7 | پکینگها کنترل و در صورت مشاهده نشتی پیچهای گلند تنظیم یا آچارکشی شود | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | Weir Plate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش هاردوکس دریچه ورودی مواد کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | 930BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | 930BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | 930BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | DS58A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | DS58A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | DS58A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | DS58A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | DS58A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | DS58A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | JB58/59A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | JB58/59A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | JB58/59A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | JB58/59A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | JB58/59A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | LS58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | RS58/59A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | RS58/59A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | RS58/59A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | RS58/59A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | RS58/59A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | RS58/59A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | SS58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | SS58 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | SS58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | SS58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | JB-LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | JB-LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | JB-LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | JB-LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | JB-LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | LT01A/B/C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | LT01A/B/C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | LT01A/B/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | LT01A/B/C | بررسی وضعیت ارت | 101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | LT01A/B/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | LT01A/B/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | XV 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | XV 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | XV 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | XV 01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | XV 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دییواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و گم شدگی | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بالمیل | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بالمیل | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بالمیل | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تست سالم بودن و بررسی وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورترمشاهده دی- آ‌ی مربوط به پی -ال-سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل با بلوور و پارچه تمیز و مشاهده وضعیت تیغه های کنتاکتور و سرویس تیغه ها در صورت لزوم | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | TOP CABIN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز و رسوب زدائی ناشی از تبخیر کربنات سدیم از قسمت بالای تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | میزان مایع مخزن کمتر از حد مینیمم شاخص نباشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعویض نمایید | 900 | 1500 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | FV13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | FV13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | FV13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | FV13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | FV13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | FV13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | FV13 | رسوب زدایی | 42 | اسید شویی گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | C1/Z1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | C1/Z1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | DM1/DM2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | DM1/DM2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | DM1/DM2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | DM1/DM2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | DM1/DM2 | تعویض قطعه | 85 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | F1/2/3/4/5 , T1/T2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد ترانس با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس ها و بالا نبودن دما مطمئن شده و فیوزها را با قطع برق تابلو و با قطع و وصل کردن آنها چک کنید | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | F1/2/3/4/5 , T1/T2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | F1/2/3/4/5 , T1/T2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | H1~H12 , S2/S3/S4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح لامپ سیگنالها و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | H1~H12 , S2/S3/S4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن چراغ سیگنالها و پوش باتن ها در محل خود مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | H1~H12 , S2/S3/S4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | H1~H12 , S2/S3/S4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع برق تابلو برای کنتاکتور با تست مکانیزم تراول و فنر آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید رله ها نیز چک شود. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | Q1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با قطع و وصل کلید اصلی تابلو از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | Q1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | Q1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | S1/S5/S6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | S1/S5/S6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | Y33 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | Y33 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی، از محکم بودن سوکت سنسورها و عدم لقی و شکستگی آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | Y33 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از مرتب بودن کابل سنسورها و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید در صورت نیاز با تایرآپ محکم کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و ریزش اسلاری روی پنل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | primary Coupling For High Speed | بررسی دما | 9 | بررسی دمای تجهیز که نباید بیشتر از 70 درجه سانتیگراد باشد با در این صورت با صدور درخواست کار باید شارژ گریس گردد. | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | primary Coupling For High Speed | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن کاور و کنترل فنر و سطح دنده ها و گریسکاری مجدد آن | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | primary Coupling For High Speed | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس مجدد هر 2سال یکبار | 120 | 400 | 727 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | primary Coupling For High Speed | شارژ گریس | 121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | Secondary coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها و در صورت نیاز آچار کشی (تورکومتر 556NM) | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | Secondary coupling | بررسی دما | 9 | دما باید کمتر از 80-85 درجه باشد در غیر این صورت اقدام به شارژ گریس نمایید | 60 | 100 | 28 | CM2 - Thermal | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | Secondary coupling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها گیر کوپلینگ در هر دو سمت و گریسکاری آنها | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | Secondary coupling | شارژ گریس | 121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید به مقدار 4.5 کیلوگرم | 240 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | Coupling inchaning Device | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها و اهرم آن و گریسکاری مجدد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | Coupling inchaning Device | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح خارجی و داخلی آن با دستگاه پاشش الکل و خشک کردن آن با هوای فشرده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | Coupling inchaning Device | شارژ گریس | 121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار | 240 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | Inching Drive | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس کمکی پس از نظافت کامل آن تعویض گردد نوع روغن omalla 320 و مقدار آن 21 لیتر است | 30 | 0 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000231 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | Speed Reducer | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی پیچهای بدنه و درپوشهای گیربکس انجام شود | 60 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | Speed Reducer | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | کنترل سطح دنده ها و بیرینگها در صورت وجود صدای غیرعادی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | Speed Reducer | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری سطح خارجی گیربکس با استفاده از هوای فشرده و در صورت چرب بودن سطح گیربکس و نشستن مواد بر روی آن اقدام به تمیز کردن آن با گازوئیل و خشک کردن آن نمایید. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | True
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | JB FOR BREAKER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سر سیمها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | ZX01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | ZX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | ZX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلور اقدام گردد پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 180 | 300 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | CS01,CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | CS01,CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | CS01,CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | CS01,CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | CS01,CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ZY56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با قرار دادن بال میل روی حالت موتور کمکی از صحت عملکردمیکروسوئیچ و تنظیم بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ZY56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ZY56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ZY56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ZY56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ZY56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | FT15 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | FT15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | FT15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | FT15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | FT15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | FT15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | FT15 | رسوب زدایی | 42 | اسید شویی گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | LS 14/15/21/22 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | LS 14/15/21/22 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | LS 14/15/21/22 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | LS 14/15/21/22 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | LS 14/15/21/22 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | LS 14/15/21/22 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | PS31/32 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | PS31/32 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | PS31/32 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | PS31/32 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | PS31/32 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | SLIP RING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | SLIP RING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | SLIP RING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | SLIP RING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | SLIP RING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | TT06/07/08/09/10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | TT06/07/08/09/10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | TT06/07/08/09/10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور- اسلیپ رینگ - درپوش جلو و عقب و ساپورت در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5500 ساعت 80 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | Air Hose | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری شیلنگهای هوای لوبریگان پمپ از لحاظ فرسودگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | FRL | بررسی سطح روغن | 37 | بازرسی از صحت وجود روغن در مخزن لوبریکیتور مربوط به واحد FRL | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | FRL | تمیز کردن | 107 | باز کردن درین واحد FrR فیلتر هوای Lubrigun Pump و ضربه زدن به توپی فیلتر اقدام به خارج کردن رطوبت و آلودگی نمایید. | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | Greas Distributer | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تقسیم کننده های گریس مسیر اسپری گریس از لحاظ عملکرد صحیح مورد بررسی قرار گیرد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | Grease Reserver | بررسی سطح گریس | 109 | بررسی سطح مخزن گریس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | Lubrigun Pumps | تعویض قطعه | 85 | دمونتاژ کردن مکانیزم ولو هوای تجهیز و تعویض قطعات حلزونی آن | 240 | 1200 | 364 | TCH - Type Change | 14000803 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | Lubrigun Pumps | روغنکاری | 120 | روانکاری مکانیزم ولو هوای تجهیز | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000803 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | Pipe | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی وجود نشتی گریس از کلیه اتصالات و لوله های مسیر اسپری گریس تجهیز | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | Greas Distributer | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تقسیم کننده های گریس بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | Grease Reserver | بررسی سطح گریس | 109 | سطح گریس در مخزن بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن هواکش پیچی توسط هوای فشرده و قبل از آن اقدام بر شستن آن با بنزین و خشک کردن توسط هوای فشرده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری Taconite Seal جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به بیرینگها | 120 | 400 | 3001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930617 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | Filter | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن فیلتر روغن | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | oling System For Gear Reducer | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی از تجهیز | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | oling System For Gear Reducer | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس اصلی و سیستم روغن به مقدار 190لیتر روغن Omela 220 | 120 | 400 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | Air Oil cooller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد و وضعیت صحیح AirOil Cooler هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 401 | PI - Periodic Inspection | 14000929 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | Fan | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن و نظافت فن و کاور از گردو غبار نشسته برروی آن با استفاده از هوای فشرده هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | True
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | Water oil Cooller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی درست کار کردن Water Oil Cooler از لحاظ درست کار کردن هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 401 | PI - Periodic Inspection | 14000929 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Ball Mill | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچهای بدنه بالمیل - هوزینگها-کاور چرخ دنده- شوت دیسشارژ- فلنجها و فونداسیون ها انجام شود | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Ball Retaining Screen | بررسی سایش | 7 | پس از تمیز کردن فاصله بین پره ها باید 10 میلیمتر باشد و در صورت افزایش به دفتر فنی اعلام گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Bearing Housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری کامل گریس خروجی از اطراف تجهیز | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Discharge Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری مش و رابرهای آن کنترل شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Flet Sealing Of Ring Gear gaurd | تمیز کردن | 107 | نظافت و تنظیم Felt Sealings | 240 | 800 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | HE03-SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنتاکتور و فیوز و بی متال داخل تابلو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | HE03-SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | HE03-SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Head And Discharge | بررسی سایش | 7 | وضعیت ظاهری و میزان سایش رابرها چک شود ضخامت رابرها 15 میلیمتر می باشد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Inlet Chute | بررسی سایش | 7 | میزان سایش هاردوکس های شوت بررسی گردد و در صورت کاهش ضخامت به میزان 6 میلیمتر اقدام به تعویض گردد ضمناً ضخامت کل هاردوکس ها 10 میلیمتر می باشد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB-PS/TS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB-PS/TS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB-PS/TS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB-PS/TS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB-PS/TS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB FOR ZS18/19/20 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB FOR ZS18/19/20 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB FOR ZS18/19/20 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به کانکشن وایرهای هر سه جانکشن باکس اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB FOR ZS18/19/20 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه جانکشن باکس را کاملاً تمیز کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | JB FOR ZS18/19/20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | LS12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | LS12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | LS12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | LS12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | LS12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | LS12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | LS12 | رسوب زدایی | 42 | تجهیز باز گردد و رسوب های پراب آن تمیز گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Pinion | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی ظاهری پینیون از لحاظ سایش و کنترل میزان سطح درگیری با دنده اصلی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Pinion Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | باز کردن کپ هوزینگها و کنترل لاک نات و وضعیت ظاهری بیرینگ و مقدار گریس | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PT100- TT 05/TT16~24 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PT100- TT 05/TT16~24 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PT100- TT 05/TT16~24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PT100- TT 05/TT16~24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PT100- TT 05/TT16~24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | PT100- TT 05/TT16~24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Ring Gear | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اقدام به باز کردن کاور و آچار کشی تمامی پیچهای اتصال دنده ها به یکدیگر و بدنه بالمیل نمائید | 240 | 1200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Ring Gear | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی تجهیز از لحاظ سایش از طریق دریچه بازدید آن | 60 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Sealing Feed | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری سیلینگ ورودی تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Shell | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش تمامی لاینر های داخل شل بال میل که ماکزیمم مقدار سایش برای هر لاینر 5 سانتیمتر می باشد و گزارش اندازه گیری سایش به دفتر فنی اعلام گردد. | 180 | 800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Shell | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح خارجی تجهیز | 240 | 800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890320 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | Trunnion Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی و دمای بیش از حد اقدام به باز کردن کپ هوزینگ و کنترل بیرینگ و مقدار گریس نمائید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | TS52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | TS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | TS52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | TS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | TS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS 16 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS 16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS 16 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS 16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با باز و بسته کردن درب تجهیز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و دریافت سیگنال آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS18/19/20 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS18/19/20 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS18/19/20 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS18/19/20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | در صورت کم بودن پیچ یا مهره از محفظه اسلیپ رینگ یا ساپورت تهیه و نصب شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ماشین | بررسی فیلتر هوا | 116 | سالم بودن قطعه چک شده و با هوای فشرده تمییز شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی میزان فاصله | 102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930GA1.xxxx | 930GA1.xxxx | 930GA1.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890812 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LCP-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو و کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LCP-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LCP-PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LCP-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LCP-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی تجهیزات داخل تابلو و کلید سلکتوری | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LCP-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | هرگونه نفوذ اب به داخل فلوتر را چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Name Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Pump | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Shaft Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Sump | تمیز کردن | 107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن به صورت دو هفته یکبار با هماهنگی واحد خدمات صنعتی انجام و در هر ماه ثبت نفر ساعت شود | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981029 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | PROXIMITY SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | PROXIMITY SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV 27,31 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV 27,31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV 27,31 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV 27,31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV 27,31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV 27,31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV28,29,32,33,35 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV28,29,32,33,35 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV28,29,32,33,35 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 35 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV28,29,32,33,35 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV28,29,32,33,35 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV28,29,32,33,35 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | XV28,29,32,33,35 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم ریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | LS12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | LS12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | LS12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | LS12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | LS12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | LS12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010619 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | Pivotal Joint | گریسکاری | 64 | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | Spiral Classifier | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | Submerged Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود | 120 | 200 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | Submerged Bearing | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | Submerged Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | Wear Shoes | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970430 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | Pivotal Joint | گریسکاری | 64 | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | Spiral Classifier | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | Submerged Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود | 120 | 200 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | Submerged Bearing | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | Submerged Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | Wear Shoes | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | PUMP HOUSE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | PUMP HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | PUMP HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | A1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | A1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | ALL CONTACTORS , RELAYS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنتاکتورها و رله های نصب شده در تابلو اطمینان حاصل کنید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | ALL CONTACTORS , RELAYS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | ALL CONTACTORS , RELAYS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | E1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | E1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | E1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | F1~8 , T1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما از عملکرد صحیح ترانس اطمینان حاصل کنید و فیوز ها چک شود | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | F1~8 , T1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | F1~8 , T1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H0-CABINET LIGHTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد و سالم بودن لامپ سیگنال ها، پوش باتن ها و کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن لامپ سیگنالها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | H11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | Q0/1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | Q0/1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | Q0/1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتور، فیوزها،رله، ترانس و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل وایر و سر سیم و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.GB02 | 940CR1.GB02 | 940CR1.GB02 | Gear Reducer For Rake Lifting | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس بالابرنده rack روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | Geared Motor | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | PLANETARY GEAR | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | Geared Motor | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | PLANETARY GEAR | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010608 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | Geared Motor | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | PLANETARY GEAR | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | lifting device | بررسی سایش | 7 | در صورتی که سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شود Worm wheel جایگزین شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | lifting device | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری بیرینگهای انتهای شفت و indicator کنترل شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | Rak with scrapet | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود | 60 | 180 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | Rak with scrapet | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری اسکراپرها، جوشها و راد نگهدارنده کنترل و آچارکشی پیچ ها انجام شود | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | Screw of lifting jack | گریسکاری | 64 | گریسکاری سیستم بالا برنده با گریس W2 روانکاری گردد .گریس به مقدار مورد نیاز | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010318 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | Atomatic Lubricaator | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | Bearing With External Gear | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری بکلش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193nm و بررسی وضعیت سیل ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | Bearing With External Gear | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 20 | 20 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | Bearing With External Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن از نوع omalla 680 و به مقدار 17 لیتر انجام شود | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | Clarifier | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکس ها و فلنجهای شفت اصلی ، کاورها و ساپورتها انجام شود | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | Clarifier tank | تمیز کردن | 107 | توری نصب شده در قسمت سرریز مخزن کلاریفایر بازدید و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13920817 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | feed pipe | بررسی سایش | 7 | میزان سایش ورق های کانال ورودی و feed wall کنترل شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پروکسیمیتی ها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خوردگی (در صورت نیاز تعویض( | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25 گرم تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 410 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14000331 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی مکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها و عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | nan | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Name Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Pump | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Shaft Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Sump | تمیز کردن | 107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Name Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Pump | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Shaft Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910424 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910212 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Sump | تمیز کردن | 107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Name Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000903 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Pump | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Shaft Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Sump | تمیز کردن | 107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | LOWER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | UPPER LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Name Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Pump | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Shaft Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Sump | تمیز کردن | 107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940OT1 | 940OT1.XXXX | 940OT1.XXXX | Box Filter | رسوب زدایی | 42 | پس از تخلیه آب مخزن سرریز پیچ های دور فیلتر باکس از بدنه جدا شده و فیلتر باکس به وسیله جرثقیل بیرون آورده شود رسوب زدایی و سندپلاست گردد در صورت خرابی استراکچر و مشها تعمیرات روی فیلتر انجام گردد | 180 | 480 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | LT43 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | LT43 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | LT43 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | LT43 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | LT43 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | LT43 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | LT43 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | PROXIMITY SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | PROXIMITY SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV 35/39 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV 35/39 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV 35/39 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV 35/39 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV 35/39 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کابل تغذیه شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV 35/39 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV 35/39 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای نگهدارندهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها آچارکشی شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 45 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های پایه پمپ وموتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرین 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازو بسته کردن جهت بررسی عملکرد شیرها و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچ و مهره های پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بازرسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000304 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950222 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950610 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950222 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچ و مهرهای پایهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980412 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آنهاو درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچ و مهرهای پمپ و موتور بررسی و درصورت نیار آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آن. درصورت روان نبودن گریسکاری | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچ و مهره های پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980412 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بستخ کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Bearings of Shaft | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | Stufing Box | شارژ گریس | 121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | LT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | LT01 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP1.xxxx | 940SP1.XXXX | 940SP1.XXXX | SUMP | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981206 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | LT04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | LT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | LT04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | LT04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | LT04 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP2.XXXX | 940SP2.XXXX | 940SP2.XXXX | SUMP | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13981123 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | LT07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | LT07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | LT07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | LT07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | LT07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | LT07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | LT07 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP3.XXXX | 940SP3.XXXX | 940SP3.XXXX | SUMP | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981124 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | LT10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | LT10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | LT10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | LT10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | LT10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | LT10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | LT10 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP4.xxxx | 940SP4.XXXX | 940SP4.XXXX | SUMP | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981205 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | LT13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | LT13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | LT13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | LT13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | LT13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | LT13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | LT13 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP5.xxxx | 940SP5.XXXX | 940SP5.XXXX | SUMP | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981207 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | LT16 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | LT16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | LT16 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | LT16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | LT16 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | LT16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | LT16 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940SP6.XXXX | 940SP6.XXXX | 940SP6.XXXX | SUMP | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981208 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940TA1.xxxx | 940TA1.xxxx | 940TA1.xxxx | Mesh | تمیز کردن | 107 | هر سه گریتینگ کانال بالای ستلینگ تانک بیرون آورده شود و نظافت کامل انجام گیرد همچنین باکس پایینی کانال نیز تخلیه و نظافت شود | 120 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970901 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | LT46 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | LT46 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | LT46 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | LT46 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | LT46 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | LT46 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | LT46 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN1.AA01 | 940TN1.XXXX | 940TN1.XXXX | TANK | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13981208 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | LT49 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | LT49 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | LT49 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | LT49 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | LT49 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | LT49 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | LT49 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN2.AA01 | 940TN2.XXXX | 940TN2.XXXX | TANK | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981122 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | LT52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | LT52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | LT52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | LT52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | LT52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | LT52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | LT52 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN3.AA01 | 940TN3.XXXX | 940TN3.XXXX | TANK | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981211 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | LT55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | LT55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | LT55 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | LT55 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | LT55 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | LT55 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | LT55 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN4.AA01 | 940TN4.XXXX | 940TN4.XXXX | TANK | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981211 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | LT58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | LT58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | LT58 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | LT58 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | LT58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | LT58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | LT58 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
940TN5.AA01 | 940TN5.XXXX | 940TN5.XXXX | TANK | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981210 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | HE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | HE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000408 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | Ball Bearing | تعویض روغن | 63 | بعد از 2000ساعت کارکرد. ابتدا محفظهء روغن تخلیه و با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر میباشد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | HE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | HE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | Ball Bearing | تعویض روغن | 63 | بعد از 2000ساعت کارکرد ابتدا محفظهء روغن تخلیه شده با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر است | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی م عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950 | 950SP1.XXXX | 950SP1.XXXX | SUMP | فلاشینگ | 128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | True
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | 950AR1.xxxx | Filtrate Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | 950AR2.xxxx | Filtrate Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | 950AR3.xxxx | Filtrate Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | 950AR4.xxxx | Filtrate Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | 950AR5.xxxx | Filtrate Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی اب | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | Filtrate Tank | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | 950AR6.xxxx | Filtrate Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | PT15 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | PT15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | PT15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | PT15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | PT15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | PT15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | 950AR7.AA01 | PT15 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | 950AR7.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | Chute | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ پارگی | 5 | 5 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | HMI,PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | HMI,PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | HMI,PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | HMI,PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | HMI,PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت اخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی در آن) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Fan Cabin | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارها و تمیز بودن فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و عدم وجود ترک در آنها و اطمینان از چرخش صحیح پروانه | 480 | 480 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 120 | 600 | 1701 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961005 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 180 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | َAnchor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Belt Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Body | تمیز کردن | 107 | پنجره قسمت پایین کولینگ تاور دور تا دور باز شود و رسوب زدایی و تمییز شود و سپس نصب گردد | 360 | 720 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001212 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Body | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | آنالیز کردن آب | 73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | آزمایشگر | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بالانس بودن آب | 76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی دما | 9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی شفافیت آب | 69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی فشار آب | 70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Discharge Air | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Drine Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Fan | بررسی عملکرد صحیح فن | 77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و ویبره فن نیز کنترل شود و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Fan | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Fan | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Fan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها و نظافت پره های آن | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Fan | گریسکاری | 64 | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Handrail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Heat exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Inside | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Ladder | بررسی سایش | 7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Lower Basin | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Lower Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Pipe | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Pipe | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Pipe | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890907 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Pulleys | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Stainer | تمیز کردن صافی | 72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | SUction Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | Upper Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970315 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | All Valves | گریسکاری | 64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Conetion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Impeller | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | inlet | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Seal Casing Gasket | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | ساختمان فیلترینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | ساختمان فیلترینگ | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920818 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | ساختمان فیلترینگ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13920623 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | Grease Line | بازرسی و سرویس کامل | 129 | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | Multiline pump | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. | 240 | 800 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000902 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | Progressive Divider | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | Gear Motor For Agitator | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع OMALA220 و به مقدار حدودا6.8 لیتر تعویض نمایید.لول روغن از طریق سایدگلس چک شود. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | GREASE PUMP | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Agitator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Agitator Bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها | 30 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Center Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Deflectors | بررسی سایش | 7 | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Discharge Chute | بررسی سایش | 7 | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Main Drive | بررسی الاینمنت | 53 | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Paddle bearing | تمیز کردن | 107 | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890413 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Paddle bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Trunnion Bearing | بررسی سایش | 7 | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Trunnion Seal | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | V-seal ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیل اطراف شفت اصلی در دو طرف کنترل شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Valve Body | بررسی سایش | 7 | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. | 120 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Vat Shell | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | Vat Shell | تمیز کردن | 107 | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890928 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | worm gear | بررسی سایش | 7 | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | worm gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | Grease Line | بازرسی و سرویس کامل | 129 | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | Multiline pump | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. | 240 | 800 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000902 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | Progressive Divider | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | Gear Motor For Agitator | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع tivela s150 و به مقدار 6.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | GREASE PUMP | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی وضعیت ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و چک کردن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Agitator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Agitator Bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها | 30 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Center Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Deflector | بررسی سایش | 7 | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Discharge Chute | بررسی سایش | 7 | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Main Drive | بررسی الاینمنت | 53 | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Paddle bearing | تمیز کردن | 107 | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890413 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Paddle bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Trunnion Bearing | بررسی سایش | 7 | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Trunnion Seal | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | V-seal ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر خرابی بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Valve Body | بررسی سایش | 7 | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. | 120 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Vat Shell | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | Vat Shell | تمیز کردن | 107 | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890928 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | worm gear | بررسی سایش | 7 | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | worm gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | LT04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | LT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | LT04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | LT04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | LT04 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | DT01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یا سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 1 | 1 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | DT01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال سورس گاما و دتکتور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | DT01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | DT01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های دتکتور و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | DT01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | DT01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | DT01/2 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | PROXIMITY SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | PROXIMITY SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV16/20/24/28 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV16/20/24/28 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV16/20/24/28 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV16/20/24/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV16/20/24/28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV16/20/24/28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1 میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | Motor | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | َAll Valve's | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Back liner | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Casing | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | End Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Impeller | بررسی لقی | 61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | O-reang And Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Pulley | بررسی الاینمنت | 53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Pulley | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | V-Belt | بررسی میزان کشش | 148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | LT10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | LT10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | LT10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | LT10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | LT10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | LT10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | LT10 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | Gear Reducer For Slurry Mixer | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های بدنه و فلنجها انجام شود | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | Gear Reducer For Slurry Mixer | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سظح روغن گیربکس در صورت نیاز به روغن بر اساس لیست روغن کاری (DD56-XX001) | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | Gear Reducer For Slurry Mixer | تعویض روغن | 63 | با هماهنگی گروه تولید جهت توقف تجهیز و پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن از نوع Tivelahd 320 به مقدار 54 لیتر تعویض نمایید . یا ( OMALA 320 ) | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | Bearig Shaft | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری بیرینگها و آچار کشی لاک نات انجام شود و پیچ های هوزینگ کنترل و آچار کشی شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | Bearig Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری به وسیله یک عدد گریسخور کشویی انجام شود مقدار گریس 30 گرم ازنوع W2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | Propeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت جوش پره ها و میزان سایش رابر سطح چک شود و آچار کشی پیچ فلنجها با ترک 590 نیوتن متر انجام شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های فلنج با ترک 350 نیوتن متر انجام شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری جوشهای بدنه تانک و دفلکتورها و ساپورتهای استراکچر کنترل شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | PUMP HOUSE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | PUMP HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900517 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | PUMP HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | A1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | A1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | ALL CONTACTORS , RELAYS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اطمینان از قطع برق اصلی تابلو از سالم بودن سیستم تراول کنتاکتور مطمئن شوید ضمنا در صورت نیاز به سرویس کنتاکتور نسبت به سرویس تیغه ها و .... اقدام کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | ALL CONTACTORS , RELAYS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | ALL CONTACTORS , RELAYS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | E1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | E1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | E1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | F1~F8 , T1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس و نیز اندازه گیری دمای ترانس از عملکرد صحیح آن مطمئن شده و صحت عملکرد فیوزها چک شود | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | F1~F8 , T1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | F1~F8 , T1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H0-CABINET LIGHTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ ها، پوش باتن ها و کلید سلکتوری مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H1~H3,H5~H10 , S1~9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H11-HORN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H11-HORN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H11-HORN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | H11-HORN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک محکم بودن تجهیز و آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | PANEL METERS - HMI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | Q0/1/2/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | Q0/1/2/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل فیوزها، کنتاکتورها،ترانس و غیره نظافت شده و از سالم بودن و نداشتن شکستگی در آنها مطمئن شوید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و سیم و وایر وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.GB01 | 950TH1.GB01 | 950TH1.GB01 | Planetary Gear | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکسهای سیاره ای روغن آنها را از نوع omala 220 به مقدار 34.5 لیتر تعویض نمائید. | 1 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950TH1.GB02 | 950TH1.GB02 | 950TH1.GB02 | Gear Motor | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیرموتورها روغن انها را از نوع omala320 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | Lifting Device | بررسی سایش | 7 | در صورتی که میزان سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شد Worm Wheel جایگزین شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | Lifting Device | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری تجهیز و بیرینگهای انتهای شفت و Indicator کنترل شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | Rake With Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود | 120 | 180 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | Rake With Scraper | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری جوشها و سیم بکسل ها و آچارکشی پیچها انجام شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | Screw of lifting jack | گریسکاری | 64 | گریسکاری اسکروی لیفتینک جک تجهیز | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001028 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | Bearing With External Gear | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری بک لش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193N.M و بررسی سیل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | Bearing With External Gear | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | Bearing With External Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن از نوع omala680 به مقدار 17 لیتر انجام شود. | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده سنسور آچار کشی شود و هر دو پیچ سنسور و ساپورت تحریک کننده را نیز آچار کشی و محکم کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | PROXIMITY UP/DOWN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پروکسیمیتی ها کاملا تمیز گردد از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | Thickener | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکسها و فلنجها و کاورها و ساپورتها انجام شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | Vertical shaft | تعویض قطعه | 85 | تعویض اتوماتیک لوبریکیت تجهیز هر 6 ماه یکبار | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | XT01-TBLM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | ZT01-TBZS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | LT07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | LT07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | LT07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | LT07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | LT07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | LT07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | LT07 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و بررسی سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Galand Packing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Piping | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Tank | بررسی نشتی آب | 68 | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Vacuum Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Vacuum Pump | بررسی دما | 9 | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Vacuum Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Vacuum Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی | 60 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | Vacuum Pump | رسوب زدایی | 42 | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. | 60 | 800 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Galand Packing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Piping | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Tank | بررسی نشتی آب | 68 | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Vacuum Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Vacuum Pump | بررسی دما | 9 | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Vacuum Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Vacuum Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی | 60 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | Vacuum Pump | رسوب زدایی | 42 | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. | 60 | 800 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت موتور و پمپ | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001011 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001011 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | UPS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده را چک کنید تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر ظاهری و تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطریها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد.قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. با هماهنگی واحد حراست | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک گردد با هماهنگی واحد حراست | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخ تابلو و ترمینال باطری ها را آچار کشی کنید با هماهنگی واحد حراست | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALING MONITORING ROOM | BALLING MONITORING | BALLING MONITORING | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابل و وایرها سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن باطری ها و خروجی و ورودی یو پی اس بررسی گردد | 20 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | Filter | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل فیلتر و در صورت نیاز تعویض فیلتر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | UPS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی | 50 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | BALLINGSERVER.IT | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980522 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C210-Wearhouse Pamidco | انبار گندله سازی | ساختمانها | ساختمان انبار گندله سازی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C210-Wearhouse Pamidco | Wearhous Pamidco.WC1 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | ترانس | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | ترانس | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | سیم شبکه | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C350-Road & Paving | General manhole 01 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 02 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 03 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 04 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 05 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 06 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 07 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 08 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 09 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 10 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 11 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 12 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 13 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 14 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 15 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 16 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 17 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 18 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 19 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 20 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 21 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 22 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 23 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 24 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 25 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | General manhole 26 | منهولها | منهول اصلی رینگ اصلی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 01 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 02 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 03 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 04 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 05 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 06 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 07 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 08 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 09 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 10 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 11 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 12 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 13 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 14 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 15 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 16 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 17 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 18 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 19 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 20 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 21 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 22 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 23 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 24 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 25 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 26 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 27 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 28 | منهولها | منهول فرعی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU06 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU06 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU07 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | C390.SU07 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C390-Railway | ایستگاه راه آهن | ساختمانها | ساختمان ایستگاه راه آهن | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office | C410-EARTH | EARTHING | NO1~21 | بررسی وضعیت ارت | 101 | اندازه گیری ارت نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل | 0 | 420 | 85 | PM1 - Routine Maintenance | 13970107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | نامشخص | True
C410-Plant Office | C410-TRANS | EARTHING | T1~T33 | بررسی وضعیت ارت | 101 | اندازه گیرزی ارت ترانس های سایت | 660 | 660 | 85 | PM1 - Routine Maintenance | 13970106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
C410-Plant Office | C410-Cathodic Protec | Cathodic Protec | NO1~54 | اندازه گیری ولتاژ | 153 | اندازه گیری ولتاژ حفاظت کاتدیک نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل | 780 | 780 | 184 | PM1 - Routine Maintenance | 13970107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | نامشخص | True
C410-Plant Office ATIECO | Building-NO5 | ساختمانها | ساختمان اداری ارکان تدبیر | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office ATIECO | ساختمان حراست | ساختمانها | ساختمان حراست | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | UPS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیس÷لی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی | 50 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
C410-Plant Office CPG | ساختمان شرکت CPG | ساختمانها | ساختمان شرکت CPG | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC04 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC05 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU06 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU06 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU07 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU07 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU08 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU08 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU09 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU09 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU10 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU10 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU11 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU11 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU12 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU12 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU13 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU13 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU14 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU14 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU15 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU15 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Guesthouse.WC | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Workers camp.WC | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Maneger | Office Maneger.WC | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C410-Plant Office Pamidco | رستوران | ساختمانها | ساختمان رستوران | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office Pamidco | ساختمان مسجد | ساختمانها | ساختمان مسجد | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office Pamidco | اداری پامیدکو | ساختمانها | ساختمان اداری پامیدکو | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C410-Plant Office Pamidco | دفتر انباشت و برداشت | ساختمانها | ساختمان انباشت و برداشت | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010721 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C420-Gate House | C420.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C420-Gate House | C420.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C420-Gate House | C420.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C420-Gate House | C420.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C420-Gate House | C420.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C420-Gate House | C420.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
C420-Gate House | Building-NO2 | ساختمانها | ساختمان انتظامات اصلی مجتمع | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C420-Gate House | انتظامات راه آهن | ساختمانها | ساختمان انتظامات راه آهن | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C420-Gate House | Gate House02.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C420-Gate House | انتظامات گندله سازی | ساختمانها | انتظامات گندله سازی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC04 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010318 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C430-First Aid and Fire Station | ساختمان بهداری | ساختمانها | ساختمان بهداری | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C430-First Aid and Fire Station | ساختمان آتش نشانی | ساختمانها | ساختمان آتش نشانی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C440-Change House | Building-NO6 | ساختمانها | ساختمان رختکن شماره یک(پیمانکاران) | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C440-Change House | Building-NO7 | ساختمانها | ساختمان رختکن شماره دو(بهره بردار) | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C440-Change House | Change House01.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C440-Change House | Change House02.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C440-Change House | Change House02.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C440-Change House | Change House02.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010306 | تعمیرکار تأسیسات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010721 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000319 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP01 | C450.CP01 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010306 | تعمیرکار تأسیسات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000319 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.CP02 | C450.CP02 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | اپراتور تأسیسات صنعتی | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C450- Transport | C450.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C450- Transport | C450.WC04 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C450- Transport | 610RB01.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | جک ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک ها انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001217 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001217 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001021 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر گازوییل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر تجهیز | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | کامیونت ایسوزو بالابر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001021 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.AL01.01 | C450.AL01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | بلدوزر کاترپیلار چادرملو-35555 | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | سیستم ترمز و زنجیر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000429 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.01 | C450.BL01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | بلدوزر کاترپیلار چادرملو-02517 | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13951022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | سیستم ترمز و زنجیر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13951022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.BL01.02 | C450.BL01.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950826 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001223 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر کاغذی روغن تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | کمپرسی | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با واسکازین 85w140 به مقدار 30لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.01 | C450.DT01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | کمپرسی | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.02 | C450.DT01.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | کمپرسی | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.03 | C450.DT01.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000222 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | کمپرسی | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000223 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT01.04 | C450.DT01.04 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | بنز تک کمپرسی چادرملو | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14000628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود و روغن جک کنترل و در صورت کم کردن سر ریز شود با روغن بهران 40 | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک قرمز به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000511 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.01 | C450.DT02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | بنز تک کمپرسی چادرملو | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14000628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000316 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | رروغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک II به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000511 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.02 | C450.DT02.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | بنز تک کمپرسی | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.DT02.03 | C450.DT02.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | جک و بالابر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ویزه 30 به مقدار 20 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140W85 به مقدار 12 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | لیفتراک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | لیفتراک | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL01.01 | C450.FL01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 26 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | جک و بالابر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001114 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | لیفتراک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | لیفتراک | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL02.01 | C450.FL02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | جک و بالابر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | لیفتراک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | لیفتراک | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL03.01 | C450.FL03.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13970724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL04.01 | C450.FL04.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | جک و بالابر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001124 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | لیفتراک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | لیفتراک | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.01 | C450.FL05.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | جک و بالابر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | لیفتراک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | لیفتراک | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.02 | C450.FL05.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | جک و بالابر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | لیفتراک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | لیفتراک | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL05.03 | C450.FL05.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | جک و بالابر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 14 لیتر برای گیربکس و وازکازین90 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | لیفتراک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | لیفتراک | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FL06.01 | C450.FL06.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 60 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010627 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | کامیون آتش نشانی | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.FT01.01 | C450.FT01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | چرخ دنده و گردون | تعویض روغن | 63 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | گریدر کاترپیلار چادرملو -61610 | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.01 | C450.GR01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | چرخ دنده و گردون | تعویض روغن | 63 | روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950304 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13951019 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | گریدر کاترپیلار چادرملو -61626 | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13951019 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GR01.02 | C450.GR01.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13950823 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | جک زباله جمع کن | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک های زباله جمع کن و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم باد | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم فرمان ماشین | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن10 به مقدار 70 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | کامیونت زباله بر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هاوکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 13940322 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | کامیونت زباله بر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 | 60 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.GT01.01 | C450.GT01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 9 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010113 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010307 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل 2 عدد تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010625 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 30به مقدار 50لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | لودر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار به مقدار هر بار 300گرم گریس گریس شاسی معمولی این دستور دو هفته یکبار صادر می گردد و در هفته ای سه بار انجام گیرد مصرف کلی دوره 14 روزه 2 کیلو گرم | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.01 | C450.LO01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد با روغن ویژه 40 | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010625 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود و تعویض فیلتر آب | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | لودر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO01.02 | C450.LO01.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010113 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 65 لیتر تعویض شود و فیلتر گیربکس تعویض گردد | 0 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | لودر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار انجام شود | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.01 | C450.LO02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010114 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010112 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | لودر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO02.02 | C450.LO02.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | 2 عدد فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | 2 عدد فیلتربزرگ و 2 عدد فیلتر کوچک گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد فیلتر هوای روغنی تجهیز نیز با روغن 10 مه مقدار 2.5 لیتر شارژ شده و 30 رو یکبار تعویض شود | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | گیربکس و توربین | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010305 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | لودر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO03.01 | C450.LO03.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.01 | C450.LO04.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13950111 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | بابکت | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.02 | C450.LO04.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | بابکت | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LO04.03 | C450.LO04.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | بنز خاور سوخت | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001222 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010720 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001227 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010305 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.LT01.01 | C450.LT01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | جرثقیل | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990726 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | سیم بکسل ها و بوم و هوک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990727 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC01.01 | C450.MC01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | جرثقیل | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | تعویض روغن | 63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010604 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | سیم بکسل و بوم و هوک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | شاس و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000503 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC02.01 | C450.MC02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | جرثقیل | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | سیم بکسل ها و بوم و هوک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010629 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC03.01 | C450.MC03.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | جرثقیل | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | تعویض روغن | 63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | سیم بکسل ها و بوم و هوک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.01 | C450.MC04.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | جرثقیل | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | تعویض روغن | 63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940923 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | سیم بکسل ها و بوم و هوک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 14000509 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000505 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MC04.02 | C450.MC04.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | بنز ده چرخ میکسر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13980613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990321 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13990905 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13980613 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990904 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13990905 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13981228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.MT01.01 | C450.MT01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991130 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001116 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.01 | C450.PC01.01 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001116 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.02 | C450.PC01.02 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000925 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001123 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC01.03 | C450.PC01.03 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001121 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001023 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC02.01 | C450.PC02.01 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140w85 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.01 | C450.PC03.01 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 5لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050به مقدار 5لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.02 | C450.PC03.02 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001121 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.03 | C450.PC03.03 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010804 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001118 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.04 | C450.PC03.04 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 2.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.05 | C450.PC03.05 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC03.06 | C450.PC03.06 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC04.01 | C450.PC04.01 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001120 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001022 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.PC05.01 | C450.PC05.01 | وانت | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | تویوتا هایس | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر تعویض شود و تعویض واسکازین دیفرانسیل عقب به مقدار 4 لیتر انجام شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE01.01 | C450.SE01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 5.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | پاجیرو سواری | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010211 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 3 لیتر تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار5 لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.01 | C450.SE02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | پاجیرو سواری | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010206 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.02 | C450.SE02.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | پاجیرو سواری | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.03 | C450.SE02.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | پاجیرو سواری | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود واسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000910 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE02.04 | C450.SE02.04 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | تویوتا آمبولانس | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد دیفرانسیل عقب واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر و واسکازین گیربکس 90 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد. | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001009 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE03.01 | C450.SE03.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع کاسترول به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | پژو پارس | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.01 | C450.SE04.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | پژو پارس | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE04.02 | C450.SE04.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE05.01 | C450.SE05.01 | هیوندا سوناتا | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | مگان | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.01 | C450.SE06.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991010 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | مگان | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13990620 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE06.02 | C450.SE06.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13990815 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | زانتیا | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13991109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13991109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13991011 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991107 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13990913 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13990810 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13991006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.01 | C450.SE07.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13991105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | زانتیا | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14001205 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001004 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001221 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE07.02 | C450.SE07.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | سمند | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.01 | C450.SE08.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | سمند | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010721 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE08.02 | C450.SE08.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010229 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000808 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010230 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.01 | C450.SE09.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000810 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010231 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.02 | C450.SE09.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- رچک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001005 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001005 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000907 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.03 | C450.SE09.03 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000907 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.04 | C450.SE09.04 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010629 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.05 | C450.SE09.05 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.06 | C450.SE09.06 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000908 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.07 | C450.SE09.07 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010119 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | پراید | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | سیستم بخاری و کولر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود. | 60 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001008 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد. | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000909 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001007 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.SE09.08 | C450.SE09.08 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | جک و جاروها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک های جاروها و جاروبک ها و در صورتن خرابی درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم باد | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز ، کلاچ و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم فرمان ماشین | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار 250 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک هم تعویض گردد و فیلتر صافی روغن هم تعویض گردد. | 120 | 120 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 14001027 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | فیلتر گازوئیل موتور | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | فیلتر گازوئیل موتور جاروها | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوییل موتور جاروها سالی یکبار تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | کامیونت ایسوزو جاروب | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | چک و بررسی ظاهری ماشین و بررسی آب و روغن و هواکش و سیستم هیدرولیک و در صورت مشاهده عیب های ظاهری درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 13960322 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | کامیونت ایسوزو جاروب | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 د | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع به مقدار 13لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.ST01.01 | C450.ST01.01 | موتور جاروها | تعویض روغن | 63 | روغن موتور جاروها با روغن 15w40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد و یک در میان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد. و فیلتر گازوییل موتور جاروها هم سالی یکبار تعویض گردد | 180 | 180 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001030 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | تراکتور | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.01 | C450.TR01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | تراکتور | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 30 به مقدار30 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل دو عدد تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR01.02 | C450.TR01.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | تراکتور | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001226 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010615 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR02.01 | C450.TR02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | تریلر کفی بنز | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | جک و کمپرسی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود | 0 | 60 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000610 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13981228 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR03.01 | C450.TR03.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000707 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 186 | PM1 - Routine Maintenance | 14001029 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار80 لیتر | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | سیم بکسل و بوم و هوک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و با سه لیتر روغن 10 شارژ شود و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | کفی ده چرخ جرثقیل دار | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 15 لیتر و دیفرانسیل 15 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TR04.01 | C450.TR04.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | تریلر تانکر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000418 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000607 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ............. لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT01.01 | C450.TT01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | بنز ده چرخ تانکر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 140 | PM1 - Routine Maintenance | 14000418 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000413 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13961105 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14000614 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991028 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000704 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.01 | C450.TT02.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000514 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | بنز ده چرخ تانکر | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت هفتگی و گریسکاری گاردان و جغجغه ترمز و سیبک های فرمان به صورت هر سه روز یکبار و همچنین چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | دیفرانسیل میانی | تعویض روغن | 63 | روغن دیفرانسیل میانی از نوع 20w50 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940101 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | False
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم الکتریکی دیزل پمپ تانکر | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم الکتریکی دیزل پمپ کاملا بررسی و در صورت خرابی گزارش و درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد. | 1 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010715 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم سوخت رسانی دیزل پمپ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک فرمان تعویض گردد روغن ....... به مقدار 4 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب تماما بررسی گردد و لاستیک ها در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود . | 300 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا هر هفته یکبار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | کمک و دیفرانسیل عقب | تعویض روغن | 63 | روغن کمک دیفرانسیل عقب از نوع 20w50و به مقدار 18.5 لیتر تعویض گردد | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر | گریسکاری | 64 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود | 30 | 0 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرپرست برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر | گریسکاری | 64 | گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | گیربکس و کمک گیربکس | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن...........به مقدار 30 لیتر و گیربکس تعویض شود | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | مندل و کلاچ | تعویض روغن | 63 | روغن مندل از نوع 80W90 و به مقدار 3.5 لیتر و روغن کلاچ فومن شیمی و مقدار نیم لیتر تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 20W50 به مقدار 23 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010126 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | موتور دیزل پمپ تانکر | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دیزل پمپ از نوع 15w40 و به مقدار 10 لیتر تعویض گردد و فیلتر روغن دیزل پمپ هم تعویض گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010611 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.TT02.02 | C450.TT02.02 | هواکش دیزل پمپ تانکر | تمیز کردن | 107 | هواکش دیزل پمپ سرویس و تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010806 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سوپر شارژ | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم برق رسانی و الکتریکی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم ترمز و چرخ ها | تعویض روغن | 63 | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد. | 120 | 120 | 364 | TCH - Type Change | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم خنک کاری موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم خنک کننده | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم سوخت رسانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود . | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیستم هیدرولیک | تعویض روغن | 63 | روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد | 120 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | سیم بکسل ها و بوم و هوک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد. | 0 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | شاسی و اتاق و جلوبندی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 300 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | فیلتر روغن | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن موتور تعویض گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | فیلتر گازوئیل | تعویض قطعه | 85 | هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | فیلتر هواکش | تمیز کردن | 107 | تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | گیربکس و دیفرانسیل | تعویض روغن | 63 | روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن | 0 | 120 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000506 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | موتور | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | موتور | تعویض روغن | 63 | روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد | 120 | 120 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010608 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | C450.UM01.01 | C450.UM01.01 | یونیماگ جرثقیل دار | گریسکاری | 64 | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010803 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
C450- Transport | ساختمان ترانسپورت | ساختمانها | ساختمان ترانسپورت | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
DIESEL GENERATOR 03 | GENERATOR-244KVA | GENERATOR-244KVA | Oil reserver | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 300 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | COOLING SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CT PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | CT PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | DIESEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | DIESEL | بررسی سطح روغن | 37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | DIESEL | بررسی فیلتر هوا | 116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | DIESEL | بررسی نشتی روغن | 35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | DIESEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | DIESEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | GENERATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت دیزل از عملکرد صحیح ژنراتور با مشاهده کلیه پارامترها در اچ ام آی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | LOCAL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | LOCAL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | MOTOR-ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | MOTOR-ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | MOTOR-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور70 و بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901020 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | MOTOR-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | MOTOR-ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | MOTOR-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | MOTOR-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | NGR PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | NGR PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | Oil reserver | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 300 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ECCR | CCR.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ECCR | CCR.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ECCR | CCR.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ECCR | CCR.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ECCR | ECCR.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ECCR | ECCR.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ECCR | ECCR.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ECCR | ECCR.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU06 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ER00.SU06 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER00.XXXX | ساختمان پست ER00 | ساختمانها | ساختمان پست ER00 | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | CONTROL SYSTEM PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منبع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو و از نداشتن آلارم مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | CONTROL SYSTEM PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها، رله ها ،پی ال سی و منبع تغذیه ،ترمینالها و غیره و محکم کردن اتصالات آنها به بدنه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | CONTROL SYSTEM PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | CONTROL SYSTEM PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،رله ها،PLC و منبع تغذیه و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | CONTROL SYSTEM PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن ، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | Air Handling | تمیز کردن | 107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010804 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | All Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T11 | 1540AH01.XXXX | 1540AH01.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | Air Handling | تمیز کردن | 107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | All Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T11 | 1540AH02.XXXX | 1540AH02.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | B01-ACC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910728 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید. فقط برای UE01 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوطه به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره، با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل:فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | MCC1 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U02-MVD PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U02-MVD PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U02-MVD PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U02-MVD PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U02-MVD PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U02-MVD PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | S01-U02-MVD PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01 | ER01 | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011S01 | ER01.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER011S01 | ER01.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER011S01 | ER01.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER011S01 | ER01.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | بررسی دما | 9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب، باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | بررسی غلظت | 146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | BATTERY | گریسکاری | 64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1350CP1-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1350CP1-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1350CP1-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1350CP1-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1360CP1-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1360CP1-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1360CP1-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1360CP1-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1500PI:PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کلید اتوماتیک، حرارتی و .... | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1500PI:PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1500PI:PANEL | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | صدای فن را بررسی کنید . فن بایستی بدون صدای اضافی کار کند . این صدا نشان دهنده خرابی بیرینگ هاست . فن ها عمری در حدود 60000 ساعت دارند . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1500PI:PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1500PI:PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و غیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1500PI:PANEL | تعویض قطعه | 85 | خازن های بعد از رکتیفایر الکترولیتی می باشند و عمری در حدود 100000 ساعت دارد . از روی نشانه های ظاهری نمی توان متوجه خرابی خازن ها شد . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 1500PI:PANEL | تمیز کردن | 107 | غبار روی هیت سینک ها را با یک برس نرم تمیز نمایید . این کار را با دقت انجام دهید و از دمش هوا استفاده نکنید . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 210RL1-C16 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 210RL1-C16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 210RL1-C16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 210RL1-C16 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 210RL1-C16 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 210RL1-C16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC01/2-C01- PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC01/2-C01- PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC01/2-C01- PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC01/2-C01- PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC01/2-C01- PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC01/2-C01- PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC03/4-C02-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC03/4-C02-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC03/4-C02-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC03/4-C02-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC03/4-C02-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC03/4-C02-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC5/6-C03-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC5/6-C03-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC5/6-C03-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC5/6-C03-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC5/6-C03-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610BC5/6-C03-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE1-C04-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE1-C04-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE1-C04-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE1-C04-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE1-C04-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE1-C04-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE2-C05-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE2-C05-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE2-C05-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE2-C05-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE2-C05-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE2-C05-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE3-C06-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE3-C06-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE3-C06-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE3-C06-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE3-C06-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE3-C06-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE4-C07-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE4-C07-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE4-C07-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE4-C07-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE4-C07-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE4-C07-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE5-C08-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE5-C08-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE5-C08-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE5-C08-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE5-C08-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE5-C08-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE6-C09 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE6-C09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE6-C09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE6-C09 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE6-C09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610PE6-C09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610RB/WB-C10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610RB/WB-C10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610RB/WB-C10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610RB/WB-C10 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610RB/WB-C10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 610RB/WB-C10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 710TG1-C11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 710TG1-C11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 710TG1-C11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 710TG1-C11 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 710TG1-C11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 710TG1-C11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730AN1-C14-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730AN1-C14-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730AN1-C14-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730AN1-C14-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730AN1-C14-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730AN1-C14-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN6-SOFT STARTER PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN6-SOFT STARTER PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN6-SOFT STARTER PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN6-SOFT STARTER PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN8-SOFT STARTER PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN8-SOFT STARTER PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN8-SOFT STARTER PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 730FN8-SOFT STARTER PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950CP1-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950CP1-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950CP1-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950CP1-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950FT-C15-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950FT-C15-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950FT-C15-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950FT-C15-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950FT-C15-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950FT-C15-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950VP1-SOFT STARTER PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950VP1-SOFT STARTER PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950VP1-SOFT STARTER PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | 950VP1-SOFT STARTER PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B01-ACC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B02-ACC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B02-ACC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B02-ACC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B02-ACC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B03-ACC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B03-ACC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B03-ACC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B03-ACC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B04-ACC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B04-ACC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B04-ACC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | B04-ACC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرم پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیز از MCCوصل گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C12 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C12 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C13 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C13 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | KILN PANEL-C13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.1-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.1-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.1-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.1-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.2-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.2-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.2-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.2-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.3-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.3-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.3-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP1.3-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.1-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.1-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.1-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.1-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.2-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.2-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.2-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.2-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.3-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.3-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.3-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP2.3-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP3-WF PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP3-WF PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP3-WF PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | LCP3-WF PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC1 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE01-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE01-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE01-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE01-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC2 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE01-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE01-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE01-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE01-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC3 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE01-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE01-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE01-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE01-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC4 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE01-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE01-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE01-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE01-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE02/03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | فیوزهای کاردی را تست و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE02/03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کابلهای پاور مربوط به تغذیه بالینگ دیسکها را آچار کشی نمایید | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE02/03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس یا کلید و ایزوله کردن فیدر مربوط به هر بالینگ دیسک (کشیدن فیوزها) نسبت به تمیز کردن محفظه فیوزها و قسمت های فوقانی و تحتانی آنها و پنل کابل های پاور اقدام نمایید | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC5-UE02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت اطمینان حاصل کنید و سالم بودن کاور سر کابل ها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MCC6 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6 | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1 | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2- | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2- | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2- | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2- | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2- | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2- | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2- | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -SPARE-210RL1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -SPARE-210RL1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -SPARE-210RL1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -SPARE-210RL1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -SPARE-210RL1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -SPARE-210RL1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -SPARE-210RL1 | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911215 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N02-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N02-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N02-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N02-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N02-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N03-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N03-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N03-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N03-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N03-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N04-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N04-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N04-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N04-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N04-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N05-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N05-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N05-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N05-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | N05-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q03-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q03-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q03-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q03-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q03-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q04-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q04-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q04-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q04-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q04-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q05-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q05-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q05-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q05-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q05-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q06-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q06-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q06-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q06-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q06-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q07-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q07-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q07-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q07-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q07-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q08-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q08-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q08-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q08-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q08-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q09-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q09-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q09-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q09-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q09-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q10-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q10-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q10-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q10-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q10-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q11-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q11-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q11-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q11-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | Q11-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U13-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U13-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U13-INCOMING PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U13-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U13-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U13-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U13-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U14-CUPLING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U14-CUPLING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U14-CUPLING PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U14-CUPLING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U14-CUPLING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U14-CUPLING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S01-U14-CUPLING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S02-U02-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S02-U02-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S02-U02-INCOMING PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S02-U02-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S02-U02-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S02-U02-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | S02-U02-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | UPS2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER02.XXXX | ER02.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU06 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU06 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU07 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU07 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU08 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU08 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU09 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU09 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU10 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU10 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU11 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU11 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU12 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU12 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU13 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU13 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU14 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ER02.SU14 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER02.XXXX | ساختمان پستER02 | ساختمانها | ساختمان پستER02 | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CE01 | تمیز کردن | 107 | باجارو برقی تمییز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | COOLING SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | COOLING SYSTEM | بررسی بیرینگ | 22 | وضعیت دما وصدای بیرینگ را چک کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | COOLING SYSTEM | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دما کمتر از 95درجه سانتیگراد باشدو در صورت نیاز موتور نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | COOLING SYSTEM | بررسی نشتی آب | 68 | کلیه اتصالات جنتها از نظر نشتی چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | COOLING SYSTEM | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم بودن اتصالات و سالم بودن کابل | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CT PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | CT PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | بررسی سطح روغن | 37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | بررسی فیلتر هوا | 116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | بررسی نشتی آب | 68 | کلیه جنتها و اتصالات سیستم خنک کاری دیزل از نظر نشتی چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | بررسی نشتی روغن | 35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | DIESEL | تمیز کردن | 107 | با بلوور تمیز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | FUEL TANK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سطح و نشتی مخزن گازوئیل و بدنه چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | LOCAL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | LOCAL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 480 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900928 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | NGR PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | NGR PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | NGR PANEL | تمیز کردن | 107 | با بلوور تمیز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | Oil reserver | آنالیز روغن | 41 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. | 30 | 60 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | روانکاری و هیدرولیک | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | Oil reserver | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر رسوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و د رصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 360 | 300 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | ماشین | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات | 360 | 360 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | ماشین | بررسی سیستم خنک کاری | 133 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار | 240 | 240 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | ماشین | تخلیه گازوئیل | 156 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن | 720 | 720 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | ماشین | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل | 120 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | COOLING SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CT PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | CT PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | DIESEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | DIESEL | بررسی سطح روغن | 37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | DIESEL | بررسی فیلتر هوا | 116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | DIESEL | بررسی نشتی روغن | 35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | DIESEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | DIESEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | LOCAL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | LOCAL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | LOCAL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | MOTOR-ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | MOTOR-ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | MOTOR-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | MOTOR-ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | MOTOR-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | MOTOR-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | MOTOR-ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | NGR PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | NGR PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | Oil reserver | آنالیز روغن | 41 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. | 30 | 60 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | روانکاری و هیدرولیک | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | Oil reserver | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 360 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | ماشین | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات | 360 | 360 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | ماشین | بررسی سیستم خنک کاری | 133 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار | 240 | 240 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | ماشین | تخلیه گازوئیل | 156 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن | 720 | 720 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | ماشین | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل | 120 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | True
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | DIESEL GENERATOR ROOM | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | DIESEL GENERATOR ROOM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | DIESEL GENERATOR ROOM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردچک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتین کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتیکردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | OIL IEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | بررسی دما | 9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | بررسی غلظت | 146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | BATTERY | گریسکاری | 64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | ER03.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER03.XXXX | ER03.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER03.XXXX | ER03.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER03.XXXX | ER03.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه کنترل پنل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990522 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | MVD PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | ترانس | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | False
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | ترانس | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | False
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | سیم شبکه | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 160 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | B01-ACC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کنترلر (یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE01 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | MCC1 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | N01/02/03-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910728 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | N01/02/03-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | N01/02/03-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | N01/02/03-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | N01/02/03-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q01-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q02-UE01/02-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q03-UE01-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q03-UE01-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q03-UE01-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q03-UE01-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | Q03-UE01-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U03-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U03-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U03-INCOMING PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U03-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U03-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U03-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | S01-U03-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیزوصل گردد. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تابلو را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنید.توسط بلوور تمیز شود.باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک شود.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER03 | ER03 | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | بررسی دما | 9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | بررسی غلظت | 146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | BATTERY | گریسکاری | 64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | FUSE BOX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی سطح روغن | 37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000910 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER041T01 | ER04.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER041T01 | ER04.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کامل قطعات داخلی درایو و ترمینالهای مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | درایو و کلیه تجهیزات داخلی آن را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن قطعات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، عدم زدگی،وصل بودن تگ، پارگی وایر و کابل های ورودی،خروجی و داخلی درایو اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150WF1-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150WF1-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150WF1-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 150WF1-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 8F.PM01.XCC01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی،اچ ام آی مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 8F.PM01.XCC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی و اچ ام آی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 8F.PM01.XCC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 8F.PM01.XCC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها ،کارتها،اچ ام آی،پی ال سی و منبع تغذیه و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | 8F.PM01.XCC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | B01-ACC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | B01-ACC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | CAPACITOR BANK | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با ایزوله کردن بانک خازنی از سالم بودن کلیه فیوزها مطمئن گردید و با استارت لوکالی پله های خازن از سالم بودن خازنها با آمپر گیری ،کنتاکتورها و ... اطمینان حاصل کنید. ضمناً از عملکرد صحیح کنترلر در مد ریموت نیز مطمئن شوید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | CAPACITOR BANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | با ایزوله کردن تابلو نسبت به آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره اقدام کنید | 70 | 110 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ایزوله کردن تابلو تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی ،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | CAPACITOR BANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها و محکم بودن گلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کنترلر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و دستگاه های اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلیدو کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها ودیگرتجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها ، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1-UE01-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور-روان بودن-کلیدها و رله ها -قطع و وصل کردن و پاور کنتاکت ماژولها -فاصله دهانه 4.7 میلیمتر ،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی کم در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنرو چک نمودن تیغه ها ،در صورت مشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و .... نسبت به تعویض یا سرویس تیغه اقدام کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و غیره و همچنین اتصالات و ترمینالهای مربوط به کابل و وایر پاور کنترل ورودی به ماژول و تمامی ترمینالها و آچار کشی فیوزهای مربوط به تغذیه یونیت | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن کلیه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و پایه های نگهدارنده آنها و دیگر تجهیزات نصب شده و چک کردن محل قرارگیری ماژول و ریل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از عدم زدگی و وصل بودن تگ وایرها یا کابلهای مربوط به ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل کرده و همچنین وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینالهای 48 و 220 ولت مربوط به تغذیه یونیت را چک کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | MCC1 | گریسکاری | 64 | گریسکاری پاور کنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910724 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | N01-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | Q01-RPC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | Q01-RPC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | Q01-RPC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | Q01-RPC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی انها از نظر ظاهری | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | Q01-RPC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U04-INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U04-INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U04-INCOMING PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U04-INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U04-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U04-INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | S01-U04-INCOMING PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04 | ER04 | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | BATTERY | بررسی دما | 9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | BATTERY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سلولها و بدنه باطریها را با پارچه تمیز کنید و هر گونه گرد و غبار و یا سولفاته را برطرف کنید و باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی نمایید | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER042D01 | ER04.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER042D01 | ER04.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن هر دو تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر،یونیت اندازه گیری و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ....نصب شده روی تابلوها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن)،کلیدهای اتوماتیک(قطع و وصل کلید)، منبع تغذیه(ولتاژگیری) و چراغ سیگنالها،یونیت اندازه گیری و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | INCOMING PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیزات داخل هر دو تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | INCOMING PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل هر دو تابلو و سیل بودن تابلوها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، منابع تغذیه،سافت استارتر و غیره و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن ، عدم زدگی و پارگی وایر و کابل ها و وصل بودن تگ آنها، کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر و ... | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن هر دو اچ-ام-آی نصب شده روی پانل و نظافت داخل پانل و تجهیزات نصب شده در آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل و وایرهها برای تجهیزات داخلی پانل | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | NO1-LIGHTING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910724 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | NO1-LIGHTING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | NO1-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | NO1-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | NO1-LIGHTING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01-PLC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز،رله و منابع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری)،کنتاکتور (روان بودن حرکت)،کارتهای دیجیتال (نداشتن فالت) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو مطمئن شوید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01-PLC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01-PLC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،رله،PLC و منابع تغذیه، فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01-PLC PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت پانل طبق لیست نصب شده در تابلو | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01-PLC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، پی ال سی و منابع تغذیه ،فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01-PLC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01/02/03- PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01/02/03- PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01/02/03- PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01/02/03- PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01/02/03- PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01/02/03- PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE01/02/03- PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتور اصلی یونیت یک و دو شارژر و کنتاکتورهای 101و104و105 یونیت دامپر و تعویض پلاتین در صورت نیاز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل غلطکها و قسمت ورودی کابلها و تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل منید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اُپریشن مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE05/07-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری و رله ها (با قطع و وصل کردن) و ولتاژ گیری و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE05/07-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE05/07-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کلید و رله ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE05/07-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE05/07-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،رله ها و ترانس و فن خنک کننده و یونیت 7 شامل فیوزها، کلید و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE05/07-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE08/09/10/11/12-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتنها و ... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE08/09/10/11/12-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE08/09/10/11/12-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE08/09/10/11/12-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE08/09/10/11/12-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UE08/09/10/11/12-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UPS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه، ال ای دی ها،تجهیزات داخلی آن و فن خنک کننده چک کنید. تابلو و باطری ها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید.باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود. دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER31 | ER31 | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل و وایرهای داخل تابلو یو پی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | BUCHHOLZ RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | MVD PANEL | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | 155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | PRESSURE RELIFE VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | SILICA JEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TANK | بررسی نشتی روغن | 35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TAP CHENGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | THERMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | MAIN PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کنید تمام رکتیفایر ها در مدار باشند.در صورت مشاهده هرگونه فیوزمعیوب پس از بررسی و رفع عیب نسبت به تعویض ان اقدام کنید | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | MAIN PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | MAIN PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | MAIN PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها ورله و فیوز وکابلهای سیگنال وتغذیه واحدهای محتلف ایئترکام داخل تابلو را اچار کشی کنید. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | MAIN PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | MAIN PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تابلو را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وشیشه ولامپ سیگنالها و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنیدضمناً تابلو گرد گیری ونظافت گردد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | MAIN PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا چنانچه کابل ها نیاز به ارنج دارند اقدام کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | STATION NO 1~61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در مورد واحدهای کی پد دار با شماره گیری چند نقطه از سایت و در مورد واحد های معمولی باچرخاندن شاسی ها وتماس با نقاط تعیین شده ازصحت عملکرد یونیت وبلندگو مطمئن شوید. | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | STATION NO 1~61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | یونیت وبلندگو را نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | STATION NO 1~61 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن یونیت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | STATION NO 1~61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها وکابلهای سیگنال وتغذیه واحد اینترکام را آچار کشی کنید. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | STATION NO 1~61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | یونیت را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وتاثیر نورافتاب وریزش کنسانتره و مواد چک کنیدضمناً یونیت وبلندگوتوسط بلوور گرد گیری ونظافت گردد.دقت شود بلندگو درراستای افق باشد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | STATION NO 1~61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به یونیت وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا هر واحد بایددارای شماره مجزا وزیر هر شاسی لیبل مناسب به محل قابل تماس باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | RAIL WAY | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | RAIL WAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | RAIL WAY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | WORK SHOP | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | WORK SHOP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | WORK SHOP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
ساختمانهای ناحیه 830 | 830WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000131 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER02 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | BUSHING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | LIGHTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | OIL LEVEL INDICATOR | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | SILICA GEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TANK | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TAP CHANGER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TRANS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True