820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB33/9748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB33/9795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB33/9792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB33/9710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB33/9712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY33,9757 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY33,9748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY33,9710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY33,9712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی نشتی هوا | pilot Valve- Tube87 | بررسی نبودن نشتی هوا | 10 | 10 | 29 | nan | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی نبودن نشتی هوا - pilot Valve- Tube
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | بررسی اتصالات و ساپورت | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی اتصالات و ساپورت - Support
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی فشار هوا | ماشین115 | میزان فشار هوا 6 بار باشد | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | میزان فشار هوا 6 بار باشد - ماشین
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | بررسی نبودن لقی شهاعی در پینهای اتصال سیلندر به گیتها | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی نبودن لقی شهاعی در پینهای اتصال سیلندر به گیتها - ماشین
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی نشتی هوا | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی نشتی هوا - ماشین
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Needle Gate19 | بررسی پیچهای فریم | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی پیچهای فریم - Needle Gate
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Rotation Shaft38 | بررسی صدای غیره عادی | 20 | 20 | 39 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی صدای غیره عادی - Rotation Shaft
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی سایش | Wear Plate7 | بررسی میزان سایش | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی میزان سایش - Wear Plate
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01~0657 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01~0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01~0695 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01~0692 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01~0610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01~0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01~06
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB34/9848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB34/9895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB34/9892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB34/9810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB34/9812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY34,9857 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY34,9848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY34,9810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY34,9812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01~0657 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01~0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01~0695 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01~0692 | آچارکشی کابل تغذیه شیر برقیها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | آچارکشی کابل تغذیه شیر برقیها - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01~0610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01~0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01~06
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB09948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB09995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB09992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB09910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB09912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX99/ZY9957 | حرکت روان غلطک بررسی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | حرکت روان غلطک بررسی شود - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX99/ZY9948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | ZX99/ZY9919 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | nan - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX99/ZY9995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX99/ZY9992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی میزان فاصله | ZX99/ZY99102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX99/ZY9910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX99/ZY9912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX99/ZY99
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها ، تخته کلم و ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها ، تخته کلم و ارت - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 180 | 300 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880527 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | آکاردوئونی مربوط به گیت و شوت تلسکوپی چک شود. | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | آکاردوئونی مربوط به گیت و شوت تلسکوپی چک شود. - Bellow
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | بررسی تمام پیچها و اتصالات | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی تمام پیچها و اتصالات - Body
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی سطح روغن | Gearbox37 | بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی سطح روغن - Gearbox
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | بررسی نشتی روغن | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی نشتی روغن - Gearbox
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gearbox38 | بررسی نبودن صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی نبودن صدای غیره عادی - Gearbox
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | بررسی عملکرد صحیح از لحاظ روان بودن چرخ ها | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی عملکرد صحیح از لحاظ روان بودن چرخ ها - Sheave
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Steel Cable10 | سیم بکسل شوت از لحاظ ظاهری بستهای آن چک شود. | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | سیم بکسل شوت از لحاظ ظاهری بستهای آن چک شود. - Steel Cable
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Telescopic Chute57 | صدای غیره عادی در هنگام باز و بسته شدن شنیده نشود | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | صدای غیره عادی در هنگام باز و بسته شدن شنیده نشود - Telescopic Chute
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد نرمال گیت | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی عملکرد نرمال گیت - ماشین
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/0257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/0248 | بررسی اتصالات و ساپورت و اطمینان از محکم بودن محل نصب تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی اتصالات و ساپورت و اطمینان از محکم بودن محل نصب تجهیز - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/0295 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/0292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980704 | سرپرست برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات برق | FALSE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/0292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980704 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/0210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز و بررسی عدم شکستگی تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز و بررسی عدم شکستگی تجهیز - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/0212 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابل و بررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابل و بررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/0257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/0248 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/0295 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/0210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز _ بگ فیلتر | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز _ بگ فیلتر - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/0212 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ _ بگ فیلتر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ _ بگ فیلتر - XV01/02
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن و محکم بودن پیچ ها و سرکابل ها و سر سیم ها | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن و محکم بودن پیچ ها و سرکابل ها و سر سیم ها - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکرو سوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکرو سوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد غبار - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | در حین حرکت صدای غیرعادی در بیرینگها کنترل گردد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | در حین حرکت صدای غیرعادی در بیرینگها کنترل گردد - Bearing
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگ ها | 60 | 60 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | گریسکاری بیرینگ ها - Bearing
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگ ها | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | گریسکاری بیرینگ ها - Bearing
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Electric Cylinder10 | وضعیت ظاهری اسکر و آکاردئونی کنترل شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | وضعیت ظاهری اسکر و آکاردئونی کنترل شود - Electric Cylinder
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی سایش | Flap Gate7 | میزان سایش هاردوکسهای گیت در هر دو سمت کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | میزان سایش هاردوکسهای گیت در هر دو سمت کنترل شود - Flap Gate
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Gate19 | اچارکشی پیچ های بدنه سیلندر و ساپورت نگهدارنده بیرینگ - فلنج - و کنترل اهرم گیت انجام شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | اچارکشی پیچ های بدنه سیلندر و ساپورت نگهدارنده بیرینگ - فلنج - و کنترل اهرم گیت انجام شود - Gate
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX01/ZY01
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930GA1.xxxx | 930GA1.xxxx | 930GA1.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890812 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی مکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها و عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی مکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها و عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | nan | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | nan - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 940GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
DIESEL GENERATOR 03 | GENERATOR-244KVA | GENERATOR-244KVA | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 300 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR |  | GENERATOR | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Conection126 | بررسی عدم نشتی گاز از اتصالات | 15 | 0 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | بررسی عدم نشتی گاز از اتصالات - All Conection
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | All Valve129 | تمیز کردن شیرها با مایع شستشو شوندهع و بررسی عملکرد گریس خور و چک ولو آن و در انتهای گریسکاری و باز و بسته کردن شیرهای دفنی گاز | 840 | 840 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13940416 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | تمیز کردن شیرها با مایع شستشو شوندهع و بررسی عملکرد گریس خور و چک ولو آن و در انتهای گریسکاری و باز و بسته کردن شیرهای دفنی گاز - All Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | تمیز کردن | All Valve107 | نظافت | 15 | 0 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | نظافت - All Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Bypass Valve57 | بسته بودن ولو در زمان کار کرد | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | بسته بودن ولو در زمان کار کرد - Bypass Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Control Valve57 | به اسانی باز و بسته شدن ولو | 15 | 15 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | به اسانی باز و بسته شدن ولو - Control Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی شیلنگ های فشار قوی هیدرولیک | Control Valve33 | بررسی عدم پوسیدگی | 15 | 0 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | بررسی عدم پوسیدگی - Control Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | تمیز کردن | Gas Filter107 | تمیز کرن و تخلیه ذرات از فیلتر گاز | 60 | 100 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | تمیز کرن و تخلیه ذرات از فیلتر گاز - Gas Filter
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hand Valve57 | باز بودن ولودستی منهول بهصورت کامل | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | باز بودن ولودستی منهول بهصورت کامل - Hand Valve
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Instrument Pipe48 | عدم لقی لوله ها هوا | 15 | 0 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990607 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | عدم لقی لوله ها هوا - Instrument Pipe
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Instrument Pipe87 | عدم نشتی هوا از اتصالات لوله هوا ابزار دقیق | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | عدم نشتی هوا از اتصالات لوله هوا ابزار دقیق - Instrument Pipe
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pressure Gauge20 | چک و بازرسی گیج فشار و عملکرد آن ودر صورت خرابی جهت کالیبره ارسال گردد. | 240 | 240 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13940609 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370GF1 | xxxx | GF | چک و بازرسی گیج فشار و عملکرد آن ودر صورت خرابی جهت کالیبره ارسال گردد. - Pressure Gauge
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT2857 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT2895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT2892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT28
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | کالیبراسیون | PT28140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | AA01 | HG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT28
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CB10,CP1~657 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - CB10,CP1~6
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CB10,CP1~692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CB10,CP1~6
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CB10,CP1~610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CB10,CP1~6
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-3848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-3892 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-3810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | FLORESCENT LAMP57 | با بازو بسته کردن درب تابلو از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ وعملکرد سوییچ مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | با بازو بسته کردن درب تابلو از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ وعملکرد سوییچ مطمئن شوید - FLORESCENT LAMP
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB 519/JB 61248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB 519/JB 61295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB 519/JB 61292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB 519/JB 61210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB 519/JB 61212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB 519/JB 612
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL CONTROL PANEL95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید و از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید و از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL CONTROL PANEL101 | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOCAL CONTROL PANEL
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PLC157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC192 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | تعویض قطعه | PLC185 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | باطری تعویض گردد - PLC1
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1057 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شده و عملکرد پوش باتن ها را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شده و عملکرد پوش باتن ها را چک کنید - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1092 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TB1/TB2/TB392 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TB1/TB2/TB3
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TR1-ITX-DCA1/DCA257 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود - TR1-ITX-DCA1/DCA2
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1-ITX-DCA1/DCA292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TR1-ITX-DCA1/DCA2
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1-ITX-DCA1/DCA210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | CE01 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TR1-ITX-DCA1/DCA2
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | گریسکاری | Burner Unit64 | محمور کنترل درجه دما (یاتاقانهای کوچک آن گریسکاری گردد) به مقدار 10 گرم گریس W2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | محمور کنترل درجه دما (یاتاقانهای کوچک آن گریسکاری گردد) به مقدار 10 گرم گریس W2 - Burner Unit
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLAME DETECTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLAME DETECTOR
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLAME DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLAME DETECTOR
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLAME DETECTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLAME DETECTOR
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی عملکرد صحیح | PILOT BURNER SYSTEM57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 0 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT BURNER SYSTEM48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT BURNER SYSTEM95 | باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و اطمینان حاصل کنید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT BURNER SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT BURNER SYSTEM12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX1 | HG | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید - PILOT BURNER SYSTEM
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS57 | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS48 | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن - Regulator
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | برسی عدم نشتی گاز از رگلاتور | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | برسی عدم نشتی گاز از رگلاتور - Regulator
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی مسیر اصلی و bypass | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | تمیز کردن صافی مسیر اصلی و bypass - Strainer
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی پیچ و مهره ها | Valve Unit19 | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها - Valve Unit
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Valve Unit126 | عدم نشتی گاز از فلنچ ها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXX2 | HG | عدم نشتی گاز از فلنچ ها - Valve Unit
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater10 | سالم بودن سایت گلس نصب شده بر روی کوره | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | سالم بودن سایت گلس نصب شده بر روی کوره - Air Heater
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL MOTOR-60957 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL MOTOR-60948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL MOTOR-60910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL MOTOR-60912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL MOTOR-609
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DPT50957 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عملکرد صحیح - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DPT50948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DPT50995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DPT50992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DPT50910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DPT50912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DPT509
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS507/PS60457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عملکرد صحیح - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS507/PS60448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS507/PS60495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS507/PS60492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS507/PS60410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS507/PS60412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS507/PS604
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT100-50557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-50548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-50595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-50592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-50510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-50512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-505
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT50457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT50448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT50495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT50492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT50410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT50412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT504
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE50657 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE506
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE50648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE506
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE50610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210HG1 | XXXX | HG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE506
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160HO01 |  | HO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB LS06/JB LS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB LS06/JB LS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB LS06/JB LS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB LS06/JB LS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB LS06/JB LS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB LS06/JB LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عملکرد صحیح | LS06 , LS0757 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS06 , LS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS06 , LS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS06 , LS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS06 , LS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS06 , LS07
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS06 , LS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160HO01 |  | HO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS06 , LS07
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS05/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS05/695 | nan | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | nan - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS05/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS05/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS05/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS05/6
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | وضعیت ضربه گیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یا دفرمگی plate ها جهت تعمیرات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | وضعیت ضربه گیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یا دفرمگی plate ها جهت تعمیرات درخواست کار صادر گردد . - Screen
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Tephlon125 | وضعیت تفلون ها و میزان سایش و یا باد کردگی آنها مورد بازرسی قرار و در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | وضعیت تفلون ها و میزان سایش و یا باد کردگی آنها مورد بازرسی قرار و در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر درخواست کار صادر گردد . - Tephlon
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | بررسی سایش | Wear Plate7 | میزان سایش wear plate های ردیف اول و دوم ( قسمت پایین هاپر بر روی پن ها ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد و جهت جلوگیری از آسیب به دیواره هاپر درخواست کار صادر گردد . پیچ و مهره های تمامی لاینرها چک شود و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110HP1 | XXXX | HP | میزان سایش wear plate های ردیف اول و دوم ( قسمت پایین هاپر بر روی پن ها ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد و جهت جلوگیری از آسیب به دیواره هاپر درخواست کار صادر گردد . پیچ و مهره های تمامی لاینرها چک شود و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد - Wear Plate
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدگی و یا دفرمگی و شکستگی پلیت ها درخواست کار جهت تعمیر صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130HP1 | xxxx | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدگی و یا دفرمگی و شکستگی پلیت ها درخواست کار جهت تعمیر صادر گردد . - Screen
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130HP1 | xxxx | HP | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . - Support
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plate7 | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130HP1 | xxxx | HP | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . - Wear Plate
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME01 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160HP01 | VIB.ME02 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP01 | VIB.ME03 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13960723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13960723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME01 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME02 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160HP02 | VIB.ME03 | HP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP1 | XXXX | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد - Screen
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP1 | XXXX | HP | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. - Support
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | بررسی سایش | Teflon7 | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP1 | XXXX | HP | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . - Teflon
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP2 | XXXX | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد - Screen
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP2 | XXXX | HP | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. - Support
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | بررسی سایش | Teflon7 | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160HP2 | XXXX | HP | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . - Teflon
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830HP1 | XXXX | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد . - Screen
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830HP1 | XXXX | HP | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . - Support
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | بررسی سایش | Wear Plate7 | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830HP1 | XXXX | HP | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . - Wear Plate
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0857 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | اطمینان از عملکرد صحیح آن - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0848 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0812 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ - LS08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0857 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT08
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | کالیبراسیون | LT08140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320HW1 | AA01 | HW | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT08
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی عملکرد صحیح | MAIN PANEL57 | چک کنید تمام رکتیفایر ها در مدار باشند.در صورت مشاهده هرگونه فیوزمعیوب پس از بررسی و رفع عیب نسبت به تعویض ان اقدام کنید | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | چک کنید تمام رکتیفایر ها در مدار باشند.در صورت مشاهده هرگونه فیوزمعیوب پس از بررسی و رفع عیب نسبت به تعویض ان اقدام کنید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN PANEL48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN PANEL95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN PANEL92 | کلیه ترمینال باکسها ورله و فیوز وکابلهای سیگنال وتغذیه واحدهای محتلف ایئترکام داخل تابلو را اچار کشی کنید. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | کلیه ترمینال باکسها ورله و فیوز وکابلهای سیگنال وتغذیه واحدهای محتلف ایئترکام داخل تابلو را اچار کشی کنید. - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی وضعیت ارت | MAIN PANEL101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN PANEL10 | تابلو را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وشیشه ولامپ سیگنالها و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنیدضمناً تابلو گرد گیری ونظافت گردد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | تابلو را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وشیشه ولامپ سیگنالها و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنیدضمناً تابلو گرد گیری ونظافت گردد - MAIN PANEL
INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | INTERCOMPANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN PANEL12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا چنانچه کابل ها نیاز به ارنج دارند اقدام کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMPANEL |  | INTERCOMPANEL | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا چنانچه کابل ها نیاز به ارنج دارند اقدام کنید - MAIN PANEL
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی عملکرد صحیح | STATION NO 1~6157 | در مورد واحدهای کی پد دار با شماره گیری چند نقطه از سایت و در مورد واحد های معمولی باچرخاندن شاسی ها وتماس با نقاط تعیین شده ازصحت عملکرد یونیت وبلندگو مطمئن شوید. | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | در مورد واحدهای کی پد دار با شماره گیری چند نقطه از سایت و در مورد واحد های معمولی باچرخاندن شاسی ها وتماس با نقاط تعیین شده ازصحت عملکرد یونیت وبلندگو مطمئن شوید. - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | STATION NO 1~6148 | یونیت وبلندگو را نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | یونیت وبلندگو را نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | STATION NO 1~6195 | ازسیل بودن یونیت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | ازسیل بودن یونیت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | STATION NO 1~6192 | کلیه ترمینال باکسها وکابلهای سیگنال وتغذیه واحد اینترکام را آچار کشی کنید. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | کلیه ترمینال باکسها وکابلهای سیگنال وتغذیه واحد اینترکام را آچار کشی کنید. - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | STATION NO 1~6110 | یونیت را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وتاثیر نورافتاب وریزش کنسانتره و مواد چک کنیدضمناً یونیت وبلندگوتوسط بلوور گرد گیری ونظافت گردد.دقت شود بلندگو درراستای افق باشد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | یونیت را از نظر هرگونه اسیب دیدگی بدنه وتاثیر نورافتاب وریزش کنسانتره و مواد چک کنیدضمناً یونیت وبلندگوتوسط بلوور گرد گیری ونظافت گردد.دقت شود بلندگو درراستای افق باشد. - STATION NO 1~61
INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | INTERCOMSTATION | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | STATION NO 1~6112 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به یونیت وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا هر واحد بایددارای شماره مجزا وزیر هر شاسی لیبل مناسب به محل قابل تماس باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010131 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | INTERCOMSTATION |  | INTERCOMSTATION | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به یونیت وداشتن تگ کابل را چک کنید ضمنا هر واحد بایددارای شماره مجزا وزیر هر شاسی لیبل مناسب به محل قابل تماس باشد - STATION NO 1~61
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 60 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس و روان کار کند | 60 | 60 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس و روان کار کند - Pump
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف و داخل حوضچه و تمیز کردن پمپ | 120 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف و داخل حوضچه و تمیز کردن پمپ - Pump
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590IP1 | XXXX | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCP-PANEL57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو و کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو و کلید سلکتوری - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCP-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCP-PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP-PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی تجهیزات داخل تابلو و کلید سلکتوری | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی تجهیزات داخل تابلو و کلید سلکتوری - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LOWER LIMIT SWITCH57 | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LOWER LIMIT SWITCH48 | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOWER LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOWER LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | UPPER LIMIT SWITCH57 | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPPER LIMIT SWITCH48 | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPPER LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPPER LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | هرگونه نفوذ اب به داخل فلوتر را چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | هرگونه نفوذ اب به داخل فلوتر را چک کنید - ماشین
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - ماشین
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن به صورت دو هفته یکبار با هماهنگی واحد خدمات صنعتی انجام و در هر ماه ثبت نفر ساعت شود | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن به صورت دو هفته یکبار با هماهنگی واحد خدمات صنعتی انجام و در هر ماه ثبت نفر ساعت شود - Sump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981029 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 930IP1 | xxxx | IP | nan - Valve
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | nan - Valve
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910424 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910212 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | nan - Valve
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000903 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | nan - Valve
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | nan - Valve
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی نشتی آب | CAMERA68 | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی نشتی هوا | CAMERA87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید ان چک شود که گرفته نباشد | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید ان چک شود که گرفته نباشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | رسوب زدایی | CAMERA42 | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14001224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی فیلتر آب | PANEL117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی نیز انجام شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14001224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی نیز انجام شود - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0357 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB051 , 5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB051 , 5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB051 , 5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB051 , 5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB051 , 5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0357 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0395 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0310 | نظافت لوله نمونه گیر و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | نظافت لوله نمونه گیر و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | کالیبراسیون | PT03140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد . | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | طبق دستورالعمل کالیبره گردد . - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS 5148 | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SS 51
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SS 51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS 51
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS 5110 | با رعایت دقت و ایمنی و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن سنسور اقدام نمایید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | با رعایت دقت و ایمنی و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن سنسور اقدام نمایید - SS 51
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE04/0557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE04/0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE04/0595 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE04/0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE04/0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE04/0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | کالیبراسیون | TE04/05140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT5,11~1857 | با اعمال میلی ولت با کالیبرات.ر به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشانداده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | با اعمال میلی ولت با کالیبرات.ر به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشانداده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT5,11~1848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT5,11~1895 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT5,11~1892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT5,11~1810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT5,11~1812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN48 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکروسوئیچ را چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکروسوئیچ را چک کنید - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Gear Box129 | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، | 120 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Gear Box129 | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، و بررسی لقی | 120 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، و بررسی لقی - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بررسی دما | Gear Box9 | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی - Gear Box
720KL1.GB03 | 720KL1.GB03 | 720KL1.GB03 | تعویض روغن | Gear box63 | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر | 120 | 240 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB03 | KL | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر - Gear box
720KL1.GB04 | 720KL1.GB04 | 720KL1.GB04 | تعویض روغن | Gear Box63 | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر | 120 | 240 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB04 | KL | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر - Gear Box
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-PANEL92 | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE01-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-PANEL12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | Filtr Casing57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز - Filtr Casing
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | آچار کشی شود چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | آچار کشی شود چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS86/87/8857 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS86/87/8848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS86/87/8895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS86/87/8892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS86/87/8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS86/87/8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | نظافت و اسید شویی | Oil Cooller80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000322 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Oil Cooller
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | تمیز کردن | Oil Reserver107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن - Oil Reserver
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS 5557 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS 5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS 5595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS 5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS 5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS 5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS89/90/91/9257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS89/90/91/9248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS89/90/91/9295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS89/90/91/9292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS89/90/91/9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS89/90/91/9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | TS53-THERMO SWITCH 157 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS53-THERMO SWITCH 148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS53-THERMO SWITCH 110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS53-THERMO SWITCH 112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | TT54-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT54-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT54-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT54-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT54-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT54-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT54-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE01-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-PANEL12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | Filter Casing57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز - Filter Casing
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | FS 70-FLOW METER L57 | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS 70-FLOW METER L48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS 70-FLOW METER L92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS 70-FLOW METER L10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS 70-FLOW METER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | LS56/58/6057 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS56/58/6048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS56/58/6095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS56/58/6092 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آها - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS56/58/6010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS56/58/6012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | نظافت و اسید شویی | Oil Cooller80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Oil Cooller
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | تمیز کردن | Oil Reserver107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن - Oil Reserver
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS 6857 | چک کردن عملکرد توسط کنتاکتها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن عملکرد توسط کنتاکتها - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS 6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS 6895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS 6892 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS 6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS 6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | PS64/6657 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS64/6648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS64/6695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS64/6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS64/6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS64/6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | TS72/7457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS72/7448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS72/7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS72/7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | TT62-PT10057 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT62-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT62-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT62-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT62-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT62-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT62-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | Filter Casing57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز - Filter Casing
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | FS 71-FLOW METER L57 | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS 71-FLOW METER L48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS 71-FLOW METER L92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS 71-FLOW METER L10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS 71-FLOW METER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | LS57/59/6157 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS57/59/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS57/59/6195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS57/59/6192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS57/59/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS57/59/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | نظافت و اسید شویی | Oil Cooller80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Oil Cooller
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | تمیز کردن | Oil Reserver107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن - Oil Reserver
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL-CE0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL-CE0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL-CE0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL-CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL-CE0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | PDS 6957 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS 6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS 6995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS 6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS 6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS 6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | PS65/6757 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS65/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS65/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS65/6792 | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS65/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS65/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | TS73/7557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS73/7548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS73/7510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS73/7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | TT63-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT63-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT63-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT63-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT63-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT63-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل کابل رابط و کاور آن و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل کابل رابط و کاور آن و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT63-PT100
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو توسط فشار هوا نظافت و درصورت خرابی جهت تعویض گزارش شود | 30 | 30 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو توسط فشار هوا نظافت و درصورت خرابی جهت تعویض گزارش شود - Air Filter
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Air Pump Filter107 | فیلتر هوای مربوط به پمپ هوای سیستم گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | فیلتر هوای مربوط به پمپ هوای سیستم گریس تمیز شود - Air Pump Filter
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE02-BG79-START PUSH BOTTON57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-BG79-START PUSH BOTTON48 | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-BG79-START PUSH BOTTON95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-BG79-START PUSH BOTTON92 | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE02-BG79-START PUSH BOTTON10 | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-BG79-START PUSH BOTTON12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE02-ZS80/8157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-ZS80/8148 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-ZS80/8195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-ZS80/8192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE02-ZS80/8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-ZS80/8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE03-BG82-START PUSH BOTTON57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE03-BG82-START PUSH BOTTON48 | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE03-BG82-START PUSH BOTTON95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE03-BG82-START PUSH BOTTON92 | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE03-BG82-START PUSH BOTTON10 | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE03-BG82-START PUSH BOTTON12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | شارژ گریس | Grease Drum121 | درام های گریس سیستم گریس کنترل شوند در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریسهای برگشتی به انبار عودت داده شود | 60 | 130 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | درام های گریس سیستم گریس کنترل شوند در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریسهای برگشتی به انبار عودت داده شود - Grease Drum
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی ( قبل و بعد فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلتر ها ثبت شود و همچنین فشار هوای ورودی نیز چک و مقدار آن ثبت شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی ( قبل و بعد فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلتر ها ثبت شود و همچنین فشار هوای ورودی نیز چک و مقدار آن ثبت شود - Grease Filter
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR LS77/LS78/PS7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR LS77/LS78/PS7695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LS77/LS78/PS7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR LS77/LS78/PS7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR LS77/LS78/PS7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | LS77/7857 | هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS77/7848 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS77/7895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS77/7892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS77/7810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS77/7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای خط هوا ( 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ روغن شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | مقدار روغن لوبریکیتورهای خط هوا ( 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ روغن شود. - Lubricator
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی نشتی گریس | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions82 | کلیه لوله ها، شیرها، گیج ها و اتصالات خط گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | کلیه لوله ها، شیرها، گیج ها و اتصالات خط گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد. - Oil Spray System For Girth Gear & Pinions
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی نشتی هوا | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی چک و در صورت مشاهده برطرف گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی چک و در صورت مشاهده برطرف گردد. - Oil Spray System For Girth Gear & Pinions
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions107 | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار تجهیز) توسط پارچه تمیز شوند. | 60 | 130 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار تجهیز) توسط پارچه تمیز شوند. - Oil Spray System For Girth Gear & Pinions
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS76/79/8257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS76/79/8248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS76/79/8295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS76/79/8292 | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS76/79/8210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS76/79/8212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP-CE0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SCP-CE03
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP-CE0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP-CE03
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP-CE0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SCP-CE03
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | spray Nazzle107 | نازل های اسپری گریس باز شود و سرویس و تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نازل های اسپری گریس باز شود و سرویس و تمیز گردد - spray Nazzle
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV86/87/88/89/90/9148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV86/87/88/89/90/9195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV86/87/88/89/90/9192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV86/87/88/89/90/9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV86/87/88/89/90/9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB.CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB.CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB.CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB.CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB.CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB.CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT24/25/26/27/28-PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT24/25/26/27/28-PT100
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT24/25/26/27/28-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT24/25/26/27/28-PT100
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT24/25/26/27/28-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه | 50 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه - TT24/25/26/27/28-PT100
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | nan | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | nan - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | 4400 ساعت 80 گرم - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | TT19/20/21/22/23-PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TT19/20/21/22/23-PT100
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT19/20/21/22/23-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - TT19/20/21/22/23-PT100
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT19/20/21/22/23-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - TT19/20/21/22/23-PT100
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | 4400 ساعت 80 گرم - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0692 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0610 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0757 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0710 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0857 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0892 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0810 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK92 | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0957 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0992 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0910 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK57 | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | تعویض قطعه | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | تعویض لنت - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK92 | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1057 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1010 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK57 | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | تعویض قطعه | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | تعویض لنت - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1157 | ررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | ررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1210 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB.CS1357 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB.CS1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB.CS1395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB.CS1392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB.CS1310 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB.CS1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عملکرد صحیح | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP57 | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB.CS1457 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB.CS1448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB.CS1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB.CS1492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB.CS1410 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB.CS1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عملکرد صحیح | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP57 | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ُSpring Plate19 | آچار کشی پیچهای اتصالهت اسپرینگ پلیت به بدنه و چک کردن جهت شکتگی ، افتادن . . . . | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی پیچهای اتصالهت اسپرینگ پلیت به بدنه و چک کردن جهت شکتگی ، افتادن . . . . - ُSpring Plate
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | ُSpring Plate64 | در زمان دور پایین کوره در صورتی که بتوان دوره را به مینیمم رساند حال گریسکاری پین های اسپرینگ پلیت از محل گریسخورهای موجود تا خروج گریس از دور پین ها انجام شود گریس Alvania EP2 به مقدار تقریبی 2 کیلو گرم برای 12 تا پین | 60 | 60 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | در زمان دور پایین کوره در صورتی که بتوان دوره را به مینیمم رساند حال گریسکاری پین های اسپرینگ پلیت از محل گریسخورهای موجود تا خروج گریس از دور پین ها انجام شود گریس Alvania EP2 به مقدار تقریبی 2 کیلو گرم برای 12 تا پین - ُSpring Plate
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Air Seal7 | سایش سطح ایرسیل در Feed End و اندازه گیری ضخامت آن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930327 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | سایش سطح ایرسیل در Feed End و اندازه گیری ضخامت آن - Air Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | Air Seal64 | گریسکاری ایرسیل رینگ در قسمت فید اند و دیسشارژ اند کوره به مقدار هر کدام 700 گرم گریس سپلاتین اچ دی | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | گریسکاری ایرسیل رینگ در قسمت فید اند و دیسشارژ اند کوره به مقدار هر کدام 700 گرم گریس سپلاتین اچ دی - Air Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Break Retainer10 | بررسی وضعیت نگهدارنده های آجر (شکستگی، ترک، سوختگی و سایش) ورودی و خروجی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی وضعیت نگهدارنده های آجر (شکستگی، ترک، سوختگی و سایش) ورودی و خروجی - Break Retainer
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Cluch Shifter7 | بررسی لقمه های برنجی دو طرف شیفتر باند از نظر سایش و خوردگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی لقمه های برنجی دو طرف شیفتر باند از نظر سایش و خوردگی - Cluch Shifter
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Firing Hood129 | وضعیت نسوز به جهت در معرض هوا و گندله داغ قرار داشتن از حیث سایش ، سوختگی ، ترک ، دفرمگی و . . . . و وضعیت فاصله آزاد بین بدنه کوره و نسوز جدار داخل قسمت فایرینگ هود | 480 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930327 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | وضعیت نسوز به جهت در معرض هوا و گندله داغ قرار داشتن از حیث سایش ، سوختگی ، ترک ، دفرمگی و . . . . و وضعیت فاصله آزاد بین بدنه کوره و نسوز جدار داخل قسمت فایرینگ هود - Firing Hood
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fundation Bolt19 | آچار کشی بولت های فنداسیون | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی بولت های فنداسیون - Fundation Bolt
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Gear Coupling129 | بازرسی از گیرکوپلینگهای موتور اصلی جهت شل بودن یا شکستگی پیچهای نگهدارنده ، چک کردن الایمنت و گریسکاری دندانه های کوپلینگ | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بازرسی از گیرکوپلینگهای موتور اصلی جهت شل بودن یا شکستگی پیچهای نگهدارنده ، چک کردن الایمنت و گریسکاری دندانه های کوپلینگ - Gear Coupling
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Girth Gear129 | آچار کشی تجهیز Back lash و Topclearianc با ساعت اندیکاتور | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی تجهیز Back lash و Topclearianc با ساعت اندیکاتور - Girth Gear
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Girth Gear7 | وضعیت ظاهری سایش سطح دندانه های پینیون و گرث گیر | 120 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | وضعیت ظاهری سایش سطح دندانه های پینیون و گرث گیر - Girth Gear
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE01/2/3/448 | از محکم بودن و فیکس بودن باکس هیتر اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | از محکم بودن و فیکس بودن باکس هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 35 | 35 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pinion19 | آچار کشی پیچهای نگهدارنده یاتاقان پینیون و فنداسیون | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی پیچهای نگهدارنده یاتاقان پینیون و فنداسیون - Pinion
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Riding Ring7 | اندازه گیری ساییدگی سطح رایدینگ رینگ با ابزار خاص | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اندازه گیری ساییدگی سطح رایدینگ رینگ با ابزار خاص - Riding Ring
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | Riding Ring64 | گریسکاری بین فیلر بارها و رایدینگ رینگ وهمچنین بین استپرها و ریتینینگ رینگ درموقعیت مکانیزم غلتکها (کرینگ مکانیسم) با گریس سپلاتین اچ دی به مقدار 3 کیلوگرم برای هرکدام‏‏ | 0 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | گریسکاری بین فیلر بارها و رایدینگ رینگ وهمچنین بین استپرها و ریتینینگ رینگ درموقعیت مکانیزم غلتکها (کرینگ مکانیسم) با گریس سپلاتین اچ دی به مقدار 3 کیلوگرم برای هرکدام‏‏ - Riding Ring
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Roller7 | اندازه گیری ساییدگی سطح رولر ها | 240 | 300 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اندازه گیری ساییدگی سطح رولر ها - Roller
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | شارژ گریس | Roller121 | تزریق گریس و روغن زیر یاتاقانهای کرینگ رولرها | 60 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تزریق گریس و روغن زیر یاتاقانهای کرینگ رولرها - Roller
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | تعویض قطعه | Roller Seal85 | تعویض اویل سیل رولر با مشخصه فنی 45*810*890 | 480 | 300 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تعویض اویل سیل رولر با مشخصه فنی 45*810*890 - Roller Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | Roller Seal64 | گریسکاری سیل یاتاقان رولر و گیربکس کمکی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | گریسکاری سیل یاتاقان رولر و گیربکس کمکی - Roller Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Stopper Plate10 | وجود ترک درجوش استپر پلیتهای (نگهدارنده) فیلر بارها در محیط بین بدنه کوره و رایدینگ رنگ با پی تی. | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | وجود ترک درجوش استپر پلیتهای (نگهدارنده) فیلر بارها در محیط بین بدنه کوره و رایدینگ رنگ با پی تی. - Stopper Plate
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE11/12/13/14/15/16/17/1857 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE11/12/13/14/15/16/17/18
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE11/12/13/14/15/16/17/1892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE11/12/13/14/15/16/17/18
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE11/12/13/14/15/16/17/1812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - TE11/12/13/14/15/16/17/18
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Torsion Shaft19 | آچار کشی کوپلینگهای torsion shaft | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی کوپلینگهای torsion shaft - Torsion Shaft
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Trust Mechanism19 | آچار کشی فونداسیون بلتهای مکانیزم تراست و آچارکشی تنشن بلتها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی فونداسیون بلتهای مکانیزم تراست و آچارکشی تنشن بلتها - Trust Mechanism
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | تعویض روغن | Trust Mechanism63 | تعویض روغن هر دو تراست به مقدار 27 لیتر روغن omala680 | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تعویض روغن هر دو تراست به مقدار 27 لیتر روغن omala680 - Trust Mechanism
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT04-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT04-PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی فیلتر آب | TT04-PANEL117 | فیلتر را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | فیلتر را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT04-PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT04-PYROMETER57 | چک گردد که پایرومتر دمای مناسب را نشان میدهد و تنظیم می باشد و در صورت تنظیم نبودن ، تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک گردد که پایرومتر دمای مناسب را نشان میدهد و تنظیم می باشد و در صورت تنظیم نبودن ، تنظیم گردد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT04-PYROMETER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی نشتی آب | TT04-PYROMETER68 | تیوب و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تیوب و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی نشتی هوا | TT04-PYROMETER87 | شیلنگ های مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | شیلنگ های مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04-PYROMETER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که نگرفته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که نگرفته باشد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04-PYROMETER12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای پایرومتر که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محل اتصالات و کابلهای پایرومتر که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | رسوب زدایی | TT04-PYROMETER42 | پایرومتر باز و پراب آن اسید شویی شود | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | پایرومتر باز و پراب آن اسید شویی شود - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | کالیبراسیون | TT04-PYROMETER140 | طبق دستورالعمل کالیبره شود | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | طبق دستورالعمل کالیبره شود - TT04-PYROMETER
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ترانس48 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 720KV | LINE | KV | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. - ترانس
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ترانس92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 720KV | LINE | KV | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها - ترانس
C320-Cable Duct Bank & Tunnel | 720KV.LINE | 720KV.LINE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | سیم شبکه48 | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KV | LINE | KV | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن - سیم شبکه
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید - BATTERY
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - CE01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | COOLING SYSTEM57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید - COOLING SYSTEM
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - CT PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CT PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | DIESEL57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی سطح روغن | DIESEL37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی فیلتر هوا | DIESEL116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی نشتی روغن | DIESEL35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تکنسین تعمیرات برق | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - DIESEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | GENERATOR57 | با استارت دیزل از عملکرد صحیح ژنراتور با مشاهده کلیه پارامترها در اچ ام آی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | GENERATOR150KVA |  | KVA | با استارت دیزل از عملکرد صحیح ژنراتور با مشاهده کلیه پارامترها در اچ ام آی اطمینان حاصل کنید - GENERATOR
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ارت | LOCAL PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL PANEL12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - LOCAL PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR-ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR-ME01103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR-ME01123 | دمای بیرینگ موتور70 و بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901020 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | GENERATOR150KVA |  | KVA | دمای بیرینگ موتور70 و بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR-ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR-ME0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR-ME0110 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970816 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR-ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - MOTOR-ME01
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NGR PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - NGR PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NGR PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - NGR PANEL
DIESEL GENERATOR Portable 04 | GENERATOR150KVA | GENERATOR150KVA | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 300 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990710 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | GENERATOR150KVA |  | KVA | تعویض روغن موتور به میزان .......... لیتر بین ماکزیمم نوع روغن ........ . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No:.............. , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | bearing crown exteriort57 | سایش و صدای غیر عادی برینگهای چپ و راست کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش و صدای غیر عادی برینگهای چپ و راست کنترل گردد - bearing crown exteriort
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | bearing housing57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - bearing housing
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی پیچ و مهره ها | Crusher19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960305 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Crusher
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | eccentric shaft57 | وضعیت حرکت آزاد و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | وضعیت حرکت آزاد و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - eccentric shaft
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | flyweel p-157 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - flyweel p-1
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | inner bearing crown57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - inner bearing crown
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | locking ring WR6057 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - locking ring WR60
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | main shaft57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - main shaft
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | needle angular ball bearing57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - needle angular ball bearing
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | plain thurst bearing ring57 | صدای غیر عادی آن و بررسی لقی بیرینگ با چرخاندن Shutterکنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن و بررسی لقی بیرینگ با چرخاندن Shutterکنترل گردد - plain thurst bearing ring
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | روغنکاری | plain thurst bearing ring120 | سه ماه یکبار با روغندان روغنکاری شود | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سه ماه یکبار با روغندان روغنکاری شود - plain thurst bearing ring
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | pully57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - pully
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | shutter57 | بررسی عملکرد آن از لحاظ روان کار کردن و بررسی سایش پره های آن | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | بررسی عملکرد آن از لحاظ روان کار کردن و بررسی سایش پره های آن - shutter
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | spherical roller bearing57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | صدای غیر عادی آن کنترل گردد - spherical roller bearing
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | بررسی عملکرد صحیح | v - belt57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | A-8 | LE | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - v - belt
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | گریسکاری | sliding parts64 | گریس IDEMITSU..Daphny Eponex Grease No.1 توصیه می شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-18 | LE | گریس IDEMITSU..Daphny Eponex Grease No.1 توصیه می شود - sliding parts
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | بررسی عملکرد صحیح | stroke limit57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-18 | LE | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود - stroke limit
1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | بررسی عملکرد صحیح | Stroke Limit57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-19-04 | LE | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود - Stroke Limit
1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | بررسی عملکرد صحیح | Stroke Limit57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-19-05 | LE | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود - Stroke Limit
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL OF SIGNAL LAMP10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | bearing64 | کلیه Bearingها تمیزکاری و سپس با w2=alvania ep2 روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | کلیه Bearingها تمیزکاری و سپس با w2=alvania ep2 روغنکاری شوند - bearing
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | Clutch Gear57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود - Clutch Gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | Clutch Gear64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - Clutch Gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | clutch shaft57 | سایش، وضعیت ظاهری و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش، وضعیت ظاهری و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - clutch shaft
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | clutch shaft64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - clutch shaft
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | سایش (ضخامت زیر 6 میلیمتر اعلام گردد)، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش (ضخامت زیر 6 میلیمتر اعلام گردد)، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - Drum
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | Pillon Blocks57 | دما و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | دما و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - Pillon Blocks
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | pinion gear57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود - pinion gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | pinion gear64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - pinion gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SENSOR57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | بررسی عملکرد صحیح - PROXIMITY SENSOR
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PROXIMITY SENSOR
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SCP
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | spur gear57 | صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | صدای غیرعادی آن کنترل گردد - spur gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | گریسکاری | spur gear64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | w2=alvania ep2 - spur gear
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی پیچ و مهره ها | Tumbler19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Tumbler
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | v-belt57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - v-belt
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | بررسی عملکرد صحیح | V-pulley57 | سایش،لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | B-20 | LE | سایش،لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل شود - V-pulley
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR92 | آچار کشی کلیه کانکشنها و ترمینالها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | آچار کشی کلیه کانکشنها و ترمینالها - Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | بررسی عملکرد صحیح - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SQ1~SQ26-RELAY92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SQ1~SQ26-RELAY
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SQ1~SQ26-RELAY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SQ1~SQ26-RELAY
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TERMINAL BOX
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده داخلی آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | CE01 | LE | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده داخلی آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - ماشین
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | bearing for main shaft64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - bearing for main shaft
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی عملکرد صحیح | Chain57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - Chain
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | Chain64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - Chain
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی عملکرد صحیح | Chain Sprocket57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - Chain Sprocket
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | Chain Sprocket64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - Chain Sprocket
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | گریسکاری | dotting main shaft64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. - dotting main shaft
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | تعویض قطعه | gasket85 | دو عدد رینگ مسی با ضخامت 1.6mm، قطر خارجی 69.79mm و قطر داخلی 51.54 | 10 | 10 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | دو عدد رینگ مسی با ضخامت 1.6mm، قطر خارجی 69.79mm و قطر داخلی 51.54 - gasket
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی پیچ و مهره ها | Linder Tester19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Linder Tester
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Blocks57 | دما و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | دما و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - Pillow Blocks
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | بررسی نشتی گاز | Piping126 | کلیه بست ها با کف تست نشتی شوند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | D-1 | LE | کلیه بست ها با کف تست نشتی شوند - Piping
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | تعویض قطعه | gasket85 | nan | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900718 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | D-3 | LE | nan - gasket
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | بررسی نشتی گاز | Piping126 | کلیه بست ها و لوله ها و اتصالات با کف تست نشتی شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900718 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | D-3 | LE | کلیه بست ها و لوله ها و اتصالات با کف تست نشتی شوند - Piping
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | بررسی پیچ و مهره ها | reduction under load test apparatus19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-3 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. - reduction under load test apparatus
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی عملکرد صحیح | chain57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - chain
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی عملکرد صحیح | chain sprocket57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - chain sprocket
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی پیچ و مهره ها | cluster19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. - cluster
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | بررسی عملکرد صحیح | drum57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | D-4 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - drum
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | نظافت و اسید شویی | boiler80 | جهت پوسته زدایی دستگاه از محلول 10 درصد اسید فرمیک، 10 درصد اسید استیک و 80درصد آب که به صورت محلول تجاری وجود دارد استفاده شود و از شستشو با محلول هایی که ترکیبات اسید هیدروکلوریک دارند اجتناب کنید | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | E-12 | LE | جهت پوسته زدایی دستگاه از محلول 10 درصد اسید فرمیک، 10 درصد اسید استیک و 80درصد آب که به صورت محلول تجاری وجود دارد استفاده شود و از شستشو با محلول هایی که ترکیبات اسید هیدروکلوریک دارند اجتناب کنید - boiler
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | تمیز کردن | the pulver-coated107 | در صورت نیاز سطوح پوششی Pulver دستگاه توسط شینده های نرم تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | E-12 | LE | در صورت نیاز سطوح پوششی Pulver دستگاه توسط شینده های نرم تمیز گردد - the pulver-coated
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | تمیز کردن | water still107 | بر اساس سختی آب ورودی، به طور منظم آب باقیمانده در سیستم می بایست تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1110LE1 | E-12 | LE | بر اساس سختی آب ورودی، به طور منظم آب باقیمانده در سیستم می بایست تمیز گردد - water still
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-MG1/2/392 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-MG1/2/3
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-MG1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-MG1/2/3
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-T01~T05-TIMER
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-T01~T05-TIMER
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-TERMINAL BOX92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - GLASS BEAD-TERMINAL BOX
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - GLASS BEAD-TR1/2-TRANS
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - GLASS BEAD-TR1/2-TRANS
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | GLASS BEED103 | داشتن سیستم تهویه سالم و عملکرد صحیح فن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | داشتن سیستم تهویه سالم و عملکرد صحیح فن - GLASS BEED
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GLASS BEED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | INDUCTING | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GLASS BEED
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1M-CONTACTOR92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1M-CONTACTOR
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1M-CONTACTOR10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1M-CONTACTOR
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R~10R-RELAY92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1R~10R-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R~10R-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1R~10R-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | ALL OF SIGNAL LAMP57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود - ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL OF SIGNAL LAMP10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | CIRCUIT BREACKER 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CIRCUIT BREACKER 1/292 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CIRCUIT BREACKER 1/210 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CT1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - CT1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DCU92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - DCU
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DCU10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - DCU
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | HMI 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - HMI 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HMI 1/2
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LINDER REDUCTION TEST-SPC92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - LINDER REDUCTION TEST-SPC
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LINDER REDUCTION TEST-SPC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LINDER REDUCTION TEST-SPC
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NFB 1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - NFB 1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NFB 1/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - NFB 1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/557 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | PROGRAM TEMP CONTROLER57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROGRAM TEMP CONTROLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | REC-RECORDER57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | REC-RECORDER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REC-RECORDER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | REC-RECORDER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - REC-RECORDER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RX1-RX5-RELAY92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - RX1-RX5-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RX1-RX5-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - RX1-RX5-RELAY
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | SPEED METER57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - SPEED METER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED METER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED METER
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SV1~SV592 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SV1~SV5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SV1~SV510 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SV1~SV5
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی عملکرد صحیح | TEMP ALARM57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | بررسی عملکرد صحیح - TEMP ALARM
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TEMP ALARM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TEMP ALARM
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TF1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TF1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TF1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TF1/2/3
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOCPUPLE TC01/02/0392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOCPUPLE TC01/02/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOCPUPLE TC01/02/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | کالیبراسیون | THERMOCPUPLE TC01/02/03140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 480 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - THERMOCPUPLE TC01/02/03
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1/2/3-TRANS92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1/2/3-TRANS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | LINDER.REDUC | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CLASTER STRENGHT92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | CLASTER STRENGHT101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CLASTER STRENGHT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CLASTER STRENGHT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CLASTER STRENGHT
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - INDUCTION MELTING- GLASS BEAD
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INDUCTION MELTING- GLASS BEAD
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LINDER REDUCTION TEST92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | LINDER REDUCTION TEST101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LINDER REDUCTION TEST10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LINDER REDUCTION TEST12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LINDER REDUCTION TEST
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TUMBLE TESTING92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | TUMBLE TESTING101 | بررسی وضعیت ارت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TUMBLE TESTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TUMBLE TESTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TUMBLE TESTING
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | بررسی وضعیت ارت - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME01 | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INDUCTION MELTING -GLASS BEED92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME02 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INDUCTION MELTING -GLASS BEED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME02 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INDUCTION MELTING -GLASS BEED92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME03 | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INDUCTION MELTING -GLASS BEED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1110LE1 | ME03 | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INDUCTION MELTING -GLASS BEED
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | بررسی پیچ و مهره ها | Briquette Machine19 | کلیه پیچ و مهره های تجهیز کنترل شود و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | MP-35.02 | LE | کلیه پیچ و مهره های تجهیز کنترل شود و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود - Briquette Machine
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | کاور پشتی برداشته شود و مقدار روغن کنترل گردد تا مقدار آن از خط قرمز بالاتر باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | MP-35.02 | LE | کاور پشتی برداشته شود و مقدار روغن کنترل گردد تا مقدار آن از خط قرمز بالاتر باشد - Oil Reserver
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1M-CONTACTOR92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1M-CONTACTOR
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1M-CONTACTOR10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1M-CONTACTOR
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | CIRCUIT BREACKER 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CIRCUIT BREACKER 1/292 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - CIRCUIT BREACKER 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | CYLINDER AIR PRESSURE57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - CYLINDER AIR PRESSURE
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CYLINDER AIR PRESSURE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CYLINDER AIR PRESSURE
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DCU92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - DCU
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DCU10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - DCU
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | DIFFERENTIAL PRESSURE SW57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - DIFFERENTIAL PRESSURE SW
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIFFERENTIAL PRESSURE SW10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DIFFERENTIAL PRESSURE SW
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REC-RECORDER57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REC-RECORDER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | REC-RECORDER92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - REC-RECORDER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REC-RECORDER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REC-RECORDER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود - REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/257 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/557 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SV1~SV592 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SV1~SV5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SV1~SV510 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - SV1~SV5
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی عملکرد صحیح | TEMP ALARM57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | بررسی عملکرد صحیح - TEMP ALARM
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TEMP ALARM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TEMP ALARM
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TERMINAL BOX
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TF1/2/392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - TF1/2/3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TF1/2/310 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TF1/2/3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOCOUPLE D-392 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOCOUPLE D-310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOCOUPLE D-312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | کالیبراسیون | THERMOCOUPLE D-3140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - THERMOCOUPLE D-3
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1/2/3-TRANS92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1/2/3-TRANS10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن - TR1/2/3-TRANS
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | REDUCTION | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Bearing57 | صدای غیرعادی آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | صدای غیرعادی آن کنترل شود - Bearing
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Bearing Of Power Cylinder57 | صدای غیرعادی در آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | صدای غیرعادی در آن کنترل شود - Bearing Of Power Cylinder
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Chain57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد - Chain
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | روغنکاری | Chain120 | با روغن موتور روغن کاری شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | با روغن موتور روغن کاری شود - Chain
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Chain Sprocket57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - Chain Sprocket
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | روغنکاری | Chain Sprocket120 | با روغن موتور روغنکاری شود | 30 | 300 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | با روغن موتور روغنکاری شود - Chain Sprocket
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | Gear57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد - Gear
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Motor19 | کلیه پیچ و مهره کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | کلیه پیچ و مهره کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود - Gear Motor
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی پیچ و مهره ها | Glass Bead19 | کلیه پیچ و مهرها کنترل گردند و در صورت نیاز آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | کلیه پیچ و مهرها کنترل گردند و در صورت نیاز آچارکشی شود - Glass Bead
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Seal Paking Of Power Cylinder10 | وضعیت عملکرد آببند ها کنترل گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | وضعیت عملکرد آببند ها کنترل گردد - Seal Paking Of Power Cylinder
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | V-Belt57 | سایش،صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش،صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل شود - V-Belt
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | بررسی عملکرد صحیح | V-Pulely57 | سایش، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1110LE1 | X-3-2 | LE | سایش، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد - V-Pulely
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | nan - Air Filter
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1110LE1 | CP1 | LE | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ATOMIC ABSORBTION12 | بررسی کابل و گلند و سالم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی کابل و گلند و سالم بودن آنها - ATOMIC ABSORBTION
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ATOMIC ABSORBTION COMPRESSORE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - ATOMIC ABSORBTION COMPRESSORE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ATOMIC ABSORPTION-PRESSURE GAUGE 1/257 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - ATOMIC ABSORPTION-PRESSURE GAUGE 1/2
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | BALANCE B-557 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - BALANCE B-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BALANCE B-510 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی - BALANCE B-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | BALANCE B-5140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - BALANCE B-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CHAMBER FURNACE -E1157 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش و فلاشر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش و فلاشر - CHAMBER FURNACE -E11
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CHAMBER FURNACE -E1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CHAMBER FURNACE -E11
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CHAMBER FURNACE -E1112 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - CHAMBER FURNACE -E11
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح - CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT-SPEED SENSOR57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح - CLASTER STRENGHT-SPEED SENSOR
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT - HMI57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید - CLASTER STRENGHT - HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CLASTER STRENGHT57 | اطمینان از عملکرد صحیح ولوم سرعت | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | اطمینان از عملکرد صحیح ولوم سرعت - CLASTER STRENGHT
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-1957 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش - CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-1912 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد - CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9-THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 420 | 700 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9-THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-957 | بررسی عملکرد صحیح ولوم تنظیم دما با صفحه نمایش | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح ولوم تنظیم دما با صفحه نمایش - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-912 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E1057 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح - ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E1012 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | ELECTRICAL MUFFLE FURNACE ,E-10-THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ELECTRICAL MUFFLE FURNACE ,E-10-THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E1857 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E1812 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ELECTYRIC TOP LOADING BALANCE-HMI57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید - ELECTYRIC TOP LOADING BALANCE-HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GYRATORY SHAKER -TIMER57 | عملکرد صحیح ولوم مربوط به زمان | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم مربوط به زمان - GYRATORY SHAKER -TIMER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GYRATORY SHEKER57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت لرزش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم با سرعت لرزش - GYRATORY SHEKER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GYRATORY SHEKER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GYRATORY SHEKER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GYRATORY SHEKER12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - GYRATORY SHEKER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | HOT PLATE57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دما | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دما - HOT PLATE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOT PLATE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOT PLATE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | HPT PLATE HEATER57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر - HPT PLATE HEATER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | INTRA-RED-RAY , IR- B-6-THERMOCOUPLE57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. - INTRA-RED-RAY , IR- B-6-THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | INTRA-RED-RAY , IR- B-657 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. - INTRA-RED-RAY , IR- B-6
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INTRA-RED-RAY , IR- B-610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - INTRA-RED-RAY , IR- B-6
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INTRA-RED-RAY , IR- B-612 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - INTRA-RED-RAY , IR- B-6
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LABORATORY SCALE 1/2,B-457 | عملکرد عملکرد صحیح پوش باتن ها و صفحه اچ- ام- آی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد عملکرد صحیح پوش باتن ها و صفحه اچ- ام- آی - LABORATORY SCALE 1/2,B-4
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LABORATORY SCALE 1/2,B-412 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - LABORATORY SCALE 1/2,B-4
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | LABORATORY SCALE 1/2,B-4140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LABORATORY SCALE 1/2,B-4
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LABORATORY SCALE 1/2,B-4,HMI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LABORATORY SCALE 1/2,B-4,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MUFFLE FURNACE , C-10-510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MUFFLE FURNACE , C-10-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MUFFLE FURNACE , C-10-512 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - MUFFLE FURNACE , C-10-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید - MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | MUFFLE FURNACE ,C-10-5, THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - MUFFLE FURNACE ,C-10-5, THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PELLET TESTER -GCS B-1892 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - PELLET TESTER -GCS B-18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | PELLET TESTER -GCS B-18140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد - PELLET TESTER -GCS B-18
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PELLET TESTER GCS B-18 -TRANSFORMATOR92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - PELLET TESTER GCS B-18 -TRANSFORMATOR
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PLATFORM SCALE- HMI57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید - PLATFORM SCALE- HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLATFORM SCALE-E1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PLATFORM SCALE-E17
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLATFORM SCALE-E1712 | بررسی کابلو گلند و سالم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی کابلو گلند و سالم بودن آنها - PLATFORM SCALE-E17
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | PLATFORM SCALE-E17140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PLATFORM SCALE-E17
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SIEVE SHAKER ,B-1457 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش - SIEVE SHAKER ,B-14
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SIEVE SHAKER ,B-1412 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - SIEVE SHAKER ,B-14
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-557 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دمای مشاهده شده در صفحه نمایش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دمای مشاهده شده در صفحه نمایش - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-512 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HEATER57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HEATER
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HMI57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HMI
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE95 | بررسی نفوذ پذیری گرد و خاک و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی نفوذ پذیری گرد و خاک و کنستانتره به داخل تجهیز - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | کالیبراسیون | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1110LE1 | XXXX | LE | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP03 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1510LP04 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | MAIN PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید- مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید- مطمئن شوید - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - MAIN PANEL
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | CE01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MAIN PANEL
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP01 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP01.ME01 | 1550LP01.XXXX | 1550LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980909 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP01.ME01 | 1550LP01.XXXX | 1550LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP02 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP02.ME01 | 1550LP02.XXXX | 1550LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980909 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP02.ME01 | 1550LP02.XXXX | 1550LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP03 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP03.xxxx | 1550LP03.XXXX | 1550LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980422 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP03.xxxx | 1550LP03.XXXX | 1550LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1550LP04 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1550LP04.xxxx | 1550LP04.XXXX | 1550LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980422 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1550LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود - Liner Pump
1550LP04.xxxx | 1550LP04.XXXX | 1550LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1550LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1560LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1560LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP01 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP01 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP01 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | ME01 | LP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP02 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP02 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP02 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP03 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP03 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP03 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP04 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP04 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP04 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | FALSE | 1570LP05 | XXXX | LP | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | FALSE | 1570LP05 | XXXX | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570LP05 | XXXX | LP | صافی پمپ تمیز گردد - Strainer
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP1 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP2 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP3 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP4 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580LP5 | ME01 | LP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | AIR CONDITIONER CABIN FAN129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AIR CONDITIONER CABIN FAN48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | AIR CONDITIONER CABIN FAN123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AIR CONDITIONER CABIN FAN92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AIR CONDITIONER CABIN FAN12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تعویض قطعه | AIR CONDITIONER CABIN FAN85 | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار - AIR CONDITIONER CABIN FAN
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | AIR SWITCH 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | AIR SWITCH 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AIR SWITCH 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AIR SWITCH 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AIR SWITCH 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | AIR SWITCH 01140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - AIR SWITCH 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | Blower Motor 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Blower Motor 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Blower Motor 01123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Blower Motor 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Blower Motor 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تعویض قطعه | Blower Motor 0185 | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار - Blower Motor 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | BU01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 30 | 87 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | BU0157 | با استارت تجهیز از عملکرد جرقه زن و دتکتور مشعل مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | با استارت تجهیز از عملکرد جرقه زن و دتکتور مشعل مطمئن شوید - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BU0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز شامل محل اتصال دتکتور و جرقه زن | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز شامل محل اتصال دتکتور و جرقه زن - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BU0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - BU01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | BURNER MODULATION MOTOR 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BURNER MODULATION MOTOR 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | BURNER MODULATION MOTOR 01123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BURNER MODULATION MOTOR 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BURNER MODULATION MOTOR 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - BURNER MODULATION MOTOR 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | CE01- BASE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلید،فیوزها،رله ها،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC | 15 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلید،فیوزها،رله ها،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | CE01- BASE PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید) ،ترانس (ولتاژ گیری) اطمینان حاصل کنید نداشتن آلارم PLC | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید) ،ترانس (ولتاژ گیری) اطمینان حاصل کنید نداشتن آلارم PLC - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01- BASE PANEL48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01- BASE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل کردن آن | 10 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل کردن آن - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01- BASE PANEL92 | آچار کشی پیچ ها ،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل:کلید ،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی پیچ ها ،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل:کلید ،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01- BASE PANEL12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - CE01- BASE PANEL
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | CIRCULATION PUMP 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CIRCULATION PUMP 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | CIRCULATION PUMP 01123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CIRCULATION PUMP 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CIRCULATION PUMP 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تعویض قطعه | CIRCULATION PUMP 0185 | برای کلیه موتورهای فن ها و پمپ ها و BCو PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | برای کلیه موتورهای فن ها و پمپ ها و BCو PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار - CIRCULATION PUMP 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | IGNITION TRANSFORMER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | IGNITION TRANSFORMER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | IGNITION TRANSFORMER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | IGNITION TRANSFORMER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | IGNITION TRANSFORMER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - IGNITION TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی سطح آب | LPG evaporator86 | چک سطح آب مقطر تبخیر کننده زمان روشن بودن هفتگی و در زمان خاموش بودن ماهیانه | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | چک سطح آب مقطر تبخیر کننده زمان روشن بودن هفتگی و در زمان خاموش بودن ماهیانه - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی نشتی گاز | LPG evaporator126 | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تخلیه آب | LPG evaporator149 | تخلیه آب تبخیرکننده به مدت 15 ثانیه | 10 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تخلیه آب تبخیرکننده به مدت 15 ثانیه - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | تمیز کردن | LPG evaporator107 | تمیز کردن داخل کابین تبخیر کننده و نظافت کامل آن | 120 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن داخل کابین تبخیر کننده و نظافت کامل آن - LPG evaporator
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | LPG TEMP TRANSMITTER129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | LPG TEMP TRANSMITTER57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LPG TEMP TRANSMITTER48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LPG TEMP TRANSMITTER92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LPG TEMP TRANSMITTER12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | LPG TEMP TRANSMITTER140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - LPG TEMP TRANSMITTER
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | MAIN CIRCUIT BREACKER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN CIRCUIT BREACKER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN CIRCUIT BREACKER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN CIRCUIT BREACKER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN CIRCUIT BREACKER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - MAIN CIRCUIT BREACKER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | PRESSURE SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRESSURE SWITCH48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | PRESSURE SWITCH140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - PRESSURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | PRESSURE TRANSMITTER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE TRANSMITTER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRESSURE TRANSMITTER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE TRANSMITTER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE TRANSMITTER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | PRESSURE TRANSMITTER 01140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - PRESSURE TRANSMITTER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح ولو | Station LPG51 | بررسی بسته بودن کلیه ولو های مخازن (در صورت عدم استفاده از گاز مایع) و چک کارکرد شیر اطمینان بعد از پمپ در مخازن گاز مایع و چک کارکرد پمپها و ثبت فشار آن در زمان روشن بودن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | بررسی بسته بودن کلیه ولو های مخازن (در صورت عدم استفاده از گاز مایع) و چک کارکرد شیر اطمینان بعد از پمپ در مخازن گاز مایع و چک کارکرد پمپها و ثبت فشار آن در زمان روشن بودن - Station LPG
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی نشتی گاز | Station LPG126 | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی - Station LPG
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | TRANSFORMER 01129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | TRANSFORMER 0157 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANSFORMER 0148 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANSFORMER 0192 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANSFORMER 0112 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - TRANSFORMER 01
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | TS01-TEMPERATURE SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | TS01-TEMPERATURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS01-TEMPERATURE SWITCH48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS01-TEMPERATURE SWITCH92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS01-TEMPERATURE SWITCH12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940321 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | کالیبراسیون | TS01-TEMPERATURE SWITCH140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | در صورت نیاز کالیبره گردد - TS01-TEMPERATURE SWITCH
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بازرسی و سرویس کامل | XV01/02/03/04/05-VALVE129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی عملکرد صحیح | XV01/02/03/04/05-VALVE57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/02/03/04/05-VALVE48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/02/03/04/05-VALVE92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13931025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | آچار کشی کانکشن تجهیز - XV01/02/03/04/05-VALVE
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/02/03/04/05-VALVE12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370LPG | 01 | LPG | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند - XV01/02/03/04/05-VALVE
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA01 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA02 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA03 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980717 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA04 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980718 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA05 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980718 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA06 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980719 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA07 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد - Air vent valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. - Butterfly valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد - Check Valve
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1390MA08 |  | MA | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. - Gate Valve
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | Air vent valve129 | عملکرد صحیح شیر هوا بررسی گرددو توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی و در صورت لزوم درخواست کار صادر گردد و همچنین پیچ مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | عملکرد صحیح شیر هوا بررسی گرددو توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی و در صورت لزوم درخواست کار صادر گردد و همچنین پیچ مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد. - Air vent valve
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | butterfly valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. - butterfly valve
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | check Valve129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. - check Valve
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | گگیت ولو باز و بسته گرددو در صورت جام بودن با بروغنکاری رفع جام شود و چنانچه برطرف نگردید درخواست کار صادر گردید و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج آن نیز نظافت و اچارکشی گردد و روانکاری گردد و در وصرتی که هرگونه نشتی دارد بر طرف گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590MA00 |  | MA | گگیت ولو باز و بسته گرددو در صورت جام بودن با بروغنکاری رفع جام شود و چنانچه برطرف نگردید درخواست کار صادر گردید و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج آن نیز نظافت و اچارکشی گردد و روانکاری گردد و در وصرتی که هرگونه نشتی دارد بر طرف گردد. - Gate Valve
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بازرسی و سرویس کامل | Incoming Panel -cell NO.1129 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلیف محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید. | 1 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلیف محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید. - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | Incoming Panel -cell NO.157 | از صحت عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید- با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن-،سنسورهای جریان -یونیت اندازه گیری روی درب تابلو-،فیوز و رله-قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری - و ترانس با ولتاژ گیری اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید- با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن-،سنسورهای جریان -یونیت اندازه گیری روی درب تابلو-،فیوز و رله-قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری - و ترانس با ولتاژ گیری اطمینان حاصل کنید. - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Incoming Panel -cell NO.148 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Incoming Panel -cell NO.192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Incoming Panel -cell NO.112 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی کابل ها و وایرها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی کابل ها و وایرها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | گریسکاری | Incoming Panel -cell NO.164 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - Incoming Panel -cell NO.1
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بازرسی و سرویس کامل | PC01-PLC PANEL129 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | PC01-PLC PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منابع تغذیه - قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری- و دیگر تجهیزات داخلی تابلو مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منابع تغذیه - قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری- و دیگر تجهیزات داخلی تابلو مطمئن شوید - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PC01-PLC PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PC01-PLC PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PC01-PLC PANEL12 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو ،چراغ تابلو و ترمینالها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو ،چراغ تابلو و ترمینالها - PC01-PLC PANEL
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | Power Supply Panel -cell NO.257 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Power Supply Panel -cell NO.248 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Power Supply Panel -cell NO.292 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالها - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ارت | Power Supply Panel -cell NO.2101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Power Supply Panel -cell NO.210 | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Power Supply Panel -cell NO.212 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت - Power Supply Panel -cell NO.2
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | Power Supply Panel -cell NO.357 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور-کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور-کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Power Supply Panel -cell NO.348 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Power Supply Panel -cell NO.392 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ارت | Power Supply Panel -cell NO.3101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Power Supply Panel -cell NO.310 | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها، فیوزها،کلیدهای اتوماتیک ، رله ها و چراغ سیگنال ، پوش باتن نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها، فیوزها،کلیدهای اتوماتیک ، رله ها و چراغ سیگنال ، پوش باتن نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Power Supply Panel -cell NO.312 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت - Power Supply Panel -cell NO.3
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید. تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید. باطری هارا از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید. تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید. باطری هارا از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیز وصل گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیز وصل گردد - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | از محکم بودن کانکشن ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. - UPS
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایرهای داخل تابلو یوپی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MC01 |  | MC | کابل و وایرهای داخل تابلو یوپی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. - UPS
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME01 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC1 | ME02 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Casing129 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون - Casing
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve164 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve1
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve264 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve2
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بررسی سایش | Hopper7 | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد - Hopper
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Hopper75 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه - Hopper
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Unit Cyclone129 | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC1 | XXXX | MC | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن - Unit Cyclone
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME01 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710MC2 | ME02 | MC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Casing129 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910213 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون - Casing
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve164 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve1
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve264 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. - Double Flap Valve2
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بررسی سایش | Hopper7 | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد - Hopper
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Hopper75 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه - Hopper
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Unit Cyclone129 | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710MC2 | XXXX | MC | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن - Unit Cyclone
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استارت خط 110BC و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | با استارت خط 110BC و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید - ماشین
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری - ماشین
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MD1 | XXXX | MD | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید - ماشین
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ریلی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ریلی/آلارم مطمئن شوید - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استارت ریکلایمر و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | با استارت ریکلایمر و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید - ماشین
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری - ماشین
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120MD1 | XXXX | MD | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید - ماشین
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | با استارت خط و با هماهنگی تولید و قرار دادن شیء فلزی در اندازه متوسط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | با استارت خط و با هماهنگی تولید و قرار دادن شیء فلزی در اندازه متوسط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت کنید. - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | صفحه مغناطیسی48 | پیچ های مربوط به براکت های نگهدارنده صفحه و نیز سوکت کابل های ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | پیچ های مربوط به براکت های نگهدارنده صفحه و نیز سوکت کابل های ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید. - صفحه مغناطیسی
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | صفحه مغناطیسی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - صفحه مغناطیسی
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | صفحه مغناطیسی12 | از سالم بودن کابل ها و گلند ها و نیز سوکت کابلهای ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن کابل ها و گلند ها و نیز سوکت کابلهای ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید - صفحه مغناطیسی
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و چک کردن وضعیت ظاهریی و بررسی کابل ،ترمینال،ارت،گلند و لوله فایبرگلاس وتگ | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891015 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 130MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و چک کردن وضعیت ظاهریی و بررسی کابل ،ترمینال،ارت،گلند و لوله فایبرگلاس وتگ - ماشین
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استارت خط و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | با استارت خط و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید - ماشین
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری - ماشین
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160MD1 | XXXX | MD | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید - ماشین
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940622 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI1 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI1 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI10 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI11 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI12 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI13 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI14 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI2 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI3 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990528 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI4 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI4 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990408 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی عملکرد صحیح | Valve water cannon57 | بررسی باز و بسته شدن راحت ولو | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی باز و بسته شدن راحت ولو - Valve water cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی یخ زدگی تجهیز | Valve water cannon83 | عدم یخ زدگی تجهیز در فصل زمستان به صورت روزانه اجرا شود در زمانی که به زیر صفر می آید. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | عدم یخ زدگی تجهیز در فصل زمستان به صورت روزانه اجرا شود در زمانی که به زیر صفر می آید. - Valve water cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی عملکرد صحیح | Water Cannon57 | بررسی گردش تجهیز به اطراف به راحتی | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی گردش تجهیز به اطراف به راحتی - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Water Cannon48 | بررسی لقی لوله های داخل منهول - بررسی عدم نشتی ولو Drain | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی لقی لوله های داخل منهول - بررسی عدم نشتی ولو Drain - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی نشتی آب | Water Cannon68 | عدم نشتی آب از لوله خروجی و اتطالات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | عدم نشتی آب از لوله خروجی و اتطالات - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی وجود مواد خارجی | Water Cannon75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی در دهانه تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی عدم وجود مواد خارجی در دهانه تجهیز - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی یخ زدگی تجهیز | Water Cannon83 | بررسی تجهیز و عدم یخزدگی آن در زمستان روزانه | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی تجهیز و عدم یخزدگی آن در زمستان روزانه - Water Cannon
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI5 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990604 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI6 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI6 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990512 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 110MO1 | FI7 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001219 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI7 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI8 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بازرسی و سرویس کامل | valve manhole129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد - valve manhole
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بازرسی و سرویس کامل | Valve water cannon129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد - Valve water cannon
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بازرسی و سرویس کامل | Water Cannon129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد - Water Cannon
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Water Cannon10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون - Water Cannon
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | بررسی نشتی آب | Water Pipe68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | FI9 | MO | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. - Water Pipe
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01A-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01A | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU01B-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بازرسی و سرویس کامل | All Valves129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد - All Valves
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | گریسکاری | Bearing64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود - Bearing
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Caver Coupling3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز - Caver Coupling
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد - Check Valve
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ - Coupling
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. - Gate Valve
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Gland Packing3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. - Gland Packing
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی نشتی مواد | Piping65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد - Piping
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gage10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Pressure Gage
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود - Pump
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pump20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها - Pump
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | بررسی نشتی مواد | لرزه گیر65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU01B | MO | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود - لرزه گیر
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | گریسکاری | ماشین64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02A-ME01 | MO | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. - ماشین
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بازرسی و سرویس کامل | All Valves129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد - All Valves
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | گریسکاری | Bearing64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود - Bearing
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | آچار کشی پیچ و مهره ها | Caver Coupling3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز - Caver Coupling
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد - Check Valve
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000323 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ - Coupling
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. - Gate Valve
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | آچار کشی پیچ و مهره ها | Gland Packing3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. - Gland Packing
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی نشتی مواد | Piping65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد - Piping
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gage10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Pressure Gage
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PRESSURE SWITCH
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود - Pump
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pump20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها - Pump
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | بررسی نشتی مواد | لرزه گیر65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02A | MO | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود - لرزه گیر
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | گریسکاری | ماشین64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU02B-ME01 | MO | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. - ماشین
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بازرسی و سرویس کامل | All Valves129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد - All Valves
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | گریسکاری | Bearing64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود - Bearing
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Caver Coupling3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز - Caver Coupling
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بازرسی و سرویس کامل | Check Valve129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد - Check Valve
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ - Coupling
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بازرسی و سرویس کامل | Gate Valve129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. - Gate Valve
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | آچار کشی پیچ و مهره ها | Gland Packing3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. - Gland Packing
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی نشتی مواد | Piping65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد - Piping
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود - Pump
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Pump20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها - Pump
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | بررسی نشتی مواد | لرزه گیر65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU02B | MO | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود - لرزه گیر
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU03-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ - Floater
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001027 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی مواد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی میزان دبی خروجی مواد - Pump
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991001 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن ملاس و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO1 | PU03 | MO | تخلیه مخزن ملاس و تمیز کردن آن - Sump
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13960914 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. - ماشین
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110MO1 | PU04-ME01 | MO | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | دمای بیرینگ اندازه گیری و ثبت شود | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | دمای بیرینگ اندازه گیری و ثبت شود - Bearing
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | روانکاری و گریسکاری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | روانکاری و گریسکاری تجهیز - Bearing
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی سایش | Empeller7 | بررسی ایمپلر از نظر سایش و لقی و حفره و وضعیت ظاهری تجهیز | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی ایمپلر از نظر سایش و لقی و حفره و وضعیت ظاهری تجهیز - Empeller
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی میزان فاصله | Empeller102 | بررسی فاصله بین پروانه و رینگ سایشی | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی فاصله بین پروانه و رینگ سایشی - Empeller
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی نشتی مواد | Gland65 | بررسی نشتی از پکینگها و در صورت نشتی عینکی آچارکشی و تنظیم شود و در صورت عدم رفع نشتی درخواست کار و درخواست پکینگ صادر شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی نشتی از پکینگها و در صورت نشتی عینکی آچارکشی و تنظیم شود و در صورت عدم رفع نشتی درخواست کار و درخواست پکینگ صادر شود - Gland
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRESSURE SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRESSURE SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRESSURE SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110MO | XXXX | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PRESSURE SWITCH
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | بررسی الایمنت موتور و پمپ و کوپلینگ | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940325 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی الایمنت موتور و پمپ و کوپلینگ - Pump
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی کاور محافظ کوپلینگ و تمیز کردن آن - Pump
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن پمپ به صورت کامل | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941205 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | تمیز کردن پمپ به صورت کامل - Pump
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | بررسی سایش | Sleeve Bush7 | بررسی میزان سایش بوش و شفت | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110MO | XXXX | MO | بررسی میزان سایش بوش و شفت - Sleeve Bush
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1/2/3 MONITORING RELAY92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - 1/2/3 MONITORING RELAY
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1/2/3 MONITORING RELAY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1/2/3 MONITORING RELAY
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AMPERMETER/VOLTMETER10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - AMPERMETER/VOLTMETER
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C.B 1/2/3 , F01~1592 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - C.B 1/2/3 , F01~15
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | C.B 1/2/3 , F01~1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - C.B 1/2/3 , F01~15
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTACTOR QB3~1292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - CONTACTOR QB3~12
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTACTOR QB3~1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTACTOR QB3~12
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTACTOR QB3~1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTACTOR QB3~12
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC PANEL92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - MCC PANEL
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC PANEL10 | نظافت کردن تابلو و تجهیزات داخلی و اطمینان از سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | نظافت کردن تابلو و تجهیزات داخلی و اطمینان از سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی آنها - MCC PANEL
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح چراغ سیگنال و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | از عملکرد صحیح چراغ سیگنال و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها - TERMINAL BOX
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TERMINAL BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110MO1 | CE01 | MO | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TERMINAL BOX
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیزات نصب شده در تابلو به ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | بررسی محل های اتصال تجهیزات نصب شده در تابلو به ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمییز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | تمییز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها طبق جدول نصب شده در تابلو - CE01
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ کلیه تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | CE01 | MS | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ کلیه تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو - CE01
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 130MS1 | ME01 | MS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | چک کردن سطح بلت - تنظیمات و اتصالات مکانیکی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن سطح بلت - تنظیمات و اتصالات مکانیکی آن - Belt
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dram19 | چک کردن پیچ های هرزینگ یاتاقان های در آمها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن پیچ های هرزینگ یاتاقان های در آمها - Dram
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Dram38 | چک کردن نبودن صدای غیره عادی در یاتاقانهای درامها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن نبودن صدای غیره عادی در یاتاقانهای درامها - Dram
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear Box48 | چک کردن وضعیت Torque Ram یا ساپورت نگهدارنده گیربکس و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن وضعیت Torque Ram یا ساپورت نگهدارنده گیربکس و آچارکشی آنها - Gear Box
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | چک کردن سطح . کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن سطح . کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Magnet57 | چک کردن خاصیت آهنربایی الکترومگنت | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن خاصیت آهنربایی الکترومگنت - Magnet
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Magnet19 | چک کردن لترال کیسینگ ها مگنت و پیچ های نگهدارنده ان و آچار کشی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن لترال کیسینگ ها مگنت و پیچ های نگهدارنده ان و آچار کشی آن - Magnet
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Magnet10 | چک کردن سطح مگنت با بلت نوار نقاله و ای بولتهای نگهدارنده ان | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | چک کردن سطح مگنت با بلت نوار نقاله و ای بولتهای نگهدارنده ان - Magnet
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | صفحه مغناطیسی95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره بین بلت و صفحه مغناطیسی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130MS1 | XXXX | MS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره بین بلت و صفحه مغناطیسی - صفحه مغناطیسی
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | 2W01 | MX | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR SS56/SS6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR SS56/SS6892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR SS56/SS6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR SS56/SS6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR SS56/SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0248 | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0292 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0210 | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB02
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB1-MX348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB1-MX395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB1-MX392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB1-MX310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB1-MX312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB1-MX3
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SS56 , SS6857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد - SS56 , SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS56 , SS6848 | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SS56 , SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS56 , SS6810 | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS56 , SS68
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY58/59- PROXIMITY48 | از حکم بودن اتصالات و ساپورت مربوطه اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | از حکم بودن اتصالات و ساپورت مربوطه اطمینان حاصل کنید - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY58/59- PROXIMITY95 | با باز کردن حفاظت دربها از عدم نفوذ رطوبت و اسیب دیدگی به تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید در صورت مشاهده رطوبت با بلور کاملاً خشک و تمیز گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520MX1 | AA01 | MX | با باز کردن حفاظت دربها از عدم نفوذ رطوبت و اسیب دیدگی به تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید در صورت مشاهده رطوبت با بلور کاملاً خشک و تمیز گردد - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY58/59- PROXIMITY92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ | 20 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY58/59- PROXIMITY10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هردو پروکسیمیتی هر دو درب | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هردو پروکسیمیتی هر دو درب - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY58/59- PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZY58/59- PROXIMITY
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تمیز کردن | Air breather107 | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود. - Air breather
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ - Fan
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | برسی شاخص سطح روغن هرزمان قبل از استارت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880824 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | برسی شاخص سطح روغن هرزمان قبل از استارت - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | نشتی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 - Gear Box
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | GB01 | MX | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل - Gear Box
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT 02,03,04 ,11,1257 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | اطمینان از عملکرد صحیح - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 02,03,04 ,11,1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 02,03,04 ,11,1210 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 50 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 02,03,04 ,11,1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 02,03,04 ,11,12
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید) - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره ( محکم بودن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره ( محکم بودن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 160 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX1 | ME01 | MX | 160 سانتیمتر مکعب - ماشین
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Dischargy & Feeding19 | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود - Dischargy & Feeding
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Dischargy & Feeding7 | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. - Dischargy & Feeding
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Drum19 | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و قسمت درایو آچارکشی شود | 180 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و قسمت درایو آچارکشی شود - Drum
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد - Drum
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890121 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز - Flexible Coupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Flexible Coupling19 | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها - Flexible Coupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی الاینمنت | Hydrucoupling53 | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. - Hydrucoupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | تعویض روغن | Hydrucoupling63 | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد - Hydrucoupling
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Main Bearing10 | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها - Main Bearing
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | گریسکاری | Main Bearing64 | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) | 15 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) - Main Bearing
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shovel19 | آچار کشی کلیه پیچهای پارو | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | آچار کشی کلیه پیچهای پارو - Shovel
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Shovel7 | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها با TH=4cm - تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است . | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها با TH=4cm - تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است . - Shovel
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | تمیز کردن | Shovel107 | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900529 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. - Shovel
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Stuffing Box19 | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. - Stuffing Box
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | بررسی سایش | Stuffing Box7 | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX1 | xxxx | MX | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود - Stuffing Box
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR SS57/SS6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR SS57/SS6995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR SS57/SS6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR SS57/SS6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR SS57/SS6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR SS57/SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0248 | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0292 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0210 | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB02
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB1-MX348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB1-MX395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB1-MX392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB1-MX310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB1-MX312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB1-MX3
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SS57 , SS6957 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد - SS57 , SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS57 , SS6948 | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SS57 , SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS57 , SS6910 | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57 , SS69
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY60/61- PROXIMITY48 | از محکم و فیکس بودن باکس حفاظت دربها و نیز از محکم بودن اهرمهای مربوطه اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | از محکم و فیکس بودن باکس حفاظت دربها و نیز از محکم بودن اهرمهای مربوطه اطمینان حاصل کنید - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY60/61- PROXIMITY95 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 520MX2 | AA01 | MX | nan - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY60/61- PROXIMITY92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ | 20 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY60/61- PROXIMITY10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هر دو پروکسیمیتی مربوط به هر دو درب | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هر دو پروکسیمیتی مربوط به هر دو درب - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY60/61- PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | AA01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZY60/61- PROXIMITY
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تمیز کردن | Air breather107 | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود./ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود./ - Air breather
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ - Fan
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود - Gear box
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | نشنی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | نشنی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود - Gear box
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تعویض روغن | Gear box63 | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 | 240 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 - Gear box
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | تمیز کردن | Gear box107 | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX2 | GB01 | MX | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل - Gear box
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT 06,07,08 ,13,1457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | اطمینان از عملکرد صحیح - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 06,07,08 ,13,1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 06,07,08 ,13,1410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 06,07,08 ,13,1412 | 1محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | 1محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 06,07,08 ,13,14
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید) - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره (محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره (محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 160 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520MX2 | ME01 | MX | 160 سانتیمتر مکعب - ماشین
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dischargy & Feeding19 | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود - Dischargy & Feeding
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Dischargy & Feeding7 | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. - Dischargy & Feeding
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drum19 | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و درایو آچارکشی شود | 180 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و درایو آچارکشی شود - Drum
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد - Drum
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890121 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز - Flexible Coupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Flexible Coupling19 | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها - Flexible Coupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydrucoupling53 | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. - Hydrucoupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | تعویض روغن | Hydrucoupling63 | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد - Hydrucoupling
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Main Bearing10 | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها - Main Bearing
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | گریسکاری | Main Bearing64 | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) | 15 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) - Main Bearing
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shovel19 | آچار کشی کلیه پیچهای پارو | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | آچار کشی کلیه پیچهای پارو - Shovel
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Shovel7 | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها TH=4cm . تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها TH=4cm . تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است - Shovel
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | تمیز کردن | Shovel107 | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900529 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. - Shovel
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Stuffing Box19 | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. - Stuffing Box
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box7 | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520MX2 | XXXX | MX | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود - Stuffing Box
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان - All Valve
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست به صورت ایستاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | کپسول می بایست به صورت ایستاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG1 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910715 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان - All Valve
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG2 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910715 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان - All Valve
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG3 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی نشتی گاز | All Pipe126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی - All Pipe
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Pipe74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - All Pipe
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عدم شکستگی ، بتز و بسته آسان | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | عدم شکستگی ، بتز و بسته آسان - All Valve
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Cylinder48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | محکم بودن سیلندر در محل - Cylinder
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی فشار گاز | Cylinder23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) - Cylinder
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cylinder10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط - Cylinder
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی نشتی گاز | Flexible126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | محکم بودن بست های محفظ در محل - Flexible
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ - Pressure Guage
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عملکرد - Regulator
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Regulator48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل - Regulator
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1370NG4 | xxxx | NG | بررسی عدم نشتی گاز - Regulator
940OT1 | 940OT1.XXXX | 940OT1.XXXX | رسوب زدایی | Box Filter42 | پس از تخلیه آب مخزن سرریز پیچ های دور فیلتر باکس از بدنه جدا شده و فیلتر باکس به وسیله جرثقیل بیرون آورده شود رسوب زدایی و سندپلاست گردد در صورت خرابی استراکچر و مشها تعمیرات روی فیلتر انجام گردد | 180 | 480 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940OT1 | XXXX | OT | پس از تخلیه آب مخزن سرریز پیچ های دور فیلتر باکس از بدنه جدا شده و فیلتر باکس به وسیله جرثقیل بیرون آورده شود رسوب زدایی و سندپلاست گردد در صورت خرابی استراکچر و مشها تعمیرات روی فیلتر انجام گردد - Box Filter
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT4357 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT4348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT4395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT4392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT4310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT4312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | کالیبراسیون | LT43140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT43
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0457 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT04
950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | 950OT1.AA01 | کالیبراسیون | LT04140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950OT1 | AA01 | OT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT04
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CAMERA92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - PANEL
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | GB01 | PC | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها - Gear Box
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | GB01 | PC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد - Gear Box
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | GB01 | PC | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا - Gear Box
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | تعویض قطعه | Bearing For Drive Shaft85 | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft | 300 | 300 | 140 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft - Bearing For Drive Shaft
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها - Chain
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Chain102 | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد - Chain
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coveying Element19 | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد - Coveying Element
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coveying Element10 | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی - Coveying Element
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی بیرینگ | Drive Shaft22 | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی - Drive Shaft
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Shaft19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها - Drive Shaft
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic coupling35 | از اطراف سیل ها و دنده نباید نشتی روغن باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | از اطراف سیل ها و دنده نباید نشتی روغن باشد - Hydraulic coupling
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی ویبره | Hydraulic coupling11 | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد - Hydraulic coupling
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی سایش | Rail7 | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم - Rail
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... - Roller
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | گریسکاری | Roller64 | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد | 3 | 600 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد - Roller
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS 51A/61A57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS 51A/61A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS 51A/61A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS 51A/61A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS 51A/61A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS 51A/61A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS 51A/61A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51A/61A - JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51A/61A - JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51A/61A - JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51A/61A - JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51A/61A - JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Sprocket Wheel19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر - Sprocket Wheel
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی سایش | Sprocket Wheel7 | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید - Sprocket Wheel
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | تعویض قطعه | Sprocket Wheel85 | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز | 240 | 800 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990901 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز - Sprocket Wheel
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS51-JB00248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS51-JB00295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS51-JB00292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS51-JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS51-JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010427 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش - Structure
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی بیرینگ | Tail Axle22 | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی - Tail Axle
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Axle19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها - Tail Axle
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | رسوب زدایی | نازل های اسپری آب42 | باز کردن دوش های آب رو پن کانوار شماره یک و رسوب زدایی و شستویی آنها و رفع انسداد آن ها انجام شود و پس از سرویس مجدداً نصب گردد. | 240 | 360 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | باز کردن دوش های آب رو پن کانوار شماره یک و رسوب زدایی و شستویی آنها و رفع انسداد آن ها انجام شود و پس از سرویس مجدداً نصب گردد. - نازل های اسپری آب
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | ْGear Box19 | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | GB01 | PC | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها - ْGear Box
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | بررسی سطح روغن | ْGear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | GB01 | PC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد - ْGear Box
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | تمیز کردن | ْGear Box107 | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | GB01 | PC | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا - ْGear Box
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | تعویض قطعه | Bearing For Drive Shaft85 | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft | 300 | 300 | 140 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft - Bearing For Drive Shaft
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها - Chain
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Chain102 | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد - Chain
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coveying Element19 | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد - Coveying Element
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coveying Element10 | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی - Coveying Element
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی بیرینگ | Drive Shaft22 | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی - Drive Shaft
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Shaft19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها - Drive Shaft
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic coupling35 | از اطراف سیل ها و دنه نباید نشتی روغن باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | از اطراف سیل ها و دنه نباید نشتی روغن باشد - Hydraulic coupling
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی ویبره | Hydraulic coupling11 | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد - Hydraulic coupling
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و چک کردن کانکشنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و چک کردن کانکشنها - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی سایش | Rail7 | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم - Rail
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... - Roller
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | گریسکاری | Roller64 | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد | 3 | 600 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد - Roller
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS 52A/62A - JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS 52A/62A - JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS 52A/62A - JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS 52A/62A - JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS 52A/62A - JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS 52A/62A57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS 52A/62A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS 52A/62A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS 52A/62A95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS 52A/62A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS 52A/62A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS 52A/62A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Sprocket Wheel19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر - Sprocket Wheel
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی سایش | Sprocket Wheel7 | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید - Sprocket Wheel
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | تعویض قطعه | Sprocket Wheel85 | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز | 240 | 800 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990901 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز - Sprocket Wheel
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS52-JB00248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و محکم بودن کانکشنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و محکم بودن کانکشنها - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS52-JB00295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS52-JB00292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS52-JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS52-JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش - Structure
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی بیرینگ | Tail Axle22 | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی - Tail Axle
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Axle19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها - Tail Axle
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | رسوب زدایی | نازل های پاشش آب پایل اضطراری42 | شستشو و رسوب زدایی نازل های آب روی پایل اضطراری و سرویس کامل آنها جهت رفع انسداد انها انجام گیرد | 240 | 360 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | شستشو و رسوب زدایی نازل های آب روی پایل اضطراری و سرویس کامل آنها جهت رفع انسداد انها انجام گیرد - نازل های پاشش آب پایل اضطراری
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE03/04
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890822 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PTC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PTC
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT25/26/27 -PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT25/26/27 -PT10095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT25/26/27 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT25/26/27 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT25/26/27 -PT100
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی باز بودن مسیر Drain | ماشین90 | پس از گریس زدن به تجهیز لازم است از محل DRAIN گریس جدید خارج شود | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901028 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | پس از گریس زدن به تجهیز لازم است از محل DRAIN گریس جدید خارج شود - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890822 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی ساعت کارکرد جهت گریسکاری و یا تعویض بیرینگ | ماشین110 | بیرینگ عوض شود | 480 | 800 | 1821 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890713 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | بیرینگ عوض شود - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890517 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910925 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 61PE2 | ME01 | PE | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000920 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | 2W01 | PE | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB01
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS59/6557 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS59/6548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS59/6595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS59/6592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS59/6510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS59/65
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS59/6512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS59/65
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن شوید. - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS71/98/9957 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS71/98/9948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS71/98/9995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS71/98/9992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS71/98/9910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS71/98/9912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS71/98/99
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS5857 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS5848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS5895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PDS58
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | TS5757 | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS57
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS57
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS57
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LU01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS57
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE75-BG,CE75-ZS7557 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE75-BG,CE75-ZS7548 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE75-BG,CE75-ZS7592 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE75-BG,CE75-ZS7510 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE75-BG,CE75-ZS7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE75-BG,CE75-ZS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی سطح گریس | Grease Drum109 | درام های گریس سیستم پاشش گریس کنترل شود در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریس برگشتی به انبار عورت داده شود | 90 | 130 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | درام های گریس سیستم پاشش گریس کنترل شود در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریس برگشتی به انبار عورت داده شود - Grease Drum
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-CE7495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-CE7492 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-CE7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-CE7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-IN LU. UNIT-CE7448 | از محم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | از محم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-IN LU. UNIT-CE7495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-IN LU. UNIT-CE7492 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-IN LU. UNIT-CE7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-IN LU. UNIT-CE7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-IN LU. UNIT-CE74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV/75/8195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV/75/8192 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV/75/8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV/75/8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV/75/81
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | LS73/7457 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید - LS73/74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS73/7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS73/74
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | تمیز کردن | Oil Spray System baling disk107 | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگ ها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلو های کنار تجهیز) توسط پارجه نظافت شوند. | 90 | 130 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگ ها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلو های کنار تجهیز) توسط پارجه نظافت شوند. - Oil Spray System baling disk
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7557 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7592 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS75
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV72/73/74/75/81/8748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV72/73/74/75/81/8792 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV72/73/74/75/81/8710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV72/73/74/75/81/8712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV72/73/74/75/81/87
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تمیز کردن | Air Breather Filter107 | تمیز کردن هواکش تجهیز و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | تمیز کردن هواکش تجهیز و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather Filter
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تعویض قطعه | Filtr85 | تعویض فیلتر های | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | تعویض فیلتر های - Filtr
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Heat Exchanger
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | آنالیز روغن | Oil REserver41 | نمونه برداری روغن به میزان صد سی سی جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | نمونه برداری روغن به میزان صد سی سی جهت آنالیز - Oil REserver
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تعویض روغن | Oil REserver63 | با توجه به نتایج آنالیز و کارکرد روغن و همچنین نظر کارشناسان مربوطه اقدام به تعویض روغن مخزن اصلی دیسکها نمایید لازم به ذکر است تعویض روغن فقط و فقط با دستور کارشناس مربوطه انجام می گیرد و شستشوی مخزن و نظافت بدنه مخزن و فیلتر هوا از ملزومات این کار می باشد نوع روغن Omalla220 به مقدار 1275 لیتر می باشد | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | با توجه به نتایج آنالیز و کارکرد روغن و همچنین نظر کارشناسان مربوطه اقدام به تعویض روغن مخزن اصلی دیسکها نمایید لازم به ذکر است تعویض روغن فقط و فقط با دستور کارشناس مربوطه انجام می گیرد و شستشوی مخزن و نظافت بدنه مخزن و فیلتر هوا از ملزومات این کار می باشد نوع روغن Omalla220 به مقدار 1275 لیتر می باشد - Oil REserver
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | تعویض قطعه | Pump85 | پمپ از محل نصب پیاده و به کارگاه انتقال داده شو د و در آنجا دمونتاژ گردیده و کلیه قطعات پمپ بررسی و چک کامل شود و همچنین تعویض قطعات داخلی پمپ شامل دو عدد Rocker steel و دو عدد sleeve و دو عدد slide driver انجام گیرد و سپس پمپ به طور کامل مونتاژ و به محل قبلی انتقال و به طور صحیح نصب گردد. | 120 | 200 | 364 | TCH - Type Change | 14000816 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | LY02 | PE | پمپ از محل نصب پیاده و به کارگاه انتقال داده شو د و در آنجا دمونتاژ گردیده و کلیه قطعات پمپ بررسی و چک کامل شود و همچنین تعویض قطعات داخلی پمپ شامل دو عدد Rocker steel و دو عدد sleeve و دو عدد slide driver انجام گیرد و سپس پمپ به طور کامل مونتاژ و به محل قبلی انتقال و به طور صحیح نصب گردد. - Pump
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE03/0457 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE03/04
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE03/04
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT25/26/27/43/44 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT25/26/27/43/44 -PT100
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT25/26/27/43/44 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT25/26/27/43/44 -PT100
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT25/26/27/43/44 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT25/26/27/43/44 -PT100
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 0 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900324 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME03 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900324 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE1 | ME04 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | ِDeflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 60 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - ِDeflector And Cutting Plate
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی میزان فاصله | ِDeflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - ِDeflector And Cutting Plate
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تعویض قطعه | ِDeflector And Cutting Plate85 | رعایت و انجام تمامی موارد زیر: 1-چنانچه آجر دچار شکستگی و لب پر شدن منجر به خط انداختن روی دیسک شده بود آجر مذکور سر و ته شده یا تعویض شود. 2- در صورتی که آجر دچار سایش نا متقارن یا سایشی که بواسطه آن خط بر روی دیسک یجاد می شود شده آجر سر و ته یا تعویض شود. 3- در صورت سایش متقارن و یکنواخت آجرها چنانچه پهنای آن ها به 8 سانتی متر رسیده باشد باید سرو ته شود. 4- زمانی که پهنای آجر به 6 سانتی متر رسید آجرها باید تعویض گردند. 5-به منظور ایجاد بستر صاف و یکنواخت آجرها همه در یک ردیف و یک سطح قرار گیرند(اختلاف سطح و اختلاف پهنا نداشته باشند) | 60 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | رعایت و انجام تمامی موارد زیر: 1-چنانچه آجر دچار شکستگی و لب پر شدن منجر به خط انداختن روی دیسک شده بود آجر مذکور سر و ته شده یا تعویض شود. 2- در صورتی که آجر دچار سایش نا متقارن یا سایشی که بواسطه آن خط بر روی دیسک یجاد می شود شده آجر سر و ته یا تعویض شود. 3- در صورت سایش متقارن و یکنواخت آجرها چنانچه پهنای آن ها به 8 سانتی متر رسیده باشد باید سرو ته شود. 4- زمانی که پهنای آجر به 6 سانتی متر رسید آجرها باید تعویض گردند. 5-به منظور ایجاد بستر صاف و یکنواخت آجرها همه در یک ردیف و یک سطح قرار گیرند(اختلاف سطح و اختلاف پهنا نداشته باشند) - ِDeflector And Cutting Plate
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. - Balling Disc
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13980819 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SERVER BALLING-ECCR2H0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی فیلتر هوا | SERVER BALLING-ECCR2H02116 | چک و نظافت فیلتر | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | چک و نظافت فیلتر - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SERVER BALLING-ECCR2H0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SERVER BALLING-ECCR2H0210 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SERVER BALLING-ECCR2H0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SERVER BALLING-ECCR2H02
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX51/ZY51/ZM5157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX51/ZY51/ZM51
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX51/ZY51/ZM51 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX51/ZY51/ZM51 , JB002
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX51/ZY51/ZM51 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX51/ZY51/ZM51 , JB002
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX51/ZY51/ZM51 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE1 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX51/ZY51/ZM51 , JB002
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS60/6657 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS60/6648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS60/6695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS60/6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS60/6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS60/66
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS60/6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS60/66
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE2 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE76-BG,CE76-ZS7657 | چک کردن محکم بودن اهرم و عملکرد روان آن و گرفتن فرمان چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن اهرم و عملکرد روان آن و گرفتن فرمان چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE76-BG,CE76-ZS7648 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE76-BG,CE76-ZS7692 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE76-BG,CE76-ZS7610 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE76-BG,CE76-ZS7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE76-BG,CE76-ZS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE2 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV76/82/8895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV76/82/8892 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV76/82/8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV76/82/8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7657 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS76
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV76/82/8857 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV76/82/8848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV76/82/8892 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV76/82/8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV76/82/88
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV76/82/8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV76/82/88
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT28/29/30/45/46 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT28/29/30/45/46 -PT100
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT28/29/30/45/46 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT28/29/30/45/46 -PT100
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT28/29/30/45/46 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT28/29/30/45/46 -PT100
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE2 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. - Balling Disc
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 60 | 230 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting Plate
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting Plate
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting Plate
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد قبل از استارت مجدد دیسک | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد قبل از استارت مجدد دیسک - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX52/ZY52/ZM5257 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX52/ZY52/ZM52
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX52/ZY52/ZM52 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE2 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX52/ZY52/ZM52 , JB002
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS61/6757 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS61/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS61/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS61/6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS61/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS61/67
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS61/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS61/67
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE77-BG,CE77-ZS7757 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE77-BG,CE77-ZS7748 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE77-BG,CE77-ZS7792 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE77-BG,CE77-ZS7710 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE77-BG,CE77-ZS7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE77-BG,CE77-ZS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE3 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV77/83/8995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV77/83/8992 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV77/83/8910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV77/83/8912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7757 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS77
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV77/83/8957 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV77/83/8948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV77/83/8992 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV77/83/8910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV77/83/89
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV77/83/8912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV77/83/89
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT31/32/33/47/48 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT31/32/33/47/48 -PT100
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT31/32/33/47/48 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT31/32/33/47/48 -PT100
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT31/32/33/47/48 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT31/32/33/47/48 -PT100
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها وبررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها وبررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE3 | ME02 | PE | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. - Balling Disc
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting Plate
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting Plate
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 180 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting Plate
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13981212 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX53/ZY53/ZM5357 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX53/ZY53/ZM53
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX53/ZY53/ZM53 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE3 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX53/ZY53/ZM53 , JB002
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS62/6857 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS62/6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS62/6895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS62/6892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS62/6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS62/68
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS62/6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS62/68
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE78-BG,CE78-ZS7857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE78-BG,CE78-ZS7848 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE78-BG,CE78-ZS7892 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE78-BG,CE78-ZS7810 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE78-BG,CE78-ZS7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE78-BG,CE78-ZS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE4 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV78/84/9095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV78/84/9092 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV78/84/9010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV78/84/9012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7857 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS78
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV78/84/9057 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV78/84/9048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV78/84/9092 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV78/84/9010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV78/84/90
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV78/84/9012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV78/84/90
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT34/35/36/49/50 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT34/35/36/49/50 -PT100
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT34/35/36/49/50 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT34/35/36/49/50 -PT100
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT34/35/36/49/50 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT34/35/36/49/50 -PT100
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن ودسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن ودسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE4 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه - Balling Disc
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010802 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting plate
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting plate
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting plate
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010802 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) - Rimcleaner
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX54/ZY54/ZM5457 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX54/ZY54/ZM54
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX54/ZY54/ZM54 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE4 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54/ZY54/ZM54 , JB002
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS63/6957 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS63/6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS63/6995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS63/6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS63/6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS63/69
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS63/6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS63/69
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE79-BG,CE79-ZS7957 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE79-BG,CE79-ZS7948 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE79-BG,CE79-ZS7992 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE79-BG,CE79-ZS7910 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE79-BG,CE79-ZS7912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE79-BG,CE79-ZS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE5 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV79/85/9195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV79/85/9192 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV79/85/9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV79/85/9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS7957 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS7948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS7995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS7992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS7910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS7912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS79
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV79/85/9157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | nan - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV79/85/9148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV79/85/9192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV79/85/9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV79/85/91
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV79/85/9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV79/85/91
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT37/38/39/51/52 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT37/38/39/51/52 -PT100
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT37/38/39/51/52 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT37/38/39/51/52 -PT100
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT37/38/39/51/52 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT37/38/39/51/52 -PT100
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و بررسی بیرینگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و بررسی بیرینگ - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. - ماشین
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE5 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. - ماشین
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disc19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disc
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تمیز کردن | Balling Disc107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه - Balling Disc
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cuttig Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cuttig Plate
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cuttig Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cuttig Plate
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cuttig Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cuttig Plate
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 14010211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | گریسکاری | MAin Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - MAin Shaft
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). - Rimcleaner
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX55/ZY55/ZM5557 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX55/ZY55/ZM55
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX55/ZY55/ZM55 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE5 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX55/ZY55/ZM55 , JB002
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس - Gear Box
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. - Gear Box
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس - Gear Box
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی عملکرد صحیح | PS64/7057 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS64/7048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS64/7095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS64/7092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS64/7010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS64/70
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS64/7012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | GB01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS64/70
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. - Air Filter
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی نشتی هوا | Air Line87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد - Air Line
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | تمیز کردن | Air Pump107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود - Air Pump
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE80-BG,CE80-ZS8057 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE80-BG,CE80-ZS8048 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE80-BG,CE80-ZS8092 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام کنید و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام کنید و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE80-BG,CE80-ZS8010 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE80-BG,CE80-ZS8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE80-BG,CE80-ZS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 610PE6 | LY01 | PE | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد - Grease Filter
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی نشتی گریس | Grease Line82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد - Grease Line
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-XV80/86/9295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-XV80/86/9292 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-XV80/86/9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-XV80/86/9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود - Lubricator
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS8057 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS8048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS8095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS8092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS8010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS80
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | XV80/86/9257 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV80/86/9248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV80/86/9292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV80/86/9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV80/86/92
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV80/86/9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | LY01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV80/86/92
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/02
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/02
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT40/41/42/53/54 -PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | اطمینان از عملکرد صحیح ان - TT40/41/42/53/54 -PT100
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT40/41/42/53/54 -PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT40/41/42/53/54 -PT100
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT40/41/42/53/54 -PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT40/41/42/53/54 -PT100
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME01 | PE | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610PE6 | ME02 | PE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Balling Disk19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور - Balling Disk
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تمیز کردن | Balling Disk107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه - Balling Disk
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تعویض قطعه | Chut85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010124 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تعویض تفلون شوت - Chut
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Deflector And Cutting Plate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها - Deflector And Cutting Plate
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی میزان فاصله | Deflector And Cutting Plate102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. - Deflector And Cutting Plate
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تعویض قطعه | Deflector And Cutting Plate85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 360 | 3200 | 98 | TCH - Type Change | 14001127 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. - Deflector And Cutting Plate
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk and frame19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی - Disk and frame
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تمیز کردن | Disk and frame107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. - Disk and frame
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Disk Slop Mecahanism57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001127 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی الاینمنت | Disk Slop Mecahanism53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Disk Slop Mecahanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | شارژ گریس | Disk Slop Mecahanism121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 14010211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | گریسکاری | Disk Slop Mecahanism64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها - Disk Slop Mecahanism
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی سطح تماس | Gear134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. - Gear
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی لقی | Gear61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم - Gear
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | گریسکاری | Main Shaft64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد - Main Shaft
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی سایش | Mesh7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. - Mesh
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تعویض قطعه | Rimcleaner85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010124 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). - Rimcleaner
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | تمیز کردن | Spray Nazzle107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند - Spray Nazzle
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم - V-Belt
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Water Spray Nazzle125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد - Water Spray Nazzle
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX56/ZY56/ZM5657 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. - ZX56/ZY56/ZM56
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00248 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00292 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/ZY56/ZM56 , JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610PE6 | XXXX | PE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX56/ZY56/ZM56 , JB002
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | nan | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | nan - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Housing10 | کنترل وضعیت ظاهری بیرینگ لاک نات سیلها و آچار کشی پایه های هوزینگ انجام شود | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | کنترل وضعیت ظاهری بیرینگ لاک نات سیلها و آچار کشی پایه های هوزینگ انجام شود - Bearing Housing
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Chain Coupling7 | باز کردن کاور و چک کردن ظاهری میزان سایش چرخ زنجیرها و زنجیر | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن کاور و چک کردن ظاهری میزان سایش چرخ زنجیرها و زنجیر - Chain Coupling
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | گریسکاری | Chain Coupling64 | محل گریس خور کوپلینگ ابتدا تمییز و سپس به مقدار 1 کیلوگرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010511 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | محل گریس خور کوپلینگ ابتدا تمییز و سپس به مقدار 1 کیلوگرم گریس W2 تزریق گردد - Chain Coupling
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Driven Side Bearings10 | باز کردن هوزینگ ها و چک کردن وضعیت ظاهری بیرینگ ها و اسلیوها و اچار کشی لاک نات | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن هوزینگ ها و چک کردن وضعیت ظاهری بیرینگ ها و اسلیوها و اچار کشی لاک نات - Driven Side Bearings
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | گریسکاری | Driven Side Bearings64 | ابتدا چهار نقطه گری خور ها تمیز گردد و سپس به مقدار 700 گرم گریس W2 تزریق گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | ابتدا چهار نقطه گری خور ها تمیز گردد و سپس به مقدار 700 گرم گریس W2 تزریق گردد - Driven Side Bearings
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Box10 | باز کردن کاور و کنترل ظاهری سطح دنده ها انجام و کاور مربوط به سیلهای دو طرف باز و سیلها کنترل شود | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن کاور و کنترل ظاهری سطح دنده ها انجام و کاور مربوط به سیلهای دو طرف باز و سیلها کنترل شود - Gear Box
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Case35 | بررسی نشتی روغن از تجهیز و اویل سیل و در صورت نشتی صدور دستور کار و اعلام به دفتر فنی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | بررسی نشتی روغن از تجهیز و اویل سیل و در صورت نشتی صدور دستور کار و اعلام به دفتر فنی - Gear Case
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Paddle7 | در صورت کوتاه شدن طول پدلها به میزان نصف طول اولیه جهت تعویض اقدام شود | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | در صورت کوتاه شدن طول پدلها به میزان نصف طول اولیه جهت تعویض اقدام شود - Paddle
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pug Mill48 | آچارکشی تمامی پیچهای فریم اصلی -بدنه و فلنجها انجام شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | آچارکشی تمامی پیچهای فریم اصلی -بدنه و فلنجها انجام شود - Pug Mill
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | باز کردن گلند و بیرون آوردن پکینگها و کنترل میزان سایش اسلیوها 4 عدد | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن گلند و بیرون آوردن پکینگها و کنترل میزان سایش اسلیوها 4 عدد - Shaft Sleeve
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Staffing Box7 | پکینگها کنترل و در صورت مشاهده نشتی پیچهای گلند تنظیم یا آچارکشی شود | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | پکینگها کنترل و در صورت مشاهده نشتی پیچهای گلند تنظیم یا آچارکشی شود - Staffing Box
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Weir Plate7 | میزان سایش هاردوکس دریچه ورودی مواد کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | میزان سایش هاردوکس دریچه ورودی مواد کنترل شود - Weir Plate
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FT01/357 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT01/348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT01/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT01/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT01/3
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT01/312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FT01/3
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی دبی آب | Flow meter114 | بررسی کالیبره بودن و مقایسه دبی CCRبا دبی فلومترسیار | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی کالیبره بودن و مقایسه دبی CCRبا دبی فلومترسیار - Flow meter
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی نشتی آب | Flow meter68 | بررسی عدم نشتی آب و درصورت نشتی تعویض گسکتها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی آب و درصورت نشتی تعویض گسکتها - Flow meter
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی نشتی آب | Piping For Filtering Area68 | بررسی عدم نشتی از اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی از اتصالات - Piping For Filtering Area
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | تمیز کردن | Piping For Filtering House107 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه - Piping For Filtering House
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valves for Filtering Area57 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه - Valves for Filtering Area
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | ماشین78 | بررسی عایق کاری | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310PI1 | xxxx | PI | بررسی عایق کاری - ماشین
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS-JB14~3348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS-JB14~3392 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر کابل ها و سر سیمها و آچارکشی و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها و سر کابل ها و سر سیمها و آچارکشی و اطمینان از سیل بودن تجهیز - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS-JB14~3310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS-JB14~3312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FS-JB14~33
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FS14~33-FLOW SWITCH57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS14~33-FLOW SWITCH48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS14~33-FLOW SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS14~33-FLOW SWITCH12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | رسوب زدایی | FS14~33-FLOW SWITCH42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320PI1 | AA01 | PI | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد - FS14~33-FLOW SWITCH
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13920523 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | رسوب زدایی | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320PI1 | AA01 | PI | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد - FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی نشتی آب | All Pipe68 | بررسی و عدم نشتی آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بررسی و عدم نشتی آب - All Pipe
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | تمیز کردن | All Pipe107 | نظانت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | نظانت لوله های داخل تونل پمپخانه - All Pipe
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drain Valve57 | بسته بودن ولو هنگام بهره برداری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بسته بودن ولو هنگام بهره برداری - Drain Valve
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Over Flow Valve57 | بررسی وضعیت و عدم سر ریز از مسیر خروجی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بررسی وضعیت و عدم سر ریز از مسیر خروجی - Over Flow Valve
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | تمیز کردن | Over Flow Valve107 | تخلیه تانک 14M3 و نظافت آن | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | تخلیه تانک 14M3 و نظافت آن - Over Flow Valve
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Potable Tank57 | بسته بودن درب های بالا تجهیز جهت جلوگیری از ورود گرد غبار به تانک و باز بودن ولوهای ولوهای ورودی خروجی از تجهیز هنگام بهره برداری | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بسته بودن درب های بالا تجهیز جهت جلوگیری از ورود گرد غبار به تانک و باز بودن ولوهای ولوهای ورودی خروجی از تجهیز هنگام بهره برداری - Potable Tank
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | بررسی نشتی آب | Potable Tank68 | بررسی عدم نشتی از عدم نشتی از محل اتصالات و.... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330PI | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی از عدم نشتی از محل اتصالات و.... - Potable Tank
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV0557 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0548 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV0595 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0592 | اچار کشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | اچار کشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV05
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV05
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Air Trap57 | بررسی عملکرد صحصح تجهیز مورد بررسی قرارگیرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی عملکرد صحصح تجهیز مورد بررسی قرارگیرد - Air Trap
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Trap87 | عدم نشتی هوای از تجهیز و اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | عدم نشتی هوای از تجهیز و اتصالات - Air Trap
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All FRLs57 | بررسی تجهیز رطوبت و روغن هوار می گیرد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی تجهیز رطوبت و روغن هوار می گیرد - All FRLs
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | تمیز کردن | All FRLs107 | شستو و نظافت فیلتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | شستو و نظافت فیلتر - All FRLs
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Flashing Valve87 | چک کردن نشتی کله ولوهای فلاشینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | چک کردن نشتی کله ولوهای فلاشینگ - Flashing Valve
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Water Trap57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی عملکرد - Water Trap
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Water Trap87 | بررسی عدم نشتی هوا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350PI1 | xxxx | PI | بررسی عدم نشتی هوا - Water Trap
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Piping125 | خطوطه هوا بازرسی کامل از لحاظ وجود رطوبت بعد از مخزن صورت گیرد و همچنین خوردگی و ضخامت لوله ها نیز انجام شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000129 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360PI1 | XXXX | PI | خطوطه هوا بازرسی کامل از لحاظ وجود رطوبت بعد از مخزن صورت گیرد و همچنین خوردگی و ضخامت لوله ها نیز انجام شود - Piping
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Piping87 | بررسی عدم نشتی از همه خطوط من جمله لوله ها وو فلنج ها و محل رزوه ها و محل جوش ها به صورت حسی و شنیداری | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360PI1 | XXXX | PI | بررسی عدم نشتی از همه خطوط من جمله لوله ها وو فلنج ها و محل رزوه ها و محل جوش ها به صورت حسی و شنیداری - Piping
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | بررسی عملکرد صحیح شیرهای برداشت هوای فشرده | 0 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000129 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360PI1 | XXXX | PI | بررسی عملکرد صحیح شیرهای برداشت هوای فشرده - Valve
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE0257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE02
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE02
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FT0557 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT0548 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FT0595 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT0512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FT05
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT01/257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT01/248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT01/295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT01/212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | کالیبراسیون | PT01/2140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT01/2
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE0157 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE0195 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890809 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | تمیز کردن | TE01107 | تجهیز نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1370PI1 | AA01 | PI | تجهیز نظافت گردد - TE01
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV0357 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV0395 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0392 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقیها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقیها - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1370PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV03
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#1 | 1370PI.Valve#1 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#1 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#2 | 1370PI.Valve#2 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#2 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#3 | 1370PI.Valve#3 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#3 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#4 | 1370PI.Valve#4 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#4 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#5 | 1370PI.Valve#5 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#5 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#6 | 1370PI.Valve#6 | گریسکاری | Valve64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#6 | PI | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#7 | 1370PI.Valve#7 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#7 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#8 | 1370PI.Valve#8 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#8 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#9 | 1370PI.Valve#9 | گریسکاری | Valve64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1370PI | Valve#9 | PI | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود - Valve
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقی ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقی ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV0195 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV0192 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و وصل بودن مسرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و وصل بودن مسرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV0112 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - XV01
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PS5257 | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS5248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS5295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5292 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS5210 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PS52
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PS5357 | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS5348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS5395 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5392 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS5310 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PS53
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت57 | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک57 | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل PT100 نفوذ نکرده باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل PT100 نفوذ نکرده باشد - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT04 - PT10057 | مقاومت، اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | مقاومت، اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه شود - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT04 - PT10095 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT04 - PT10092 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04 - PT10010 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود - TT04 - PT100
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04 - PT10012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT04 - PT100
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ButterFlly Valve-DA10757 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ButterFlly Valve-DA10795 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ButterFlly Valve-DA10792 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ButterFlly Valve-DA10710 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ButterFlly Valve-DA10712 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA10764 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA107
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA10964 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA109
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA11164 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA111
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | گریسکاری | ButterFlly Valve-DA11364 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590PI1 | XXXX | PI | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. - ButterFlly Valve-DA113
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FT09/1057 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT09/1048 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FT09/1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده | 20 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | FT09/10101 | کابل ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | کابل ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشند - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT09/1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT09/1012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | کالیبراسیون | FT09/10140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB- FT09/1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB- FT09/1095 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | nan - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB- FT09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچ ها سر کابل ها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچ ها سر کابل ها و سر سیم ها - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB- FT09/1010 | nan | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | nan - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB- FT09/1012 | nan | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | nan - JB- FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY - FT09/1057 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی عملکرد صحیح - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY - FT09/1048 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY - FT09/1095 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY - FT09/1092 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ سر کابل ها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ سر کابل ها و سر سیم ها - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY - FT09/1010 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY - FT09/1012 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ و عدم زدگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ و عدم زدگی کابل - POWER SUPPLY - FT09/10
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | VU01-FV09/10/11/1257 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VU01-FV09/10/11/1248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VU01-FV09/10/11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VU01-FV09/10/11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VU01-FV09/10/11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VU01-FV09/10/11/12
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VU01-FV09/10/11/1212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 520PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - VU01-FV09/10/11/12
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - PROXIMITY SWITCH
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - PROXIMITY SWITCH
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV 27,31129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 27,3148 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV 27,3195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 27,3192 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 27,3110 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 27,3112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV28,29,32,33,35129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV28,29,32,33,3557 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV28,29,32,33,3548 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 35 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV28,29,32,33,3595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV28,29,32,33,3592 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV28,29,32,33,3510 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV28,29,32,33,3512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV28,29,32,33,35
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - PROXIMITY SWITCH
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - PROXIMITY SWITCH
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV 35/39129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV 35/3957 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 35/3948 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV 35/3995 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 35/3992 | آچار کشی کابل تغذیه شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | آچار کشی کابل تغذیه شیر برقی ها - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 35/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 35/3912 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4848 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4892 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4810 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/4812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | DT01/257 | اطمینان حاصل کنید که مقدار اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یا سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 1 | 1 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | اطمینان حاصل کنید که مقدار اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یا سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DT01/248 | بررسی محل های اتصال سورس گاما و دتکتور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | بررسی محل های اتصال سورس گاما و دتکتور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DT01/295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DT01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های دتکتور و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های دتکتور و آچار کشی - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DT01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DT01/212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | کالیبراسیون | DT01/2140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | در صورت نیاز کالیبره گردد - DT01/2
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - PROXIMITY SWITCH
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - PROXIMITY SWITCH
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV16/20/24/28129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV16/20/24/2848 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV16/20/24/2895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV16/20/24/2892 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV16/20/24/2810 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV16/20/24/2812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV16/20/24/28
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3857 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3848 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3892 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3810 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | 950PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/3812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV17/18/21/22/25/26/29/30/34/35/36/37/38
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6248 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6295 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV62
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX62/ZY6248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX62/ZY6295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX62/ZY6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX62/ZY6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX62/ZY6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | شارژ روغن | Penumatic Cylinder147 | با بستن ول هوا و توقف تجهیز کنترل و شارژ روغن لوبریکیتور واحد مراقبت هوای جک پلوها - نوع روغن tourbo t32 به مقدار 360 سی سی | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | با بستن ول هوا و توقف تجهیز کنترل و شارژ روغن لوبریکیتور واحد مراقبت هوای جک پلوها - نوع روغن tourbo t32 به مقدار 360 سی سی - Penumatic Cylinder
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX62/ZY6257 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX62/ZY6295 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX62/ZY6292 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX62/ZY6210 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX62/ZY62
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX62/ZY6212 | از محکم و فلکسیبل بودن کابل هاوعدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مطمئن شده | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL1 | xxxx | PL | از محکم و فلکسیبل بودن کابل هاوعدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مطمئن شده - ZX62/ZY62
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6348 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6395 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV63
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX63/ZY6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX63/ZY6395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX63/ZY6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX63/ZY6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX63/ZY6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX63/ZY6357 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX63/ZY6395 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX63/ZY6392 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX63/ZY6310 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX63/ZY63
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX63/ZY6312 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL2 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX63/ZY63
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6448 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6495 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV64
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX64/ZY6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX64/ZY6495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX64/ZY6492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX64/ZY6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX64/ZY6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX64/ZY6457 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX64/ZY6495 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX64/ZY6492 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX64/ZY6410 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX64/ZY64
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX64/ZY6412 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL3 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX64/ZY64
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6548 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6595 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV65
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX65/ZY6548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX65/ZY6595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX65/ZY6592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX65/ZY6510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX65/ZY6512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX65/ZY6557 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX65/ZY6595 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX65/ZY6592 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX65/ZY6510 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX65/ZY65
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX65/ZY6512 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL4 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX65/ZY65
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6648 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6695 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV66
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX66/ZY6648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX66/ZY6695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX66/ZY6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX66/ZY6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX66/ZY6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX66/ZY6657 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX66/ZY6695 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX66/ZY6692 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX66/ZY6610 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX66/ZY66
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX66/ZY6612 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL5 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX66/ZY66
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV6748 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV6795 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV6710 | چچک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | چچک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV67
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | VE01 | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی لقی | Bush61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. - Bush
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001-ZX67/ZY6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001-ZX67/ZY6795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001-ZX67/ZY6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001-ZX67/ZY6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001-ZX67/ZY6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB001-ZX67/ZY67
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Plow19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز - Plow
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی سایش | Plow7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. - Plow
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Plummer Block10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز - Plummer Block
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | گریسکاری | Plummer Block64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد - Plummer Block
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Shim48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن - Shim
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX67/ZY6657 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX67/ZY6695 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX67/ZY6692 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX67/ZY6610 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد - ZX67/ZY66
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX67/ZY6612 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520PL6 | xxxx | PL | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد - ZX67/ZY66
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم ریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم ریس شارژ شود - Bearings of Shaft
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 940PS1 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | 940PS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS1 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خوردگی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی - Back liner
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچهای نگهدارندهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | کلیهء پیچهای نگهدارندهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها آچارکشی شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | پیچهای پولیها آچارکشی شود - Pulley
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS1.XXXX | 940PS1.xxxx | 940PS1.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS1 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | 940PS10.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS10 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خوردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی سطح - Back liner
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | 940PS10.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS10 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 45 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | 940PS11.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS11 | ME01 | PS | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | 940PS11.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS11 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | 940PS12.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS12 | ME01 | PS | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهره های پایه پمپ وموتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهره های پایه پمپ وموتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | 940PS12.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS12 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | 940PS13.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS13 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | 940PS13.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS13 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | 940PS14.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS14 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرین 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرین 15گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | 940PS14.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001217 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS14 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | 940PS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS2 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | بازو بسته کردن جهت بررسی عملکرد شیرها و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بازو بسته کردن جهت بررسی عملکرد شیرها و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهره های پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهره های پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شود - Pulley
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | 940PS2.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS2 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | 940PS3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS3 | ME01 | PS | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بازرسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بازرسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000304 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | 940PS3.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS3 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950222 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950610 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950222 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | 940PS4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS4 | ME01 | PS | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهرهای پایهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهرهای پایهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند - Pulley
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS4.XXXX | 940PS4.xxxx | 940PS4.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS4 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980412 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | 940PS5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS5 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آنهاو درصورت روان نبودن گریسکاری آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آنهاو درصورت روان نبودن گریسکاری آنها - َAll Valve's
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس تزریق گردد - Bearings of Shaft
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهرهای پمپ و موتور بررسی و درصورت نیار آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهرهای پمپ و موتور بررسی و درصورت نیار آچارکشی شوند - Bolt
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS5.XXXX | 940PS5.xxxx | 940PS5.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000317 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS5 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | 940PS6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS6 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آن. درصورت روان نبودن گریسکاری | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آن. درصورت روان نبودن گریسکاری - َAll Valve's
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیهء پیچ و مهره های پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | کلیهء پیچ و مهره های پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | پیچهای پولیها آچارکشی شوند - Pulley
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | 940PS6.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS6 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980412 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | 940PS7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS7 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند - Bolt
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | 940PS7.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS7 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | 940PS8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS8 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بستخ کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | باز و بستخ کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | 940PS8.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS8 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | 940PS9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940PS9 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شود - َAll Valve's
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010115 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | شارژ گریس | Stufing Box121 | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010115 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود - Stufing Box
940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | 940PS9.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PS9 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | 950PS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS1 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1 میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1 میلیمتر است - Impeller
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | 950PS1.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS1 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | nan | 13980323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | 950PS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS2 | ME01 | PS | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | 950PS2.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS2 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | 950PS3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS3 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | 950PS3.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS3 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی الاینمنت | Motor53 | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) | 120 | 200 | 1001 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m) - Motor
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | 950PS4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950PS4 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود - Bearing
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است - Impeller
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | 950PS4.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000826 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950PS4 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | A3(HMI)/A1/A257 | از عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A3(HMI)/A1/A292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A3(HMI)/A1/A210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | A3(HMI)/A1/A212 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - A3(HMI)/A1/A2
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/1057 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1/2/1012 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1/2/10
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12457 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/12412 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K101/102/103/100/PA0157 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K101/102/103/100/PA0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K101/102/103/100/PA0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | K101/102/103/100/PA0112 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - K101/102/103/100/PA01
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | T1/X10/EN157 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - T1/X10/EN1
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T1/X10/EN192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - T1/X10/EN1
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T1/X10/EN110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T1/X10/EN1
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T1/X10/EN112 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | CE01 | RB | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T1/X10/EN1
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس با بنزین و فشار هوا تمیز گردد | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | GB01 | RB | فیلتر هوای گیربکس با بنزین و فشار هوا تمیز گردد - Air Breather
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | GB01 | RB | سطح روغن گیربکس کنترل شود - Gear Box
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل تمیز شود و سپس روغن گیربکس تعویض گردد نوع روغن Omalla و مقدار آن 14.8 لیتر ضمناً هواکش نیز شسته و مجدداً نصب گردد. | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | GB01 | RB | ابتدا گیربکس به صورت کامل تمیز شود و سپس روغن گیربکس تعویض گردد نوع روغن Omalla و مقدار آن 14.8 لیتر ضمناً هواکش نیز شسته و مجدداً نصب گردد. - Gear Box
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تعویض قطعه | Air Filter85 | تعویض فیلتر هوای مخزن اصلی تجهیز | 30 | 30 | 364 | TCH - Type Change | 13991220 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | تعویض فیلتر هوای مخزن اصلی تجهیز - Air Filter
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلتر هوای مخزن اصلی با فشار هوا نظافت و مجدداٌ نصب گردد. | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000617 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | فیلتر هوای مخزن اصلی با فشار هوا نظافت و مجدداٌ نصب گردد. - Air Filter
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تمیز کردن | Hydraulic Unit Reciprocating Conveyor107 | یونیت هیدرولیک اصلی و فلاشینگ به صورت کامل با پارچه و حلال نفتی تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900420 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | یونیت هیدرولیک اصلی و فلاشینگ به صورت کامل با پارچه و حلال نفتی تمیز گردد. - Hydraulic Unit Reciprocating Conveyor
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | تعویض قطعه | Oil Filter85 | فیلتر روغن اصلی تعویض گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | فیلتر روغن اصلی تعویض گردد - Oil Filter
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU01 | RB | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydraulic Cylinder For RB48 | بررسی اتصالات و پینها و تکیه گاههای نگهدارنده جهت جام بودن ساییدگی انحراف از سطح تنظیم شده جهت جلوگیری از عدم هم محوری سیلندر هیدرولیکی. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU02 | RB | بررسی اتصالات و پینها و تکیه گاههای نگهدارنده جهت جام بودن ساییدگی انحراف از سطح تنظیم شده جهت جلوگیری از عدم هم محوری سیلندر هیدرولیکی. - Hydraulic Cylinder For RB
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | بررسی الاینمنت | Hydraulic Cylinder For RB53 | بررسی هم محور بودن سیلندرها با هم و در مرکز ریل بودن آنها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU02 | RB | بررسی هم محور بودن سیلندرها با هم و در مرکز ریل بودن آنها - Hydraulic Cylinder For RB
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | بررسی سایش | Hydraulic Cylinder For RB7 | بررسی سطح سیقلی سیلندر جهت هرگونه خراشیگی و ساییدگی آسیب که در کاکرد آن اخلال ایجاد کند در صورت مشاهده گزارش شود. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RB1 | HU02 | RB | بررسی سطح سیقلی سیلندر جهت هرگونه خراشیگی و ساییدگی آسیب که در کاکرد آن اخلال ایجاد کند در صورت مشاهده گزارش شود. - Hydraulic Cylinder For RB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME01 | RB | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921109 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME02 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME02 | RB | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PTC
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921109 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 610RB1 | ME03 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME03 | RB | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME04 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME05 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME06 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RB1 | ME07 | RB | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | تعویض قطعه | Air Filter85 | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ تعویض گردد | 30 | 30 | 364 | TCH - Type Change | 14001218 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | XXX2 | RB | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ تعویض گردد - Air Filter
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ با فشار هوا تمیز و درجای خود نصب گردد | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | XXX2 | RB | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ با فشار هوا تمیز و درجای خود نصب گردد - Air Filter
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | تعویض قطعه | Oil Filter85 | فیلتر روغن مخزن فلاشینگ تعویض گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | XXX2 | RB | فیلتر روغن مخزن فلاشینگ تعویض گردد - Oil Filter
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt57 | بررسی وضعیت کامل نوار نقاله از حیث پارگی ، ترک ، دوپوسته شدن ، گیرکردن و ساییدگی کناره ها و زیر و روی نوار در زمان کارکرد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت کامل نوار نقاله از حیث پارگی ، ترک ، دوپوسته شدن ، گیرکردن و ساییدگی کناره ها و زیر و روی نوار در زمان کارکرد - Belt
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Counter Weight10 | بررسی وضعیت سیم بکسل قرقره ها و آچارکشی و چک نمودن بست های سیم بکسل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت سیم بکسل قرقره ها و آچارکشی و چک نمودن بست های سیم بکسل - Counter Weight
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Deck Plate19 | آچارکشی کلیه پیچ و مهره های پایه و نگهدارنده ها سینی و بررسی میزان ساییدگی احتمالی سطح سینی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | آچارکشی کلیه پیچ و مهره های پایه و نگهدارنده ها سینی و بررسی میزان ساییدگی احتمالی سطح سینی - Deck Plate
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سطح تماس | Deck Plate134 | در صورتیکه رولر ها با سینی تماس دارند نسبت به صدور درخواست کار جهت تنظیم سینی اقدام گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | در صورتیکه رولر ها با سینی تماس دارند نسبت به صدور درخواست کار جهت تنظیم سینی اقدام گردد - Deck Plate
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Discharge Pulley Bearing129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Discharge Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Discharge Pulley Bearing64 | نیپل های گریس بیرینگ های پولی تخلیه تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 25 گرم برای هر بیرینگ | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نیپل های گریس بیرینگ های پولی تخلیه تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 25 گرم برای هر بیرینگ - Discharge Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Drive Pulley Bearing129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Drive Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Drive Pulley Bearing64 | تمیز کردن نیپل های گریس بیرینگ های پولی محرک و گریسکاری آنها ( نوع گریس W2 و مقدار ان 130 گرم) | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | تمیز کردن نیپل های گریس بیرینگ های پولی محرک و گریسکاری آنها ( نوع گریس W2 و مقدار ان 130 گرم) - Drive Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Drum10 | بررسی سطح درام ها ار نظر ساییدگی و تمیز بودن سطح درام | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی سطح درام ها ار نظر ساییدگی و تمیز بودن سطح درام - Drum
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | DS95C/95D57 | چک کردن عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن عملکرد - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS95C/95D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS95C/95D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS95C/95D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS95C/95D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS95C/95D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS95C/95D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - DS95C/95D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | FS1657 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS1648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FS1695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS1692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - FS16
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | با کمک اپراتور بالینگ، نقاله و کالسکه را با کمترین سرعت ممکن به حرکت درآورده و چرخش تمامی کرینگ های کالسکه(تک کرینگ قبل از درام تخلیه،کرینگ های زاویه دار و کرینگ های افقی زیر) و هم چنین کرینگ های بقیه نوار و کلیه ریترن ها بررسی شود تا آیدلر ها جام نباشد. همچنین سطح آیدلرها به خوبی بازدید شود تا سطح آن ها دچار سایش شدید یا سوراخ شدگی نباشد یا بیضی نشده باشد. در صورت وجود یکی از مشکلات ذکر شده ضمن اعلام به دفتر فنی، آیدلر معیوب تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با کمک اپراتور بالینگ، نقاله و کالسکه را با کمترین سرعت ممکن به حرکت درآورده و چرخش تمامی کرینگ های کالسکه(تک کرینگ قبل از درام تخلیه،کرینگ های زاویه دار و کرینگ های افقی زیر) و هم چنین کرینگ های بقیه نوار و کلیه ریترن ها بررسی شود تا آیدلر ها جام نباشد. همچنین سطح آیدلرها به خوبی بازدید شود تا سطح آن ها دچار سایش شدید یا سوراخ شدگی نباشد یا بیضی نشده باشد. در صورت وجود یکی از مشکلات ذکر شده ضمن اعلام به دفتر فنی، آیدلر معیوب تعویض گردد. - Idler
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS 2/1457 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید. - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS 2/1448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS 2/1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 2/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 2/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 2/1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 2/14
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1/PS/TS-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS1/PS/TS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1/PS/TS-JB10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و در صورت نیاز تمیز کردن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و در صورت نیاز تمیز کردن - LS1/PS/TS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1/PS/TS-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - LS1/PS/TS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS14/FS-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS14/FS-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS14/FS-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS14/FS-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS14/FS-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - LS14/FS-JB
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS07/08/09/10/1557 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS07/08/09/10/1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS07/08/09/10/1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS07/08/09/10/1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - PS07/08/09/10/15
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Rail19 | آچار کشی پیچ های نگهدارنده ریل | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | آچار کشی پیچ های نگهدارنده ریل - Rail
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Rail7 | بررسی سایش ریل از بالا و کناره ها( اندازه گیری پهنای ریل در 6 نقطه از هر ریل) | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی سایش ریل از بالا و کناره ها( اندازه گیری پهنای ریل در 6 نقطه از هر ریل) - Rail
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS95C/95D/98C/98D57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS95C/95D/98C/98D104 | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد -طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد -طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS95C/95D/98C/98D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS95C/95D/98C/98D92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS95C/95D/98C/98D10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS95C/95D/98C/98D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - RS95C/95D/98C/98D
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Scraper7 | ابتدا اسکراپر مربوط تمیزکاری و سپس نسبت به تنظیم اقدام گردد و در صورت سایش بیش از حد نسبت به تعویض اقدام گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | ابتدا اسکراپر مربوط تمیزکاری و سپس نسبت به تنظیم اقدام گردد و در صورت سایش بیش از حد نسبت به تعویض اقدام گردد - Scraper
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Snub Pulley Bearing1129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Snub Pulley Bearing1
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Snub Pulley Bearing110 | بررسی وضعیت پولی و هوزینگهای آن و تمیز نمودن سطوح جانبی پولیها از مواد چسبنده و بیرون زدگی و خرابی کلیه سیل های کلیه یاتاقانها چک شود و در صورت نیاز نسبت به تعویض آن اقدام گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی وضعیت پولی و هوزینگهای آن و تمیز نمودن سطوح جانبی پولیها از مواد چسبنده و بیرون زدگی و خرابی کلیه سیل های کلیه یاتاقانها چک شود و در صورت نیاز نسبت به تعویض آن اقدام گردد - Snub Pulley Bearing1
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Snub Pulley Bearing164 | تمیز کرن نیپل گریس بیرینگهای اسنپ پولی و شارژ گریس به مقدار 25 گرم برای هر کدام از نوع W2 | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | تمیز کرن نیپل گریس بیرینگهای اسنپ پولی و شارژ گریس به مقدار 25 گرم برای هر کدام از نوع W2 - Snub Pulley Bearing1
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Snub Pulley Bearing2129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Snub Pulley Bearing2
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS95-ST95/RMA48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS95-ST95/RMA102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS95-ST95/RMA10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS95-ST95/RMA12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS95-ST95/RMA
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Sweep7 | تنظیم ارتفاع جاروبک و بررسی میزان سایش آن و در صورت نیاز تعویض آن | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | تنظیم ارتفاع جاروبک و بررسی میزان سایش آن و در صورت نیاز تعویض آن - Sweep
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Take Up Carriage Weels64 | نیپل های گریس چرخ های کانترویت تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 2 گرم | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نیپل های گریس چرخ های کانترویت تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 2 گرم - Take Up Carriage Weels
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Take Up Pulley Bearing129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Take Up Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Take Up Pulley Bearing64 | نیپل های گریس تمیز شده و گریسکاری انجام شود نوع گریس Alvania EP2 و یا W2 به مقدار 80 گرم برای هرکدام | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نیپل های گریس تمیز شده و گریسکاری انجام شود نوع گریس Alvania EP2 و یا W2 به مقدار 80 گرم برای هرکدام - Take Up Pulley Bearing
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TS 1157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS 1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - TS 11
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی سایش | Wheels7 | بررسی ساییدگی چرخها و اندازه گیری میزان سایش و همچنین بررسی وضعیت بلبرینگهای آنها. چرخها به صورت بازشده از روی ریل از لحاظ سلامت بلبرینگ ها چک شود. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی ساییدگی چرخها و اندازه گیری میزان سایش و همچنین بررسی وضعیت بلبرینگهای آنها. چرخها به صورت بازشده از روی ریل از لحاظ سلامت بلبرینگ ها چک شود. - Wheels
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | گریسکاری | Wheels64 | ابتدا نیپل ها تمیز شود و سپس با گریس پمپ دستی اقدام به شارژ گریس نمایید ضمناً از سالم بودن لوله های گریس اطمینان داشته باشید نوع گریس Alvania EP2 یا W2 و مقدار ان برای 4 چرخ 140 گرم | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | ابتدا نیپل ها تمیز شود و سپس با گریس پمپ دستی اقدام به شارژ گریس نمایید ضمناً از سالم بودن لوله های گریس اطمینان داشته باشید نوع گریس Alvania EP2 یا W2 و مقدار ان برای 4 چرخ 140 گرم - Wheels
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS21/22/23/2457 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل تجهیز لوکال استارت شده صحت عملکرد بررسی و تنظیم فاصله پروکسیمیتی انجام و میزان فاصله سنسور تا تحریک کننده کمتر از 2.5 میلیمتر باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل تجهیز لوکال استارت شده صحت عملکرد بررسی و تنظیم فاصله پروکسیمیتی انجام و میزان فاصله سنسور تا تحریک کننده کمتر از 2.5 میلیمتر باشد - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS21/22/23/2448 | ساپورت محل نصب پروکسیمیتی ها و هر دو مهره پروکسیمیتی را محکم نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | ساپورت محل نصب پروکسیمیتی ها و هر دو مهره پروکسیمیتی را محکم نمایید - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | ZS21/22/23/24102 | بررسی میزان فاصله تا فلز تحریک کننده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی میزان فاصله تا فلز تحریک کننده - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS21/22/23/2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS21/22/23/2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و نسبت به فیکس کردن کابل سنسور و جلوگیری از آویزان بودن انها اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و نسبت به فیکس کردن کابل سنسور و جلوگیری از آویزان بودن انها اقدام کنید - ZS21/22/23/24
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE57 | با بستن ولو و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و عملکرد صحیح میکرو سوئیچ ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | با بستن ولو و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و عملکرد صحیح میکرو سوئیچ ها مطمئن شوید - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RB1 | xxxx | RB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن - ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Auxiliary Stack10 | nan | 60 | 100 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | nan - Auxiliary Stack
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Auxiliary Stack ‍ ‍Cap10 | بررسی وضعیت ظاهر نسوزهای دیواره و سقف | 60 | 100 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهر نسوزهای دیواره و سقف - Auxiliary Stack ‍ ‍Cap
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Baffle wall of tp Zone10 | nan | 30 | 30 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | nan - Baffle wall of tp Zone
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Discharge Housing10 | بررسی وضعیت ظاهری | 720 | 4800 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهری - Discharge Housing
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PH Zoon & TPH Zoon10 | بررسی وضعیت نسوز | 240 | 400 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت نسوز - PH Zoon & TPH Zoon
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wind Box10 | بررسی وضعیت ظاهر نسوزها | 240 | 400 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهر نسوزها - Wind Box
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | بررسی سایش | Firing Hood7 | تعویض دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار | 600 | 1000 | 12601 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعویض دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار - Firing Hood
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Firing Hood10 | بازرسی دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار | 30 | 30 | 2161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | بازرسی دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار - Firing Hood
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | Kiln Deschagside 44689~46000mm138 | تعمیرات به مقدار 1311 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 8000 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 1311 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید - Kiln Deschagside 44689~46000mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | kiln Stop Ring 1 AT Stop Ring 2 2033~23631mm138 | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 48000 | 22321 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13870915 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید - kiln Stop Ring 1 AT Stop Ring 2 2033~23631mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | kiln Stop Ring 2 AT Stop Ring 3 23631~44689mm138 | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 48000 | 13129 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13860401 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید - kiln Stop Ring 2 AT Stop Ring 3 23631~44689mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | Kiln/ feed Side 0~2033mm138 | تعمیرات به مقدار 2033 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدیدو castable | 1200 | 12000 | 22321 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 2033 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدیدو castable - Kiln/ feed Side 0~2033mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | بررسی سایش | Parallel Fow Duct7 | بررسی فرسایش وترکهای سطحی کل duct | 120 | 200 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | بررسی فرسایش وترکهای سطحی کل duct - Parallel Fow Duct
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی سایش | Feed end hupper7 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری - Feed end hupper
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | مقایسه کردن | Feed end hupper138 | تعمیر نقاط فرسایش شده و تخریب گردیده | 5520 | 19200 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | تعمیر نقاط فرسایش شده و تخریب گردیده - Feed end hupper
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Lode Wall10 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری - Lode Wall
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Parttion Wall10 | بازرسی کلی از دیواره | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره - Parttion Wall
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی سایش | Scread Wall7 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری - Scread Wall
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Secendery grizlly10 | بازرسی از دیواره وسقف | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف - Secendery grizlly
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | upper housing20 | بررسی وضعیت ظاهری نسوز دیواره های تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهری نسوز دیواره های تجهیز - upper housing
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Zone :1&2&310 | بازرسی کلی از دیواره و سقف | 180 | 300 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و سقف - Zone :1&2&3
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730PDAN110 | بازرسی از دیواره وسقف | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف - 730PDAN1
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی سایش | 730PDTG1&27 | بازرسی از دیواره وسقف و بازرسی از دیواره وسقف ALL CYCLON AT. TG | 540 | 900 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف و بازرسی از دیواره وسقف ALL CYCLON AT. TG - 730PDTG1&2
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater-710FR110 | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل | 2880 | 4800 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل - Air Heater-710FR1
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater-710FR110 | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل | 2880 | 4800 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل - Air Heater-710FR1
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CAMERA92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PANEL
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | 2V01 | RF | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - PANEL
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | LS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - LS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | PT01/0257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT01/02
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT01/02
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT01/0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT01/02
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز و کلیه تجهیزات داخلی آن به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | بررسی محل های اتصال تجهیز و کلیه تجهیزات داخلی آن به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | تمیز کردن تجهیز و کلیه تجهیزات نصب شده در آن از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | تمیز کردن تجهیز و کلیه تجهیزات نصب شده در آن از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی آنها - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - SCP
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ST 103-CARD92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - ST 103-CARD
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ST 103-CARD10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ST 103-CARD
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | T157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - T1
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | TS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TS
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی عملکرد صحیح | USER INTERFACE57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | اطمینان از عملکرد صحیح آن - USER INTERFACE
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | USER INTERFACE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610RF1 | CE01/CE02 | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - USER INTERFACE
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | بازرسی و سرویس کامل | Bearing Lubrication System129 | پمپ های گریس به صورت دستی استارت شده و عملکرد کلیه تقسیم کننده های بررسی شود و همچنین هر دو لاین گریس از نظر عملکرد صحیح و نداشتن نشتی چک شود و ضمناً اطمینان حاصل کنید که از خروجی های گریس خارج می شود و در صورت مشاهده هر گونه خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد. | 180 | 300 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | LU01 | RF | پمپ های گریس به صورت دستی استارت شده و عملکرد کلیه تقسیم کننده های بررسی شود و همچنین هر دو لاین گریس از نظر عملکرد صحیح و نداشتن نشتی چک شود و ضمناً اطمینان حاصل کنید که از خروجی های گریس خارج می شود و در صورت مشاهده هر گونه خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد. - Bearing Lubrication System
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | بازرسی و سرویس کامل | Grease Pump129 | پمپ گریس باز شده و به کارگاه انتقال داده شود. سرویس سویچها و کنترل عملکرد شیرهای برقی بررسی شود. چک کردن اورینگها داخلی و در صورت نیاز تنظیم آن(در صورت نیاز با پرسنل ابزار دقیق هماهنگی شود) | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | LU01 | RF | پمپ گریس باز شده و به کارگاه انتقال داده شود. سرویس سویچها و کنترل عملکرد شیرهای برقی بررسی شود. چک کردن اورینگها داخلی و در صورت نیاز تنظیم آن(در صورت نیاز با پرسنل ابزار دقیق هماهنگی شود) - Grease Pump
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | شارژ گریس | Reservar121 | مخزن گریس تجهیز با گریس W2 به مقدار 6 کیلیو شارژ گردد | 60 | 200 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | LU01 | RF | مخزن گریس تجهیز با گریس W2 به مقدار 6 کیلیو شارژ گردد - Reservar
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME01 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME02 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME03 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME04 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME05 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME06 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME07 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME08 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME09 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME10 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME11 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME12 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME13 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME14 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME15 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME16 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME17 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME18 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME19 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME20 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME21 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME22 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME23 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME24 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME25 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME26 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME27 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بازرسی و سرویس کامل | Gear box129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی دما | Gear box9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بررسی دمای روغن گیربکس - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | nan - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. - Gear box
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن - ماشین
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RF1 | ME28 | RF | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ماشین
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Bearing129 | باز کردن کپ بیرینگ ها و چک کردن وضعیت کلی آنها از نظز 1- روانکاری صحیح 2- سایش بیرینگ 3- شل نبودن مهره قفلی اسلیو 4- قرار داشتن لبه واشر خورشیدی در شیار مهره قفلی 5- خراب نبدن قفسه بیرینگ و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 150 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | باز کردن کپ بیرینگ ها و چک کردن وضعیت کلی آنها از نظز 1- روانکاری صحیح 2- سایش بیرینگ 3- شل نبودن مهره قفلی اسلیو 4- قرار داشتن لبه واشر خورشیدی در شیار مهره قفلی 5- خراب نبدن قفسه بیرینگ و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Bearing
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB 01-20 , LCB 21-2857 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB 01-20 , LCB 21-2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB 01-20 , LCB 21-2892 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB 01-20 , LCB 21-2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB 01-20 , LCB 21-2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB 01-20 , LCB 21-28
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Feeder19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های تجهیز در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های تجهیز در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Roller Feeder
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | تمیز کردن | Roller Feeder107 | کلیه اجزای تجهیز نظافت گردد و بدنه گیربکس با حلال نفتی نظافت گردد. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | کلیه اجزای تجهیز نظافت گردد و بدنه گیربکس با حلال نفتی نظافت گردد. - Roller Feeder
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rollers57 | وضعیت رولرها از نظر :1- چرخش یکنواخت 2- ضربه نزدن در حین کار 3- عدم وجود حرکت محوری که ناشی از خرابی بیرینگهای می باشد کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | وضعیت رولرها از نظر :1- چرخش یکنواخت 2- ضربه نزدن در حین کار 3- عدم وجود حرکت محوری که ناشی از خرابی بیرینگهای می باشد کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Rollers
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی خمیدگی | Rollers132 | اندازه گیری خمیدگی رولر خمیدگی مجاز ا میلیمتر و در صورت خمیدگی بیش از حد مجاز درخواست کار صادر گردد | 90 | 300 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | اندازه گیری خمیدگی رولر خمیدگی مجاز ا میلیمتر و در صورت خمیدگی بیش از حد مجاز درخواست کار صادر گردد - Rollers
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم فاصله بین رولرها( ( 16 فاصله اول از سمت ورود 6 میلیمتر و یازده فاصله بعدی گپ بین رولرها 3 میلیمتر می بایستی باشد) ولی با شرایط خمیدگی تطبیق داده شود. در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 200 | 80 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | تنظیم فاصله بین رولرها( ( 16 فاصله اول از سمت ورود 6 میلیمتر و یازده فاصله بعدی گپ بین رولرها 3 میلیمتر می بایستی باشد) ولی با شرایط خمیدگی تطبیق داده شود. در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - Rollers
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | بررسی سایش | V-Seal7 | اندازه گیری سایش وی سیل با استفاده از فیلر 7 میلیمتر از داخل تکونایت رینگ .( بررسی چشمی وی سیل که آیا هیچکدام از آنها مشکل پارگی و خرابی نداشته باشد) در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RF1 | XXXX | RF | اندازه گیری سایش وی سیل با استفاده از فیلر 7 میلیمتر از داخل تکونایت رینگ .( بررسی چشمی وی سیل که آیا هیچکدام از آنها مشکل پارگی و خرابی نداشته باشد) در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد - V-Seal
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | تست سالم بودن و چک نمودن وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرانک و اطمینان از روان بودن آن - مشاهده وضعیت اینورتر | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | تست سالم بودن و چک نمودن وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرانک و اطمینان از روان بودن آن - مشاهده وضعیت اینورتر - CONTROL PANEL
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه را چک نمایید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه را چک نمایید. - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | مشاهده شاخص که کمتر از حد مینیمم نباشد و در صورت نیاز شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | مشاهده شاخص که کمتر از حد مینیمم نباشد و در صورت نیاز شارژ شود - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | شیر خروجی و محل کوپلینگ و اتصال دو مخزن و بدنه تجهیز و از نظر نشتی مایع چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | شیر خروجی و محل کوپلینگ و اتصال دو مخزن و بدنه تجهیز و از نظر نشتی مایع چک شود - ماشین
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعوییض کنید | 900 | 1500 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | 1R01 | RL | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعوییض کنید - ماشین
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و سپس بلاک شود و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و سپس بلاک شود و پراب آن نظافت گردد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS53
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0257 | از درست کار کردن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 60 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | از درست کار کردن تجهیز اطمینان حاصل کنید - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود مقدار تشعشع در اطراف آن را اندازه گیری کنید | 150 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود مقدار تشعشع در اطراف آن را اندازه گیری کنید - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0292 | آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | آچار کشی شود - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT02
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | AA01 | RL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT02
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تمیز کردن | Air breather107 | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود - Air breather
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Collar19 | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . | 60 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . - Collar
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Connecting rod129 | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Connecting rod
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت روغن گیربکس مورد بررسی قرار گیرد ماکزیمم 80درجه است | 30 | 30 | 2 | CM2 - Thermal | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | درجه حرارت روغن گیربکس مورد بررسی قرار گیرد ماکزیمم 80درجه است - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد و در صورت تر شدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد و در صورت تر شدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 180 | 600 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010421 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | نسبت به تمیز کاری بدنه گیربکس از کنسانتره و روغن اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | SR-Schedule Replacemen | 13890525 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به تمیز کاری بدنه گیربکس از کنسانتره و روغن اقدام شود . - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری سیل شفت ورودی و خروجی گیربکس رول ها مقدار گریس 30 گرم نوع گریس Alvania EP2 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010201 | متصدی روانکاری و هیدرولیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | گریسکاری سیل شفت ورودی و خروجی گیربکس رول ها مقدار گریس 30 گرم نوع گریس Alvania EP2 - Gear Box
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Guardan Shaft Guard129 | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . - Guardan Shaft Guard
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lever125 | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Lever
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی سطح روغن | Oil Of Gearbox37 | nan | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | nan - Oil Of Gearbox
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | تمیز کردن | Oli Cooling107 | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن - Oli Cooling
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Self Aligning Support19 | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Self Aligning Support
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Torsion Rod129 | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB01 | RL | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Torsion Rod
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تمیز کردن | Air breather107 | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود - Air breather
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Collar19 | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . | 60 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . - Collar
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Connecting rod129 | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Connecting rod
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | آنالیز روغن | Gear Box41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تعویض روغن | Gear Box63 | روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار 160لیتر تعویض گردد نظافت کامل گیربکسها الزامی است | 180 | 600 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010421 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار 160لیتر تعویض گردد نظافت کامل گیربکسها الزامی است - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تمیز کردن | Gear Box107 | تمیز کردن بدنه گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890525 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | تمیز کردن بدنه گیربکس - Gear Box
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Guardan Shaft Guard129 | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . - Guardan Shaft Guard
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lever125 | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Lever
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی سطح روغن | Oil Of Gearbox37 | nan | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | nan - Oil Of Gearbox
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | تمیز کردن | Oli Cooling107 | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن - Oli Cooling
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Self Aligning Support19 | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Self Aligning Support
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Torsion Rod129 | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB02 | RL | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Torsion Rod
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی پکینگ و یا سیل | Accumolator26 | پیستونهای آکومولاتور های سیستم هیدرولیک به خصوص سیل ها برسی گردد. | 240 | 1200 | 1820 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970503 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | پیستونهای آکومولاتور های سیستم هیدرولیک به خصوص سیل ها برسی گردد. - Accumolator
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | چک کردن فشار گاز نیتروژن داخلی آکومولاتورها با درنظر گرفتن فشار استارت آپ 10 درجه کمتر تزریق گردد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کردن فشار گاز نیتروژن داخلی آکومولاتورها با درنظر گرفتن فشار استارت آپ 10 درجه کمتر تزریق گردد. - Accumolator
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | تمیز کردن | Airbreather107 | درپوش هوای قرا گرفته بر روی مخزن سیستم هیدرولیک تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | درپوش هوای قرا گرفته بر روی مخزن سیستم هیدرولیک تمیز گردد - Airbreather
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filter Element10 | سرویس و شستشوی فیلتر روغن مخزن در صورت نیاز تعویض گردد 1 عدد فیلتر | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سرویس و شستشوی فیلتر روغن مخزن در صورت نیاز تعویض گردد 1 عدد فیلتر - Filter Element
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Filter Hydraulic System Element10 | سرویس و شستشوی فیلتر روغن هیدرولیک چپ و راست در صورت آلودگی شدید تعویض گردد 2 عدد فیلتر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سرویس و شستشوی فیلتر روغن هیدرولیک چپ و راست در صورت آلودگی شدید تعویض گردد 2 عدد فیلتر - Filter Hydraulic System Element
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Pump38 | چک کرن پمپ دندانهای سیستم هیدرولیک از لحاظ صدای غیره عادی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کرن پمپ دندانهای سیستم هیدرولیک از لحاظ صدای غیره عادی - Gear Pump
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | Heat Exchanger57 | سیستم کولینگ از لحاظ ورود و خروج آب مورد بررسی قرار گیرد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سیستم کولینگ از لحاظ ورود و خروج آب مورد بررسی قرار گیرد - Heat Exchanger
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HEATER FOR HYDRAULIC TANK95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER FOR HYDRAULIC TANK92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER FOR HYDRAULIC TANK10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER FOR HYDRAULIC TANK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HEATER FOR HYDRAULIC TANK
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Magntic Presser Rilfe Valve43 | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار | 60 | 200 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار - Magntic Presser Rilfe Valve
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری از مخازن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | نمونه برداری از مخازن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc - Oil Reserver
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | سطح روغن در مخزن هیدرولیکی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | سطح روغن در مخزن هیدرولیکی بررسی گردد - Oil Reserver
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Pipe35 | کلیه لوله ها و اتصالات از لحاظ نشتی روغن بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | کلیه لوله ها و اتصالات از لحاظ نشتی روغن بررسی گردد. - Pipe
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Presser Rilfe L-R43 | تنظیم فشار هیدرولیک در قسمت هیدرولیک چپ و راست . کنترل جک ها به میزان 220 بار فشار | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | تنظیم فشار هیدرولیک در قسمت هیدرولیک چپ و راست . کنترل جک ها به میزان 220 بار فشار - Presser Rilfe L-R
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Presser Rilfe Valve43 | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار | 60 | 200 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار - Presser Rilfe Valve
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Pressur Limiting Valve-2443 | تنظیم ولو 24 طبق نقشه و برنامه تعریف شده T.O رو 180 بار | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | تنظیم ولو 24 طبق نقشه و برنامه تعریف شده T.O رو 180 بار - Pressur Limiting Valve-24
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | بررسی فشار روغن | Throttel Valve43 | تنظیم تروتل ول بر اساس فشار 220 بار تنظیم گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | HU01 | RL | تنظیم تروتل ول بر اساس فشار 220 بار تنظیم گردد - Throttel Valve
150RL1.LY01 | 150RL1.LY01 | 150RL1.LY01 | بررسی الاینمنت | Oil pump53 | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY01 | RL | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن - Oil pump
150RL1.LY02 | 150RL1.LY02 | 150RL1.LY02 | بررسی الاینمنت | Oil pump53 | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY02 | RL | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن - Oil pump
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عملکرد صحیح | Air Motor57 | تجهیز به طور کامل عملکرد آن بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | تجهیز به طور کامل عملکرد آن بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد - Air Motor
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی میزان فاصله | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP102 | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | آنالیز کردن گریس | Bearing108 | گرفتن نمونه گریس از یاتاقانهای رولرها جهت آنالیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | گرفتن نمونه گریس از یاتاقانهای رولرها جهت آنالیز - Bearing
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی سطح روغن | FRL37 | فیلتر داخل استکانی باد سرویس و شستشو گردد و روغن داخل استکانی کنترل در صورت تغییر رنگ - تیره شدن - تعویض گردد 60 سی سی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | فیلتر داخل استکانی باد سرویس و شستشو گردد و روغن داخل استکانی کنترل در صورت تغییر رنگ - تیره شدن - تعویض گردد 60 سی سی - FRL
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عملکرد صحیح | Greas Pump57 | عملکرد تجهیز به طور کامل بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | عملکرد تجهیز به طور کامل بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد - Greas Pump
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی سطح گریس | Greas Reserver49 | سطح گریس در تجهیز بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | سطح گریس در تجهیز بررسی گردد. - Greas Reserver
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عملکرد صحیح | HEATER FOR GREASE TANK57 | با اندازه گیری اهم هر دو هیتر از سالم بودن هیترها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | با اندازه گیری اهم هر دو هیتر از سالم بودن هیترها مطمئن شوید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HEATER FOR GREASE TANK48 | از محکم بودن و فیکس بودن باکس ترموستات در جای خود اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن باکس ترموستات در جای خود اطمینان حاصل کنید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER FOR GREASE TANK92 | کلیه وایرهای داخل باکس ترموستات را آچار کشی کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | کلیه وایرهای داخل باکس ترموستات را آچار کشی کنید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER FOR GREASE TANK10 | نسبت به نظافت باکس ترموستات اقدام کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | نسبت به نظافت باکس ترموستات اقدام کنید - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER FOR GREASE TANK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HEATER FOR GREASE TANK
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-KLK02A040400001448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-KLK02A040400001495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-KLK02A040400001492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-KLK02A040400001410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-KLK02A040400001412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-KLK02A0404000014
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Pipe50 | اتصالات - ولوها - لوله های گریس از نظر نشتی بررسی و کنترل و در صورت نشتی آچار کشی و رفع گردد | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اتصالات - ولوها - لوله های گریس از نظر نشتی بررسی و کنترل و در صورت نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pipe
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP FOR GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP FOR GREASE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP FOR GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP FOR GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP FOR GREASE
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی فیلتر گریس | Striner118 | فیلتر گریس سیستم گریسکاری سرویس و شسته شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | فیلتر گریس سیستم گریسکاری سرویس و شسته شود - Striner
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM48 | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | LY03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ و بررسی محکم بودن اتصالات ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ و بررسی محکم بودن اتصالات ارت - ماشین
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME.AUX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - HE01/2
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-SPEED DETECTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-SPEED DETECTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-SPEED DETECTOR12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی میزان فاصله | PRPXIMITY FOR COUPLING COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PRPXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 15 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی سایش | SLIPRING7 | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی میزان فاصله | SPEED DETECTOR102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - SPEED DETECTOR
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلیی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلیی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - ماشین
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME01 | RL | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - HE01/2
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-SPEED DETECTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-SPEED DETECTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-SPEED DETECTOR12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - JB-SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR COUPLING COVER102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - PROXIMITY FOR COUPLING COVER
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 15 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8104-8105-BEARING TEMP
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی سایش | SLIPRING7 | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED DETECTOR48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی میزان فاصله | SPEED DETECTOR102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد - SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن - SPEED DETECTOR
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های باکس موتور ، درپوش جلو و عقب ، اسلیپرینگ و ساپورت چک شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کلیه پیچ و مهره های باکس موتور ، درپوش جلو و عقب ، اسلیپرینگ و ساپورت چک شود - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - ماشین
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود و پس از آن بررسی باز بودن مسیر درین چک شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME02 | RL | گریسکاری انجام شود و پس از آن بررسی باز بودن مسیر درین چک شود - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME03 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME04 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL1 | ME05 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RL01 | VIB.ME01 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 150RL01 | VIB.ME02 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RL1.xxxx | 150RL1.CP1 | 150RL1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | CP1 | RL | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی دما | Gear Box9 | nan | 10 | 0 | 28 | CM2 - Thermal | 13901225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | nan - Gear Box
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Gear Box20 | nan | 0 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | nan - Gear Box
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | بعد از استارت تجهیز به صورت دستی نسبت به کنترل سر و صدای غیر عادی از وضعیت زنجیر و اسپراکت ها اقدام شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | GB03 | RL | بعد از استارت تجهیز به صورت دستی نسبت به کنترل سر و صدای غیر عادی از وضعیت زنجیر و اسپراکت ها اقدام شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی الاینمنت | ُSpacer Of Roll53 | با نزدیک کردن رول ها به یکدیگر و اندازه برداری از فاصله بین رولها با فیلر مناسب ( که در محل HPGR موجود است ) نسبت به تنظیم اسپیسر ها جهت تنظیم ZERO -GAP اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | با نزدیک کردن رول ها به یکدیگر و اندازه برداری از فاصله بین رولها با فیلر مناسب ( که در محل HPGR موجود است ) نسبت به تنظیم اسپیسر ها جهت تنظیم ZERO -GAP اقدام شود . - ُSpacer Of Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cooling Bores10 | با کنترل درجه حرارت آب خروجی که نباید بیشتر از 50درجه باشد وضعیت تجهیز بررسی و تمیز گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | با کنترل درجه حرارت آب خروجی که نباید بیشتر از 50درجه باشد وضعیت تجهیز بررسی و تمیز گردد - Cooling Bores
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Copling Safety129 | وضعیت عملکردی Anti-friction bearings هر دو سمت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده صدای غیر عادی و یا بالا بودن دما درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | وضعیت عملکردی Anti-friction bearings هر دو سمت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده صدای غیر عادی و یا بالا بودن دما درخواست کار صادر گردد . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Copling Safety26 | نسبت به کنترل سیل ها اقدام شود و در صورت بیرون زدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | نسبت به کنترل سیل ها اقدام شود و در صورت بیرون زدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی سطح روغن | Copling Safety37 | nan | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 150RL1 | xxxx | RL | nan - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Copling Safety35 | وضعیت دستگاه از نظر نشت روغن و پاشش روغن مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت وجود نشتی روغن درخواست کار صادر گردد . | 0 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | وضعیت دستگاه از نظر نشت روغن و پاشش روغن مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت وجود نشتی روغن درخواست کار صادر گردد . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی ویبره | Copling Safety11 | میزان لرزش safety coupling تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان لرزش safety coupling تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . - Copling Safety
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Feed Guide19 | پیچ و مهره های تمامی هندریل ها و ساپورت ها و دریچه های بازدید از شوت تغذیه و تمام پیچ های مربوط به فنداسیون و ساپورتهای شوت و فریم اصلی مطابق جدول TORQUE آچارکشی گردد . | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | پیچ و مهره های تمامی هندریل ها و ساپورت ها و دریچه های بازدید از شوت تغذیه و تمام پیچ های مربوط به فنداسیون و ساپورتهای شوت و فریم اصلی مطابق جدول TORQUE آچارکشی گردد . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی سایش | Feed Guide7 | میزان سایش liner plate و wear plate داخل شوت ارزیابی شود ودر صورت مشاهده سایش تفلون ها درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان سایش liner plate و wear plate داخل شوت ارزیابی شود ودر صورت مشاهده سایش تفلون ها درخواست کار صادر شود . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Feed Guide102 | فاصله بین گاید تغذیه کننده مواد و سطح انتهای رولرها می بایست به میزان 4mm باشد در غیر این صورت با هماهنگی دفتر فنی نسبت به تنظیم آنها اقدام شود . | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | فاصله بین گاید تغذیه کننده مواد و سطح انتهای رولرها می بایست به میزان 4mm باشد در غیر این صورت با هماهنگی دفتر فنی نسبت به تنظیم آنها اقدام شود . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Feed Guide38 | مجموعع شوت عمودی مورد پایش باشد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی و یا ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مجموعع شوت عمودی مورد پایش باشد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی و یا ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . - Feed Guide
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01,GE0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01,GE0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01,GE0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01,GE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01,GE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01,GE02
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCP-8F1-PM01-XCP0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCP-8F1-PM01-XCP0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP-8F1-PM01-XCP0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP-8F1-PM01-XCP0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP-8F1-PM01-XCP0112 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - LCP-8F1-PM01-XCP01
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی میزان فاصله | MILLON PROXIMITY102 | میزان فاصله هردو سنسور تا تحریک کننده 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان فاصله هردو سنسور تا تحریک کننده 10 تا 15 میلیمتر باشد - MILLON PROXIMITY
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI48 | از محکم و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید و محکم بودن اتصالات جی بی آن به بدنه چک شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از محکم و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید و محکم بودن اتصالات جی بی آن به بدنه چک شود. - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دو سنسور مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دو سنسور مقایسه گردد - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP10 | تمیز کردن هر دو سنسور و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی در آن دو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | تمیز کردن هر دو سنسور و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی در آن دو - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دوسنسور مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دوسنسور مقایسه گردد - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP48 | بررسی محل های اتصال هردو سنسور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال هردو سنسور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP10 | تمیز کردن pt100 سمت چپ و راست رول و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن دو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | تمیز کردن pt100 سمت چپ و راست رول و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن دو - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP12 | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی الاینمنت | Roll53 | بعد از توقف تجهیز و ایجاد حالت مد تعمیرات رولها به هم نزدیک شود - و با توجه به اینکه zreo gap 6 mm تعریف شده است - میزان سایش Compensating platesو Distance plates و Guide rail مورد بررسی قرار گرفته و در صورت سایش بیشتر از 10 میلیمتر و در صورت نیاز به تنظیم با دفتر فنی هماهنگی صورت گیرد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بعد از توقف تجهیز و ایجاد حالت مد تعمیرات رولها به هم نزدیک شود - و با توجه به اینکه zreo gap 6 mm تعریف شده است - میزان سایش Compensating platesو Distance plates و Guide rail مورد بررسی قرار گرفته و در صورت سایش بیشتر از 10 میلیمتر و در صورت نیاز به تنظیم با دفتر فنی هماهنگی صورت گیرد . - Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی سایش | Roll7 | سایش stud ها - بدنه رول و سگمنت ها اندازه گیری شود و طی فرمت ارائه شده توسط دفتر فنی به آن واحد ارائه گردد .( 1-شابلون و کولیس از انبار جهت نصب و اندازه گیریاز انبار اخذ شود 2- اندازه گیری سایش های هر دو رول تحت زاویه0 و 180 انجام گیرد . ) | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930311 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | سایش stud ها - بدنه رول و سگمنت ها اندازه گیری شود و طی فرمت ارائه شده توسط دفتر فنی به آن واحد ارائه گردد .( 1-شابلون و کولیس از انبار جهت نصب و اندازه گیریاز انبار اخذ شود 2- اندازه گیری سایش های هر دو رول تحت زاویه0 و 180 انجام گیرد . ) - Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Roll82 | دریچه بازدید رول ها از لحاظ نشتی گریس بررسی گردد و ضمناً مخزن گریس درین شده تمیز شده و در محل نصب گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | دریچه بازدید رول ها از لحاظ نشتی گریس بررسی گردد و ضمناً مخزن گریس درین شده تمیز شده و در محل نصب گردد. - Roll
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Press Itself19 | آچارکشی کلیه bolt ها مربو به base و frame در حضور کارشناس دفتر فنی صورت گیرد - میزان torque مورد نیاز از ص 27 ( Reg_3 ) مربوط به بخش drive از ( Vol_1B ) استخراج گردد . | 30 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | آچارکشی کلیه bolt ها مربو به base و frame در حضور کارشناس دفتر فنی صورت گیرد - میزان torque مورد نیاز از ص 27 ( Reg_3 ) مربوط به بخش drive از ( Vol_1B ) استخراج گردد . - Roller Press Itself
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی بیرینگ | Shaft Gardan22 | آچارکشی پیچ ها فلنج های دو سر گاردان انجام شود و از سیل بودن و عدم نشتی ازflange hub اطمینان حاصل گردد در صورت نشتی به دفتر فنی اعلام گردد . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | آچارکشی پیچ ها فلنج های دو سر گاردان انجام شود و از سیل بودن و عدم نشتی ازflange hub اطمینان حاصل گردد در صورت نشتی به دفتر فنی اعلام گردد . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی لقی | Shaft Gardan61 | میزان بک لش و لقی گاردان شفت و طول فشرده شده آن که عمداتا بعلت قابلیت انعطاف پذیری کوپلینگ و یا لقی پیچ و مهرها حاصل مشود , اندازه گیری شود و در صورت مغایرت از حالت صفر به دفتر فنی گزارش گردد . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان بک لش و لقی گاردان شفت و طول فشرده شده آن که عمداتا بعلت قابلیت انعطاف پذیری کوپلینگ و یا لقی پیچ و مهرها حاصل مشود , اندازه گیری شود و در صورت مغایرت از حالت صفر به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Shaft Gardan38 | در صورت مشهود بودن سر و صدای غیر عادی از شفت - گاردان به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | در صورت مشهود بودن سر و صدای غیر عادی از شفت - گاردان به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی ویبره | Shaft Gardan11 | میزان لرزش شفت گاردان تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | میزان لرزش شفت گاردان تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | گریسکاری | Shaft Gardan64 | ضمن تمیزکاری گریس خور نسبت به شارژ گریس به میزان 30گرم از نوع W2 اقدام شود . | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | ضمن تمیزکاری گریس خور نسبت به شارژ گریس به میزان 30گرم از نوع W2 اقدام شود . - Shaft Gardan
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | تمیز کردن | Termostat107 | ترموستات تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880316 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | ترموستات تمیز گردد - Termostat
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | تمیز کردن | Trap107 | تله آبگیر سیستم خنک کاری تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880316 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | تله آبگیر سیستم خنک کاری تمیز گردد - Trap
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1248 | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1210 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RL1 | xxxx | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | 2W01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/02
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS57 | با هماهنگی اپراتور سالم بودن و عملکرد صحیح پوش باتن ها و لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | با هماهنگی اپراتور سالم بودن و عملکرد صحیح پوش باتن ها و لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | P1211357 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | اطمینان از عملکرد صحیح آن - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P1211392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P1211310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | P1211312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - P12113
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC , CONNECTORS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC , CONNECTORS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC , CONNECTORS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و کابلهای ارتباطی باکارت و کانکتورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و کابلهای ارتباطی باکارت و کانکتورها - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | تعویض قطعه | PLC , CONNECTORS85 | باطری PLC تعویض گردد | 45 | 45 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | باطری PLC تعویض گردد - PLC , CONNECTORS
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PX1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PX13
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PX1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PX13
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PX1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PX13
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TT 2111/2112-VT210957 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 2111/2112-VT210992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 2111/2112-VT210910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 2111/2112-VT210912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT 2111/2112-VT2109
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VX09-ISOLATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - VX09-ISOLATOR
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VX09-ISOLATOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VX09-ISOLATOR
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VX09-ISOLATOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VX09-ISOLATOR
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | از عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور :حرکت تراول ، ترانس : ولتاژگیری و دمای مناسب ، کلیدها:قطع و وصل کردن آن و غیره طبق لیست نصب شده اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | از عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور :حرکت تراول ، ترانس : ولتاژگیری و دمای مناسب ، کلیدها:قطع و وصل کردن آن و غیره طبق لیست نصب شده اطمینان حاصل کنید. - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | آطمینان از محکم بودن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی به ساپورت نگهدارنده آن طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | آطمینان از محکم بودن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی به ساپورت نگهدارنده آن طبق جدول نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی اتصالات ارت تابلو و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | بررسی اتصالات ارت تابلو و آچار کشی آن - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نظافت کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو شامل کلیه رله ، کنتاکتور ها و ترانس و... و اطمینان از سالم بودن قطعات و عدم شکستگی در آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | نظافت کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو شامل کلیه رله ، کنتاکتور ها و ترانس و... و اطمینان از سالم بودن قطعات و عدم شکستگی در آنها طبق لیست نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | اطمینان از محکم بودن، عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل ها ورودی به کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل رله، کنتاکتور،ترانس و غیره طبق جدول نصب شده در تابلو | 55 | 55 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | CE01 | RL | اطمینان از محکم بودن، عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل ها ورودی به کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل رله، کنتاکتور،ترانس و غیره طبق جدول نصب شده در تابلو - ماشین
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | تمیز کردن در پوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | تمیز کردن در پوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس - Air Breather
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | bearing10 | دوره دمائی یاتاقان شفت ورودی و کف گرد اصلی کنترل شود | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | دوره دمائی یاتاقان شفت ورودی و کف گرد اصلی کنترل شود - bearing
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | تمامی پیچ و مهره های گیربکس اصلی چک و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | تمامی پیچ و مهره های گیربکس اصلی چک و آچار کشی شود. - Gear Box
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | تمیز کردن بدنه گیر بوکس | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210RL1 | GB01 | RL | تمیز کردن بدنه گیر بوکس - Gear Box
210RL1.GB02 | 210RL1.GB02 | 210RL1.GB02 | تعویض روغن | Gear Reducer For Separator63 | گیربکس سپریتور را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن omala 220 و مقدار 9 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | GB02 | RL | گیربکس سپریتور را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن omala 220 و مقدار 9 لیتر می باشد. - Gear Reducer For Separator
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | تمیز کردن | Air breather107 | هواکش بررسی و با بنزین تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | هواکش بررسی و با بنزین تمیز گردد - Air breather
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Check Valve35 | بگونه ای بررسی شود که نباید در قسمت خروجی افزایش فشار و در قسمت ورودی نشتی داخلی داشته باشد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بگونه ای بررسی شود که نباید در قسمت خروجی افزایش فشار و در قسمت ورودی نشتی داخلی داشته باشد. - Check Valve
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی دما | Hydraulic Cylinder9 | بررسی میزان درجه حرارت پمپ با نصب یک ترمومتر بر روی بدنه اصلی پمپ که ماکزیمم 80 در جه سانتیگراد باشد. | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی میزان درجه حرارت پمپ با نصب یک ترمومتر بر روی بدنه اصلی پمپ که ماکزیمم 80 در جه سانتیگراد باشد. - Hydraulic Cylinder
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Cylinder35 | نشتی روغن هیدرولیک به صورت چشمی و لمسی بررسی گردد و در صورت نشتی به دفتر اعلام گردد به جهت صدور دستورکار و تعویض پکینگ. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | نشتی روغن هیدرولیک به صورت چشمی و لمسی بررسی گردد و در صورت نشتی به دفتر اعلام گردد به جهت صدور دستورکار و تعویض پکینگ. - Hydraulic Cylinder
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | طبق دستور العمل ابتدا کوپلینگ مربوط به پمپ بررسی صدای غیر عادی بررسی گردد | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | طبق دستور العمل ابتدا کوپلینگ مربوط به پمپ بررسی صدای غیر عادی بررسی گردد - Hydraulic Pump
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/495 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری از مخزن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14001214 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | نمونه برداری از مخزن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | بررسی میزان سطح روغن مخزن بر اساس نشاندهنده روی دیواره مخزن که در صورت نیاز صدور درخواست کار و اعلام به دفتر فنی اقدام به شارژ روغن نمایید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی میزان سطح روغن مخزن بر اساس نشاندهنده روی دیواره مخزن که در صورت نیاز صدور درخواست کار و اعلام به دفتر فنی اقدام به شارژ روغن نمایید - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Oil Reserver35 | بررسی نشتی روغن در اطراف پکینگ و بدنه در صورتی که پکینگ نشتی داشت تعویض گردد و در صورت نشتی بدنه جوشکاری مخصوص صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی نشتی روغن در اطراف پکینگ و بدنه در صورتی که پکینگ نشتی داشت تعویض گردد و در صورت نشتی بدنه جوشکاری مخصوص صورت گیرد. - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | یررسی فیلتر روغن | Oil Reserver34 | فیلتر روغن شاخص آن نباید زرد رنگ باشد در صورت زرد رنگ بودن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | فیلتر روغن شاخص آن نباید زرد رنگ باشد در صورت زرد رنگ بودن تعویض گردد. - Oil Reserver
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Peressure Element48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و آچار کشی محل نصب تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و آچار کشی محل نصب تجهیز - Peressure Element
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات لوله های هیدرولیک | Piping36 | بررسی شل نبودن تمام اتصالات | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی شل نبودن تمام اتصالات - Piping
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE-1/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE-1/2/3/495 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE-1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE-1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE-1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SOLENOID VALVE-1/2/3/4
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | بررسی نشتی روغن | Stop Valve35 | بررسی نشتی به گونه ای است که با مسدود کردن ولو اقدام به چک کردن نشتی روغن نمایید در صورت نشتی ولو تعویض گردد | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | HU01 | RL | بررسی نشتی به گونه ای است که با مسدود کردن ولو اقدام به چک کردن نشتی روغن نمایید در صورت نشتی ولو تعویض گردد - Stop Valve
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | آنالیز روغن | Lubrication Unit For Gear Box41 | نمونه برداری از مخزن روغن جهت آنالیز به مقدار 100cc | 15 | 15 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | نمونه برداری از مخزن روغن جهت آنالیز به مقدار 100cc - Lubrication Unit For Gear Box
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | بررسی نشتی روغن | Lubrication Unit For Gear Box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | nan - Lubrication Unit For Gear Box
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | رسوب زدایی | Oil cooller42 | تمیز کردن خنک کننده روغن و رسوب زدایی آن | 120 | 600 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | تمیز کردن خنک کننده روغن و رسوب زدایی آن - Oil cooller
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | بررسی پکینگ و یا سیل | Oil Pump26 | پکینگ از نظر خرابی بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | LY01 | RL | پکینگ از نظر خرابی بررسی گردد. - Oil Pump
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR LS401/XS40148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR LS401/XS40195 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LS401/XS40192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR LS401/XS40110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR LS401/XS40112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR LS401/XS401
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی عملکرد صحیح | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK57 | با هماهنگی اپراتور و مشاهده تابلو کنترلی با تحریک هر دو میکروسوئیچ از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | با هماهنگی اپراتور و مشاهده تابلو کنترلی با تحریک هر دو میکروسوئیچ از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK48 | از محکم بودن و میکروسوئیچها در جای خود اطمینان حاصل کنید و نیز روان بودن غلطک و عملکرد صحیح اهرم ها را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | از محکم بودن و میکروسوئیچها در جای خود اطمینان حاصل کنید و نیز روان بودن غلطک و عملکرد صحیح اهرم ها را نیز چک کنید - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK10 | نسبت به تمیز کردن و بررسی هر دو میکروسوئیچ از نظ سالم بودن و عدم شکستگی اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | نسبت به تمیز کردن و بررسی هر دو میکروسوئیچ از نظ سالم بودن و عدم شکستگی اقدام کنید - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | LY02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل پیدا کنید - HE01
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سرسیمها و مقره و محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سرسیمها و مقره و محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - MOTOR
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100 -TT71/72/73/74/7557 | اطمینان از عملکرد صحیح | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | اطمینان از عملکرد صحیح - PT100 -TT71/72/73/74/75
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100 -TT71/72/73/74/7592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن - PT100 -TT71/72/73/74/75
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100 -TT71/72/73/74/7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | ME01 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100 -TT71/72/73/74/75
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی شود . - PTC
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 210RL1 | ME02 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار نیاز گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME02 | RL | به مقدار نیاز گریسکاری شود - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلمپ، کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلمپ، کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME03 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME04 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود. - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210RL1 | ME05 | RL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Armor Ring7 | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد | 26 | 10 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد - Armor Ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Blade ring7 | میزان سایش رینگ جوش داده شده به بدنه داخلی کیسینگ پایینی به صورت ظاهری کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میزان سایش رینگ جوش داده شده به بدنه داخلی کیسینگ پایینی به صورت ظاهری کنترل شود - Blade ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Clamp Ring19 | با ضربه زدن توسط چکش سفتی پیچها بررسی گردد. | 10 | 10 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | با ضربه زدن توسط چکش سفتی پیچها بررسی گردد. - Clamp Ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | تعویض روغن | Coupling of Gear Readucer63 | روغن کوپلینگ گیربکس اصلی تعویض شود نوع روغن omala 680 و مقدار آن 1.12 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | روغن کوپلینگ گیربکس اصلی تعویض شود نوع روغن omala 680 و مقدار آن 1.12 لیتر - Coupling of Gear Readucer
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Dam ring7 | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد - Dam ring
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | expasion joint10 | بررسی وضعیت ظاهری کلیه اکسپنشن جونتها از لحاظ پارگی و یا نشتی هوا. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی وضعیت ظاهری کلیه اکسپنشن جونتها از لحاظ پارگی و یا نشتی هوا. - expasion joint
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Felxible Coupling For Seprator19 | آچار کشی پیچهای نگهدارنده رابر در دو سمت انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی پیچهای نگهدارنده رابر در دو سمت انجام شود - Felxible Coupling For Seprator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Felxible Coupling For Seprator10 | وضعیت ظاهری رابر کوپلینگ کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | وضعیت ظاهری رابر کوپلینگ کنترل شود - Felxible Coupling For Seprator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Coupling19 | آچار کشی پیچهای فلنجها انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی پیچهای فلنجها انجام شود - Gear Coupling
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Gear Coupling7 | وضعیت ظاهری چرخدنه ها با باز کردن کاور ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | وضعیت ظاهری چرخدنه ها با باز کردن کاور ها کنترل شود - Gear Coupling
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی SEAL | Grinding Roller29 | در صورت مشاهده نشتی روغن در حین حرکت رولرها گزارش شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | در صورت مشاهده نشتی روغن در حین حرکت رولرها گزارش شود - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی بیرینگ | Grinding Roller22 | با چرخاندن رولرها در صورت شنیدن صدای غیرعادی گزارش شود | 480 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | با چرخاندن رولرها در صورت شنیدن صدای غیرعادی گزارش شود - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Grinding Roller7 | حداکثر میزان سایش 45 میلیمتر می باشد و اندازه گیری با ابزار مخصوص سازنده دستگاه صورت گیرد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | حداکثر میزان سایش 45 میلیمتر می باشد و اندازه گیری با ابزار مخصوص سازنده دستگاه صورت گیرد - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Grinding Roller21 | سایش پیچ و مهره های اتصالات پوشش رو ی غلتکها. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | سایش پیچ و مهره های اتصالات پوشش رو ی غلتکها. - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش رینگ آب بندی | Grinding Roller24 | nan | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | nan - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | تعویض روغن | Grinding Roller63 | تعویض روغن غلتک ها انجام شود نوع روغن omala680 به مقدار 36 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | تعویض روغن غلتک ها انجام شود نوع روغن omala680 به مقدار 36 لیتر - Grinding Roller
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | grinding table19 | تمام پیچهی اتصالات مربوط به میز آسیاب با ضربه زدن توسط چکش سفتی انها بررسی گردد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | تمام پیچهی اتصالات مربوط به میز آسیاب با ضربه زدن توسط چکش سفتی انها بررسی گردد. - grinding table
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | grinding table7 | میز آسیاب از نظر سایش بررسی گردد. ماکزیمم سایش 33 میلیمتر است | 120 | 500 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میز آسیاب از نظر سایش بررسی گردد. ماکزیمم سایش 33 میلیمتر است - grinding table
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE01 -OIL UNIT HEATER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01 -OIL UNIT HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01 -OIL UNIT HEATER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01 -OIL UNIT HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01 -OIL UNIT HEATER
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Inlet Chute7 | میزان سایش سطح شوت ورودی مواد بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میزان سایش سطح شوت ورودی مواد بررسی گردد - Inlet Chute
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR XE01/02/0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR XE01/02/0395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR XE01/02/0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR XE01/02/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 13980506 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR XE01/02/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR XE01/02/03
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | lower casing19 | آچار کشی تمامی پیچهای فنداسیون و فریم گیربکس اصلی- پایه یاتاقانها - فلنجها و دریچه بازدید انجام شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی تمامی پیچهای فنداسیون و فریم گیربکس اصلی- پایه یاتاقانها - فلنجها و دریچه بازدید انجام شود - lower casing
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS201/40157 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS201/40195 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS201/40192 | آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اتصالات آن به بدنه - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS201/40110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS201/40112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS201/401
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS101/10257 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS101/10248 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS101/10295 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS101/10292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS101/10210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS101/10212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT1357 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT13
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی جوش | ROLLER MILL145 | تست VT( بازدید چشمی) به طور کامل و دقیق از تمامی جوش های فریم و کیسینگ بالایی و پایینی و ساپورتهای تجهیز انجام شود | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | تست VT( بازدید چشمی) به طور کامل و دقیق از تمامی جوش های فریم و کیسینگ بالایی و پایینی و ساپورتهای تجهیز انجام شود - ROLLER MILL
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Tention19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های مربوط به تنشن راد و پینهای نگهدارنده سیلندرها انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های مربوط به تنشن راد و پینهای نگهدارنده سیلندرها انجام شود - Roller Tention
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Roller Tention10 | بررسی وضعیت ظاهری آکاردونی ها از لحظ پارگی و تمیزی که در صورت پارگی تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی وضعیت ظاهری آکاردونی ها از لحظ پارگی و تمیزی که در صورت پارگی تعویض گردد. - Roller Tention
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | scraper19 | میزان فاصله اسکراپرها با سطح پایینی کیسینگ 1سانتیمتر است و پس از تنظیم آچارکشی شود همچنین پیچهای نگهدارنده ساپورت اسکراپر سفت گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | میزان فاصله اسکراپرها با سطح پایینی کیسینگ 1سانتیمتر است و پس از تنظیم آچارکشی شود همچنین پیچهای نگهدارنده ساپورت اسکراپر سفت گردد - scraper
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Seprarator19 | آچار کشی تمام پیچهای نگهدارنده روتور - گیربکس و کاور بیرنگهای شفت روتور - یاپورت موتور وو فلنجها انجام شود | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی تمام پیچهای نگهدارنده روتور - گیربکس و کاور بیرنگهای شفت روتور - یاپورت موتور وو فلنجها انجام شود - Seprarator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | Seprarator7 | وضعیت ظاهری پره ها از لحاظ سایش کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | وضعیت ظاهری پره ها از لحاظ سایش کنترل شود - Seprarator
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Swing Lever19 | آچار کشی تمامی پیچهای کاور بیرینگها و سیلها انجام شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچار کشی تمامی پیچهای کاور بیرینگها و سیلها انجام شود - Swing Lever
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE11/1257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE11/1248 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE11/12
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS101/10257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS101/10248 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TS101/10295 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS101/10292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS101/10210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS101/10212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS101/102
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | UPPER CASING19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه - دریچه های بازدید و کنترل آی ناتها و پینهای دریچه بازدید انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه - دریچه های بازدید و کنترل آی ناتها و پینهای دریچه بازدید انجام شود - UPPER CASING
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی سایش | UPPER CASING7 | سطح seal plate از نظر سایش بررسی گردد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | سطح seal plate از نظر سایش بررسی گردد - UPPER CASING
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VE 0957 | مقایسه ویبره آن با مقدار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه ویبره آن با مقدار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و همچنین کاندوییت ها چک گردد که محکم و فیکس باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و همچنین کاندوییت ها چک گردد که محکم و فیکس باشد - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE 09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE09-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE09-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE09-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE09-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE09-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE09-JB
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VT0957 | مقایسه ویبره آن با اتاق کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | مقایسه ویبره آن با اتاق کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح ان - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VT09
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION57 | nan | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | nan - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION48 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی میزان فاصله | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210RL1 | XXXX | RL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-ZS1/2/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-ZS1/2/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-ZS1/2/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-ZS1/2/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-ZS1/2/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-ZS1/2/5/6
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER REEL SLIPRING HOUSE
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/02/05/0657 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/02/05/0648 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS01/02/05/0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/02/05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/02/05/0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/02/05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/02/05/06
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS03/04
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS03/0492 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. - ZS03/04
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS03/0410 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید - ZS03/04
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR | RL01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS03/04
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP92 | نسبت به اچار کشی کلیه فیوزها Q01/02/03/04/05/06/07/08 و ترمینال ها وG01 اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | نسبت به اچار کشی کلیه فیوزها Q01/02/03/04/05/06/07/08 و ترمینال ها وG01 اقدام کنید - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی وضعیت ارت | SCP101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | 1V01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | Greasing System57 | ابتدا سیستم گریسکاری روشن کرده و سپس عملکرد نازلها و مقسم های گریس کنترل شود دقت شود که آیا پایش گریس به درستی انجام می شود یا خیر | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | ابتدا سیستم گریسکاری روشن کرده و سپس عملکرد نازلها و مقسم های گریس کنترل شود دقت شود که آیا پایش گریس به درستی انجام می شود یا خیر - Greasing System
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | بررسی نشتی گریس | Greasing System82 | کلیه لوله ها و اتصالات گریس و هوا چک شود تا نشتی نداشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | کلیه لوله ها و اتصالات گریس و هوا چک شود تا نشتی نداشته باشد - Greasing System
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | تمیز کردن | Greasing System107 | پمپ گریس و شیرها و اتصالات آن با پارچه تمیز نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | پمپ گریس و شیرها و اتصالات آن با پارچه تمیز نظافت گردد - Greasing System
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | شارژ گریس | Greasing System121 | مخزن گریس مربوط به گریس پمپ مرکزی با گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار حدود 20 کیلوگرم شارژ شود | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LY01 | RR | مخزن گریس مربوط به گریس پمپ مرکزی با گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار حدود 20 کیلوگرم شارژ شود - Greasing System
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | AI800.20757 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید و از نداشتن هر گونه آلارمی برای کارت مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید و از نداشتن هر گونه آلارمی برای کارت مطمئن شوید - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AI800.20792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AI800.20710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AI800.20712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - AI800.207
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20657 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/20612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02-POWER SUPPLY57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - ولتاژ گیری از ورودی و خروجی - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02-POWER SUPPLY92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02-POWER SUPPLY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02-POWER SUPPLY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - GE01/02-POWER SUPPLY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI PANEL92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - HMI PANEL
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | JOYSICK1/257 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JOYSICK1/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JOYSICK1/292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JOYSICK1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JOYSICK1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - JOYSICK1/2
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | UC2-MODEM57 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UC2-MODEM92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UC2-MODEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UC2-MODEM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ - UC2-MODEM
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و اطمینان از محکم بودن کانکشنها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | اچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و اطمینان از محکم بودن کانکشنها و وایرینگ - ماشین
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | 2H01.UE01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و آچار کشی شوند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و آچار کشی شوند - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | 2U04.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME01 | RR | گریسکاری شود - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BO01.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Air breather107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد - Air breather
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | belt conveyor48 | بررسی اتصالات وینگاردها و ساپورتهای اطراف نوار نقاله | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی اتصالات وینگاردها و ساپورتهای اطراف نوار نقاله - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | belt conveyor26 | بررسی وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوارنقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوارنقاله - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | belt conveyor19 | تمامی پیچ های آیدلر ساپرتهای نوارنقاله آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ های آیدلر ساپرتهای نوارنقاله آچارکشی شود. - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | belt conveyor7 | بررسی سطح آیدلرها و روان کار کردن آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی سطح آیدلرها و روان کار کردن آنها - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | belt conveyor10 | بررسی وضعیت و سطح تماس اسکیرت بوردها و وی کلینر و اسکراپر نوار نقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی وضعیت و سطح تماس اسکیرت بوردها و وی کلینر و اسکراپر نوار نقاله - belt conveyor
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | گریسکاری | Boom Knuckle joint64 | ابتدا محل گریس خور کاملا تمیز گردد - دو عدد گریس خور مربوط به محل اتصال بوم در سمت راست و چپ بوم به مقدار هر نقطه 300 گرم از نوع shell gadas s3 v220c2تزریق گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | ابتدا محل گریس خور کاملا تمیز گردد - دو عدد گریس خور مربوط به محل اتصال بوم در سمت راست و چپ بوم به مقدار هر نقطه 300 گرم از نوع shell gadas s3 v220c2تزریق گردد - Boom Knuckle joint
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | brake57 | بررسی عملکرد صحیح و میزان سایش کفشکها -اتصالات و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی عملکرد صحیح و میزان سایش کفشکها -اتصالات و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی. - brake
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | brake7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد - brake
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS62L/62R/72L/72R48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS62L/62R/72L/72R95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS62L/62R/72L/72R92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS62L/62R/72L/72R102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS62L/62R/72L/72R10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS62L/62R/72L/72R12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS62L/62R/72L/72R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | frame19 | تمامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد و کلیه اتصالات باکت ویل به شفت اصلی آچار کشی گردد. | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد و کلیه اتصالات باکت ویل به شفت اصلی آچار کشی گردد. - frame
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی بیرینگ | Gear box22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی دما و صدا - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Gear box107 | تمیزکردن بدنه گیربکس و فن خنک کن بدنه گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمیزکردن بدنه گیربکس و فن خنک کن بدنه گیربکس - Gear box
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | grating19 | بررسی تمام بستهای هندریل ها و گریتینگها | 60 | 60 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی تمام بستهای هندریل ها و گریتینگها - grating
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Housung Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Housung Bearing
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Housung Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Housung Bearing
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | گریسکاری | Housung Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housung Bearing
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | hydraulic copling35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - hydraulic copling
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | hydraulic copling38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | nan - hydraulic copling
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS01/0257 | بررسی عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن و تنظیم میزان حساسیت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن و تنظیم میزان حساسیت - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و چک کردن تمیزی پراپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و چک کردن تمیزی پراپ - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01/02
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Pulley7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. - Pulley
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01/02/62L/62R57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS01/02/62L/62R104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01/02/62L/62R48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01/02/62L/62R95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01/02/62L/62R92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01/02/62L/62R10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01/02/62L/62R12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01/02/62L/62R
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirt Board19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Skirt Board7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirt Board65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Skirt Board107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirt Board
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS62102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید - SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS62 , JB FOR SS6248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS62 , JB FOR SS6295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS62 , JB FOR SS6292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS62 , JB FOR SS6210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS62 , JB FOR SS6212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS62 , JB FOR SS62
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی سایش | wear plate7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها - wear plate
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX0157 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX0148 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک - ZX01
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BO01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME01 | RR | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME02 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | BU01.ME03 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای شفت اصلی باکتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای شفت اصلی باکتها - Bearing
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Bucket3 | پیچ و مهره گوشواره های کنار و هولدر پشت باکت کامل شستشو شده سپس توسط پیچ، لقی باکت ها به طور کامل گرفته شود در انتهای کار مهره قفل شود. پیچ های نگهدارنده شفت باکت شستشو شده و آچار کشی گردد. | 120 | 240 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | پیچ و مهره گوشواره های کنار و هولدر پشت باکت کامل شستشو شده سپس توسط پیچ، لقی باکت ها به طور کامل گرفته شود در انتهای کار مهره قفل شود. پیچ های نگهدارنده شفت باکت شستشو شده و آچار کشی گردد. - Bucket
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Bucket7 | میزان سایش بدنه باکتها و کاتینگ لیپ های باکت برسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | میزان سایش بدنه باکتها و کاتینگ لیپ های باکت برسی گردد - Bucket
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Deflector plate7 | تظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ و رابر آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | تظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ و رابر آن - Deflector plate
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | FS01/0257 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - از واقعی بودن مقدار فلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - از واقعی بودن مقدار فلو اطمینان حاصل کنید - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS01/0292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FS01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Grid Coupling53 | nan | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Grid Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Grid Coupling7 | nan | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Grid Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | کوپلینگ هیدرولیک مربوط به باکت ویل از لحاظ نشتی روغن کنترل شود و در صورت مشاهده نشتی روغن با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن نمایید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | کوپلینگ هیدرولیک مربوط به باکت ویل از لحاظ نشتی روغن کنترل شود و در صورت مشاهده نشتی روغن با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن نمایید - Hydraulic Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Coupling38 | nan | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - Hydraulic Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن گردید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن گردید - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | lubricating pump38 | nan | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | nan - lubricating pump
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | یررسی فیلتر روغن | Oil filter34 | فیلتر روغن بعد از پمپ بررسی و با گازوئیل تمیز شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | فیلتر روغن بعد از پمپ بررسی و با گازوئیل تمیز شود - Oil filter
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | گریسکاری | Pillow Block Fixed Bearing64 | بیرینگ های سمت ثابت - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بیرینگ های سمت ثابت - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. - Pillow Block Fixed Bearing
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | گریسکاری | Pillow Block Free Bearing64 | بیرینگ های سمت آزاد - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بیرینگ های سمت آزاد - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. - Pillow Block Free Bearing
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shrink disk19 | ترک پیچهای شرینک دیسک گیربکس بررسی گردد. 490n.m-840n,m | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | ترک پیچهای شرینک دیسک گیربکس بررسی گردد. 490n.m-840n,m - Shrink disk
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | شارژ گریس | Spring Coupling121 | ابتدا کاور روی کوپلینگ باز شده و پس از شستشوی کوپلینگ و فنر گریس آن را تعویض نموده و کاور آن را ببندید ضمنا فنر و کوپلینگ و همچنین سیل های کاور کوپلینگ بدقت بازرسی شوند و در صورت هرگونه خرابی سریعاً به کارشناس دفتر فنی اطلاع داده شود | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | ابتدا کاور روی کوپلینگ باز شده و پس از شستشوی کوپلینگ و فنر گریس آن را تعویض نموده و کاور آن را ببندید ضمنا فنر و کوپلینگ و همچنین سیل های کاور کوپلینگ بدقت بازرسی شوند و در صورت هرگونه خرابی سریعاً به کارشناس دفتر فنی اطلاع داده شود - Spring Coupling
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS63-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS63-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS63-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و آچار کشی آنها - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS63-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS63-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS63-JB
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS63102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS63
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی سایش | Wear plate7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها - Wear plate
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XI01 -ANEMOMETER57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید- از واقعی بودن مقدار اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید- از واقعی بودن مقدار اطمینان حاصل کنید - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI01 -ANEMOMETER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XI01 -ANEMOMETER92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI01 -ANEMOMETER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI01 -ANEMOMETER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XI01 -ANEMOMETER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که ویت آیدلر به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد و فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3 تا 5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک گردد که ویت آیدلر به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد و فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3 تا 5 میلیمتر باشد - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر و و محکم کردن پیچ های تنظیم و محکم کردن پیچ های گیره و چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر و و محکم کردن پیچ های تنظیم و محکم کردن پیچ های گیره و چک گردد - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | ک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | ک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPEED TRANSDUCER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | SS12-PENDULIUM57 | اندازه گیری زاویه با زاویه سنج دستی و مقایسه با مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور(در صورت موجود بودن زاویه سنج دستی) | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | اندازه گیری زاویه با زاویه سنج دستی و مقایسه با مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور(در صورت موجود بودن زاویه سنج دستی) - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS12-PENDULIUM48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS12-PENDULIUM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS12-PENDULIUM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS12-PENDULIUM
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | BW1 | RR | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی عملکرد صحیح | 1S0157 | با مشاهد گیج مربوط به گاز -شاخص گیج در محدوده سبز رنگ- باشد از صحت عملکرد ان اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | با مشاهد گیج مربوط به گاز -شاخص گیج در محدوده سبز رنگ- باشد از صحت عملکرد ان اطمینان حاصل کنید. - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S0148 | از محکم بودن و فیکس بودن سویچگیر در جای خود و نیز محکم بودن اتصالات داخلی اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | از محکم بودن و فیکس بودن سویچگیر در جای خود و نیز محکم بودن اتصالات داخلی اطمینان حاصل کنید. - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S0192 | نسبت به آچار کشی کلیه سر کابلها پس از ارت کردن سویچگیر اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | نسبت به آچار کشی کلیه سر کابلها پس از ارت کردن سویچگیر اقدام کنید - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 55 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1S0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1S01
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1U01-BRAKE RESISTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 1U01-BRAKE RESISTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1U01-BRAKE RESISTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1U01-BRAKE RESISTOR10 | با باز کردن کاور فوقانی نسبت به تمیز کاری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی تجهیز اقدام کنید. | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | با باز کردن کاور فوقانی نسبت به تمیز کاری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی تجهیز اقدام کنید. - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1U01-BRAKE RESISTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1U01-BRAKE RESISTOR
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER CABLE PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها - POWER CABLE PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER CABLE PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها - POWER CABLE PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER CABLE PANEL12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر،وصل بودن تگ آن - POWER CABLE PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل:ترمینالها، فیوزها،کلیدها(قطع و وصل) ، ترانسها(ولتاژگیری و دمای مناسب بدنه)، سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل:ترمینالها، فیوزها،کلیدها(قطع و وصل) ، ترانسها(ولتاژگیری و دمای مناسب بدنه)، سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری مطمئن شوید - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PANEL92 | اچار کشی تجهیزات داخلیتابلو شامل ترمینالها،فیوزها،کلیدها ،ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه و آچار کشی ترمینالهای کلیدهای شماره 1و6 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | اچار کشی تجهیزات داخلیتابلو شامل ترمینالها،فیوزها،کلیدها ،ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه و آچار کشی ترمینالهای کلیدهای شماره 1و6 - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی شامل فیوزها،کلیدها، ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی شامل فیوزها،کلیدها، ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PANEL12 | محکم و فلکسیبل لودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل:کلیدها،ترانس،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم و فلکسیبل لودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل:کلیدها،ترانس،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری - UE01-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE02/UE03-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل مطمئن شوید - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE02/UE03-PANEL92 | آچار کشی تجهیزات داخلی تابلو شامل ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال بودن آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی تجهیزات داخلی تابلو شامل ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال بودن آنها به بدنه - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE02/UE03-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6 و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 چک کردن قطعات داخلی انها شامل کلیه فیوزها کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت،سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6 و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 چک کردن قطعات داخلی انها شامل کلیه فیوزها کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت،سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE02/UE03-PANEL12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | تعویض قطعه | UE02/UE03-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF1/2/4،در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF1/2/4،در صورت نیاز تعویض پلاتین - UE02/UE03-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE04-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 (قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 (قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE04-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ارت | UE04-PANEL101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE04-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 34 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 34 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE04-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | تعویض قطعه | UE04-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین - UE04-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE05-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16(قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16(قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE05-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ارت | UE05-PANEL101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE05-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 16 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 16 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE05-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید - UE05-PANEL
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | تعویض قطعه | UE05-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | ER53.1M01 | RR | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین - UE05-PANEL
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی عملکرد صحیح | 2P01-UE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | از عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2P01-UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده کلیه تجهیز داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده کلیه تجهیز داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2P01-UE0192 | آچارکشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | آچارکشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2P01-UE0110 | تمیز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | تمیز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2P01-UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | ER53.2P1.UE1 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LU01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | تمیز کردن | air breather107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد - air breather
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | گریسکاری | Boom Luffing Cylinder Joint64 | محل اتصال جک های هیدرولیک سمت چپ و راست در بالا و پایین ابتدا گریس های کهنه پاک و تمیز گردد و بعد جکها در 4 نقطه اتصال، گریس W2 هر نقطه به مقداری زده شود تا گریس نو ظاهر شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محل اتصال جک های هیدرولیک سمت چپ و راست در بالا و پایین ابتدا گریس های کهنه پاک و تمیز گردد و بعد جکها در 4 نقطه اتصال، گریس W2 هر نقطه به مقداری زده شود تا گریس نو ظاهر شود. - Boom Luffing Cylinder Joint
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | cylinder35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | nan - cylinder
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Hyrulic pump53 | فلکسیبل بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | فلکسیبل بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد - Hyrulic pump
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Hyrulic pump123 | پمپ هیدرولیک از لحاظ صدای غیرعادی و دما و همچنین نظافت آن بررسی گردد | 15 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | پمپ هیدرولیک از لحاظ صدای غیرعادی و دما و همچنین نظافت آن بررسی گردد - Hyrulic pump
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS01-LIMIT SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد ان و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد ان و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-LIMIT SWITCH48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را آچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را آچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01-LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01-LIMIT SWITCH
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | آنالیز روغن | oil reserver41 | به مقدار 100cc روغن جهت نمونه گیری گرفته شود. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | به مقدار 100cc روغن جهت نمونه گیری گرفته شود. - oil reserver
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی سطح روغن | oil reserver37 | بررسی سطح روغن مخزن توسط گیج شیشه ای در صورت پایین بودن سطح روغن ابندا علت آن بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن از نوع Telluse 46 نمایید | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی سطح روغن مخزن توسط گیج شیشه ای در صورت پایین بودن سطح روغن ابندا علت آن بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن از نوع Telluse 46 نمایید - oil reserver
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | piping35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | nan - piping
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید -ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید -ولتاژ گیری از ورودی و خروجی - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SCP FOR GREASE57 | از سالم بودن لامپ سیگنال ها و عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | از سالم بودن لامپ سیگنال ها و عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP FOR GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP FOR GREASE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP FOR GREASE92 | کلیه تجهیزات شامل ترانس- کلید حرارتی- کنتاکتور-کلیدهای سلکتوری - لامپ سیگنالها و رله هارا آچار کشی کنید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | کلیه تجهیزات شامل ترانس- کلید حرارتی- کنتاکتور-کلیدهای سلکتوری - لامپ سیگنالها و رله هارا آچار کشی کنید. - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | SCP FOR GREASE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP FOR GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP FOR GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SCP FOR GREASE
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | selenoid valve35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | nan - selenoid valve
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/02/0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE01/02/0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/02/0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 70 | 110 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/02/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/02/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE01/02/03
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | از عملکرد صحیح مطمئن شوید - مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح مطمئن شوید - مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید - ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01 , JB FOR ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01 , JB FOR ZT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01 , JB FOR ZT0192 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01 , JB FOR ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01 , JB FOR ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX/ZY01-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX/ZY01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | nan | 13980117 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01-JB
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZX/ZY01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZY01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | LU01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RC01.ME01`4 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2/3/448 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک - ZX01/2/3/4
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RC01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/2/3/4
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 12.6 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 12.6 لیتر اقدام نمایید - Gear box
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 2.8 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 2.8 لیتر اقدام نمایید - Gear box
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | RL02.ME02 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-ZS1/2/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-ZS1/2/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-ZS1/2/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-ZS1/2/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-ZS1/2/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB-ZS1/2/5/6
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/02/05/0657 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/02/05/0648 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS01/02/05/0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/02/05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/02/05/0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/02/05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01/02/05/06
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS03/ZS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS03/ZS04
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS03/ZS0492 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. - ZS03/ZS04
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS03/ZS0410 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید - ZS03/ZS04
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS03/ZS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | RL02.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS03/ZS04
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | بررسی سطح روغن | Slewing Planetary Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Slewing Planetary Gear Box35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | تعویض روغن | Slewing Planetary Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB01 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - PTC
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME1/2/3 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | کاور ای سی بریک باز گردد و نسبت به نظافت بریک بت بلوور اقدام گردد چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | کاور ای سی بریک باز گردد و نسبت به نظافت بریک بت بلوور اقدام گردد چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز لنت تعویض شود | 120 | 0 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | SD01.ME4/5/6 | RR | در صورت نیاز لنت تعویض شود - ماشین
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | بررسی سطح روغن | Slewing Planetary Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | بررسی نشتی روغن | Slewing Planetary Gear Box35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | تعویض روغن | Slewing Planetary Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB02 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Compressure57 | عملکرد صحیح ولوهای یکطرفه برگشتی رگلاتور و داخل مخزن کمپروسور هوا بررسی گردد | 60 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | عملکرد صحیح ولوهای یکطرفه برگشتی رگلاتور و داخل مخزن کمپروسور هوا بررسی گردد - Air Compressure
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | تعویض روغن | Air Compressure63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید نوع روغن 15W40 و به مقدار 1لیتر می باشد. | 30 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910531 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید نوع روغن 15W40 و به مقدار 1لیتر می باشد. - Air Compressure
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | تمیز کردن | Air Compressure107 | فیلتر هوای ورودی کمپروسور و پره های پمپ آن با باد نظافت گردد و فیلتر هوای مراقبت هوا تخلیه و رطوبت موجود در مخزن هوای کمپروسور تخلیه گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | فیلتر هوای ورودی کمپروسور و پره های پمپ آن با باد نظافت گردد و فیلتر هوای مراقبت هوا تخلیه و رطوبت موجود در مخزن هوای کمپروسور تخلیه گردد. - Air Compressure
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | سیل های بالا و پایین یاتاقان چرخ دنده اصلی بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | سیل های بالا و پایین یاتاقان چرخ دنده اصلی بررسی گردد - Bearing
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی سایش | Bearing7 | میزان سایش بلبرینگهای چرخ دنده اصلی اندازه گیری شود | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990813 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | میزان سایش بلبرینگهای چرخ دنده اصلی اندازه گیری شود - Bearing
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | نبودن صدای غیر عادی در یاتاقانها انتهای شفت گیربکسها بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | نبودن صدای غیر عادی در یاتاقانها انتهای شفت گیربکسها بررسی گردد - Bearing
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | CM3 - Current | 14010107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear box19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز آچار کشی و بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز آچار کشی و بررسی گردد - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Greas system50 | کلیه اتصالات -شلینگها و لوله های گریس و هوا سیستم اسپری از لحاظ نشتی بررسی شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | کلیه اتصالات -شلینگها و لوله های گریس و هوا سیستم اسپری از لحاظ نشتی بررسی شود - Greas system
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pinion19 | پیچهای پلیت انتهای شفت پینیونها آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | پیچهای پلیت انتهای شفت پینیونها آچار کشی گردد. - Pinion
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی لقی | Pinion61 | میزان بک لش چرخدنده محاسبه گردد شش دهم تا هش دهم میلیمتر | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | میزان بک لش چرخدنده محاسبه گردد شش دهم تا هش دهم میلیمتر - Pinion
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | proximity for slewing lock57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | proximity for slewing lock48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک کنید و در صورت نیاز آچار کشی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک کنید و در صورت نیاز آچار کشی کنید - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | proximity for slewing lock19 | هر دو مهره سنسور را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | هر دو مهره سنسور را چک و در صورت نیاز محکم کنید - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | proximity for slewing lock102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | proximity for slewing lock10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | proximity for slewing lock12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - proximity for slewing lock
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Ring19 | میزان ترک موردنیاز پیچ های چرخدنده اصلی 5220تا 900 نیوتن بر متر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | میزان ترک موردنیاز پیچ های چرخدنده اصلی 5220تا 900 نیوتن بر متر - Ring
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-belt20 | وضعیت ظاهری و میزان کشش تسمه های انتقال قدرت کمپرسور بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | وضعیت ظاهری و میزان کشش تسمه های انتقال قدرت کمپرسور بررسی گردد. - V-belt
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01, JB FOR ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS01, JB FOR ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01, JB FOR ZS0192 | آچارکشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن هر دو مهره سنسور . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | آچارکشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن هر دو مهره سنسور . - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01, JB FOR ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01, JB FOR ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01, JB FOR ZS01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید- مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید- مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید - ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01 , JB FOR ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01 , JB FOR ZT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01 , JB FOR ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01 , JB FOR ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01 , JB FOR ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0257 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0248 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02102 | فا صله بین سنسور و انربا را چک کرده و تنظیم کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | فا صله بین سنسور و انربا را چک کرده و تنظیم کنید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX03/ZY0357 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن سوئیچهای صلیبی (ملخی)در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید.ضمناً اهرمهای (+) روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | از فیکس بودن سوئیچهای صلیبی (ملخی)در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید.ضمناً اهرمهای (+) روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX03/ZY0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX03/ZY03
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | کالسکه کابل57 | باSLOWE کردن ریکلایمر از شرق به غرب و بالعکس از حرکت روان کالسکه کابل،عدم کشیدگی کابل ها اطمینان حاصل نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | باSLOWE کردن ریکلایمر از شرق به غرب و بالعکس از حرکت روان کالسکه کابل،عدم کشیدگی کابل ها اطمینان حاصل نمایید - کالسکه کابل
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کالسکه کابل48 | بررسی اتصالات و محکم بودن کالسکه و روان سازی بیرینگهای کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی اتصالات و محکم بودن کالسکه و روان سازی بیرینگهای کالسکه کابل - کالسکه کابل
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کالسکه کابل92 | آچار کشی بیرینگها و نگهدارنده های کابل و کالسکه | 75 | 75 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | آچار کشی بیرینگها و نگهدارنده های کابل و کالسکه - کالسکه کابل
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کالسکه کابل10 | بررسی وضعیت ظاهری و نظافت ریل کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941124 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | SD01.XXXX | RR | بررسی وضعیت ظاهری و نظافت ریل کالسکه کابل - کالسکه کابل
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB01 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB01 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB01 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB02 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB02 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB02 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB03 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB03 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB03 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB04 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB04 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB04 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB05 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB05 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB05 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB06 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB06 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB06 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB07 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB07 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB07 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB08 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB08 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB08 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB09 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB09 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB09 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB10 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB10 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB10 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB11 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB11 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB11 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB12 | RR | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد - Air Breather
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB12 | RR | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. - Gear Box
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.GB12 | RR | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود - Gear Box
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - PTC
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME01`12 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی نشتی روغن | ماشین35 | بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | TD01.ME13`24 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bogie19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . - Bogie
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی سایش | Bogie7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد - Bogie
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bogie38 | نبود صدای غیر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | نبود صدای غیر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bogie
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake electrohydraulic57 | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . - Brake electrohydraulic
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake mechanical57 | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . - Brake mechanical
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | buffer48 | وضعیت بافر های هیدرولیکی و ساپورت های آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000616 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | وضعیت بافر های هیدرولیکی و ساپورت های آن بررسی گردد. - buffer
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . - Gear box
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | nan - Gear box
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Rail20 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . - Rail
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Traveling Mechanism50 | با باز کردن خروجی تقسیم کننده ها و شارژ گریس از عملکرد صحیح تقسیم کننده ها اطمینان حاصل نمایید و همچنین کلیه لوله ها و اتصالات را از لحاظ نشتی و شکستگی کنترل نمایید. | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با باز کردن خروجی تقسیم کننده ها و شارژ گریس از عملکرد صحیح تقسیم کننده ها اطمینان حاصل نمایید و همچنین کلیه لوله ها و اتصالات را از لحاظ نشتی و شکستگی کنترل نمایید. - Traveling Mechanism
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | گریسکاری | Traveling Mechanism64 | ابتدا 12 عدد ترمینال گریس SSV که در سمت چپ و راست مکانیزم حرکتی چرخها وجود دارد تمیز گردد و سپس هر ترمینال به مقدار 150 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ابتدا 12 عدد ترمینال گریس SSV که در سمت چپ و راست مکانیزم حرکتی چرخها وجود دارد تمیز گردد و سپس هر ترمینال به مقدار 150 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد - Traveling Mechanism
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | عملکرد را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | عملکرد را چک کنید - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه فلز تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | فاصله لبه سنسور تا لبه فلز تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | از عملکرد صحصح ان مطمون شوید-مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | از عملکرد صحصح ان مطمون شوید-مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید - ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01 , JB FOR ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01 , JB FOR ZT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01 , JB FOR ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01 , JB FOR ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01 , JB FOR ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01 , JB FOR ZT01
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0257 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0248 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY01,ZX02/ZY0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01,ZX02/ZY02
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX03/ZY0357 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX03/ZY0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX03/ZY03
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX04/ZX05-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX04/ZX05-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX04/ZX05-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX04/ZX05-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX04/ZX05-JB
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX04/ZX0557 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX04/ZX0548 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز آچار کشی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز آچار کشی نمایید - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX04/ZX05102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر باشد - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX04/ZX0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX04/ZX0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX04/ZX05
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1757 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1748 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/1712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | TD01.XXXX | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | nan | 0 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960420 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | nan - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | nan | 0 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | nan - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 30 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 0 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 0 | 45 | 3640 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | VIB.ME02 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2J42/2J4448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2J42/2J4495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2J42/2J4492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | 2J42/2J44101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2J42/2J4410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2J42/2J4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2J42/2J44
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | گریسکاری | Control Cabin Cylinder64 | 8 نقطه گریس خور مخروطی مربوط به بالانس کردن کابین ابتدا محل گریس خور تمیز سپس با گریس W2 به مقدار هر نقطه 15 گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | 8 نقطه گریس خور مخروطی مربوط به بالانس کردن کابین ابتدا محل گریس خور تمیز سپس با گریس W2 به مقدار هر نقطه 15 گرم گریس تزریق گردد - Control Cabin Cylinder
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ES01~0857 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES01~0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES01~0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES01~0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES01~0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES01~0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ES01~08
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB IN MANHOLE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB IN MANHOLE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB IN MANHOLE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB IN MANHOLE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB IN MANHOLE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB IN MANHOLE12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید - JB IN MANHOLE
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB NEAR THE SLOWING MOTORS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB NEAR THE SLOWING MOTORS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB NEAR THE SLOWING MOTORS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB NEAR THE SLOWING MOTORS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB NEAR THE SLOWING MOTORS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB NEAR THE SLOWING MOTORS12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120RR1 | xxxx | RR | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید - JB NEAR THE SLOWING MOTORS
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | هواکش روی گیربکس نظافت گردد در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | هواکش روی گیربکس نظافت گردد در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود - Air Breather
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Reducer For Bucket Wheel37 | میزان سطح روغن کنترل شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی روغن سرریز شود | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | میزان سطح روغن کنترل شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی روغن سرریز شود - Gear Reducer For Bucket Wheel
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Reducer For Bucket Wheel35 | گیربکس اصلی باکت ویل و همچنین مدار خنک کننده روغن از لحاظ هرگونه نشتی بررسی گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | گیربکس اصلی باکت ویل و همچنین مدار خنک کننده روغن از لحاظ هرگونه نشتی بررسی گردد - Gear Reducer For Bucket Wheel
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | تعویض روغن | Gear Reducer For Bucket Wheel63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن از نوع omala 320 به مقدار 160 لیتر گردد | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000627 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن از نوع omala 320 به مقدار 160 لیتر گردد - Gear Reducer For Bucket Wheel
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Oil Colling10 | وضعیت ظاهری و عملکرد صحیح رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس بررسی و همچنین رادیاتور و فن مربوطه نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | BU01.GB01 | RR | وضعیت ظاهری و عملکرد صحیح رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس بررسی و همچنین رادیاتور و فن مربوطه نظافت گردد - Oil Colling
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120RR1 | LY01.ME01 | RR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد - Air Breather
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | بررسی سطح روغن | Slewing Planetary Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | بررسی نشتی روغن | Slewing Planetary Gear Box35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد - Slewing Planetary Gear Box
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | تعویض روغن | Slewing Planetary Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120RR1 | SD01.GB03 | RR | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید - Slewing Planetary Gear Box
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید مقدار روغن یک لیتر روغن 15w40 | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید مقدار روغن یک لیتر روغن 15w40 - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد - Air Filter
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا انجام شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | هواگیری و نظافت فیلتر هوا انجام شود - Air Filter
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | V-Belt20 | میزان کشش تسمه ها و همچنین وضعیت ظاهری آن بررسی گردد و در صورت ترک داشتن در خواست کار آن صادر و تعویض گردد | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 120RR1 | SD1.CP1 | RR | میزان کشش تسمه ها و همچنین وضعیت ظاهری آن بررسی گردد و در صورت ترک داشتن در خواست کار آن صادر و تعویض گردد - V-Belt
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن و کییفیت آن با توجه به زمان کارکرد و شرایط محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نسبت به شارژ و یا تعویض آن اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961028 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | GB01 | RS | سطح روغن و کییفیت آن با توجه به زمان کارکرد و شرایط محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نسبت به شارژ و یا تعویض آن اقدام شود . - Gear Box
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس مورد بازرسی قرارگیرد و در صورت وجود نشتی و یا پاشش روغن در خواست کار صادر گیرد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880728 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 150RS1 | GB01 | RS | گیربکس مورد بازرسی قرارگیرد و در صورت وجود نشتی و یا پاشش روغن در خواست کار صادر گیرد . - Gear Box
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس و درپوش هوای آن بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس و درپوش هوای آن بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150RS1 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های رول ها با گرس EP2 انجام شود | 120 | 2000 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010229 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | گریسکاری بیرنگ های رول ها با گرس EP2 انجام شود - Bearing
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش شدید و یا افتادگی لینک ها اقدام به تعویض زنجیر شود . | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش شدید و یا افتادگی لینک ها اقدام به تعویض زنجیر شود . - Chain
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سطح روغن | Chain37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن باکس زنجیر کنترل شود و تعویض روغن و شستشوی زنجیر با گازوئیل و تمیزکاری ریل زنجیر در دستور کار قرار گیرد و کلیه سیل بندی ها جهت جلوگیری از نفوذ کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن باکس زنجیر کنترل شود و تعویض روغن و شستشوی زنجیر با گازوئیل و تمیزکاری ریل زنجیر در دستور کار قرار گیرد و کلیه سیل بندی ها جهت جلوگیری از نفوذ کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . - Chain
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی میزان کشش | Chain148 | بعد از تمیزکاری سطح کاور زنجیر اقدام به باز نمودن کاور نموده و میزان کشش زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد و نهایتا سیل بندی کاور جهت ممانعت از ورود کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بعد از تمیزکاری سطح کاور زنجیر اقدام به باز نمودن کاور نموده و میزان کشش زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد و نهایتا سیل بندی کاور جهت ممانعت از ورود کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . - Chain
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Chut7 | کلیه لاینرهای تفلونی داخل شوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد و به جهت جلوگیری از تخریب دیواره هاپر نسبت به تعویض آن درخواست کار صادر شود . | 30 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | کلیه لاینرهای تفلونی داخل شوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد و به جهت جلوگیری از تخریب دیواره هاپر نسبت به تعویض آن درخواست کار صادر شود . - Chut
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | نسبت به سیل بندی کامل کاورهای هر دو سمت رولها ( شامل کاور باکس زنجیر سمت شرق و پیلو بلاک سمت غرب ) اقدام شود . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | نسبت به سیل بندی کامل کاورهای هر دو سمت رولها ( شامل کاور باکس زنجیر سمت شرق و پیلو بلاک سمت غرب ) اقدام شود . - Covers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی با torque مناسب آچار کشی شود . - Frame
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر از متریال ضد سایش است با این اوصاف میزان سایش لاینر در زیر زنجیر بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش دستور کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر از متریال ضد سایش است با این اوصاف میزان سایش لاینر در زیر زنجیر بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش دستور کار صادر گردد . - Liner
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Roller Classifier Itself125 | کلیه متعلقات تجهیز شامل رولرها، زنجیر، اسپراکت و بیرینگها از نظر صدا و شرایط نرمال حرکت -تنشن- مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت با شرایط نرمال به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد | 30 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | کلیه متعلقات تجهیز شامل رولرها، زنجیر، اسپراکت و بیرینگها از نظر صدا و شرایط نرمال حرکت -تنشن- مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت با شرایط نرمال به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد - Roller Classifier Itself
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | پوشش پلی یوریتان رول ها چک گردد و در صورت سایش بیشتر از 5 میلیمتر ضمن گزارش به دفتر فنی نسبت به جابجایی رولها فرسوده به انتهای RS اقدام و در غیر این صورت با رولهای تعمیری برگشتی تعویض گردد . | 15 | 1000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | پوشش پلی یوریتان رول ها چک گردد و در صورت سایش بیشتر از 5 میلیمتر ضمن گزارش به دفتر فنی نسبت به جابجایی رولها فرسوده به انتهای RS اقدام و در غیر این صورت با رولهای تعمیری برگشتی تعویض گردد . - Rollers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | میزان گپ بین رولها باید در محدوده 18 تا 24 میلیمتر باشد البته این موضوع به هنگام تعمیرات اساسی تجهیز بر روی عدد خاصی فیکس می گردد لذا ضمن اطلاع از عدد فیکس شده تنظیمات لازم در دستور کار قرار گیرد . | 15 | 1000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | میزان گپ بین رولها باید در محدوده 18 تا 24 میلیمتر باشد البته این موضوع به هنگام تعمیرات اساسی تجهیز بر روی عدد خاصی فیکس می گردد لذا ضمن اطلاع از عدد فیکس شده تنظیمات لازم در دستور کار قرار گیرد . - Rollers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Rollers38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان های رولرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان های رولرها - Rollers
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Scraper7 | با توجه به اینکه سایش اسکراپرها میتواند منجر به کاهش فید عبوری از رولر اسکرین شود نسبت به تعویض یا سر و ته کردن اسکراپرها اقدام شود . | 30 | 2000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | با توجه به اینکه سایش اسکراپرها میتواند منجر به کاهش فید عبوری از رولر اسکرین شود نسبت به تعویض یا سر و ته کردن اسکراپرها اقدام شود . - Scraper
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | وضعیت اسکیرت بردهای تفلونی ارزیابی گردد و.در صورت مشاهده سایش شدید نسبت به تعویض انها اقدام شود ( جهت هدایت مواد و ممانعت از نفوذ مواد به پیلو بلاک ها ) . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | وضعیت اسکیرت بردهای تفلونی ارزیابی گردد و.در صورت مشاهده سایش شدید نسبت به تعویض انها اقدام شود ( جهت هدایت مواد و ممانعت از نفوذ مواد به پیلو بلاک ها ) . - Skirtboards
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | چرخ زنجیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش اسپراکتها نسبت به تعویض آنها اقدام شود . | 10 | 700 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | چرخ زنجیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش اسپراکتها نسبت به تعویض آنها اقدام شود . - Sprockets
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprockets38 | بررسی وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر های اصلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150RS1 | xxxx | RS | بررسی وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر های اصلی - Sprockets
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | v-ring ها نقش گرد گیر را بر عهده دارند لذا ضمن بررسی وضعیت v- ring ها و تفکیک سیل کننده های سالم از ناسالم اقدام به تعویض سیل کننده های معیوب و غیر قابل مصرف نمایید . | 5 | 60 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13921109 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 150RS1 | xxxx | RS | v-ring ها نقش گرد گیر را بر عهده دارند لذا ضمن بررسی وضعیت v- ring ها و تفکیک سیل کننده های سالم از ناسالم اقدام به تعویض سیل کننده های معیوب و غیر قابل مصرف نمایید . - V-Ring
610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 - Gear Box
610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. | 60 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. - Gear Box
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS1 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980625 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS1 | xxxx | RS | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. - Covers
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980625 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS1 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد. - Liner
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | گریسکاری | Main Shaft64 | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. | 30 | 30 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. - Main Shaft
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | گریسکاری | Roller Bearing64 | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد | 900 | 300 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد - Roller Bearing
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. - Rollers
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. - Rollers
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. - Skirtboards
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | با شابلون مخصوص،میزان سایش دندانه های اسپراکت های رول ها بررسی گردد.در صورت سایش زیاد دفتر فنی در جریان قرار گیرد. | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS1 | xxxx | RS | با شابلون مخصوص،میزان سایش دندانه های اسپراکت های رول ها بررسی گردد.در صورت سایش زیاد دفتر فنی در جریان قرار گیرد. - Sprockets
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13950706 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS1 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. - V-Ring
610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990513 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS2 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS2 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS2 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981205 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها - Covers
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980904 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS2 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. - Rollers
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر - Rollers
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش تفلون پلیت - Skirtboards
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981205 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS2 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها - V-Ring
610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 - Gear Box
610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. | 60 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. - Gear Box
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS3 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13981212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها - Covers
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS3 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | گریسکاری | Main Shaft64 | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. | 30 | 30 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 14010310 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. - Main Shaft
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | گریسکاری | Roller Bearing64 | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد | 900 | 300 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 14010310 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد - Roller Bearing
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چک کردن میزان سایش رولرها TH=3mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها TH=3mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. - Rollers
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی گپ بین رولرها رولرهای انتقال دهنده گپ 2تا 4 میلیمتر رولرهای محصول برگشتی 8 تا 9 میلیمتر رولرهای محصول هم 15 تا 18 میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی گپ بین رولرها رولرهای انتقال دهنده گپ 2تا 4 میلیمتر رولرهای محصول برگشتی 8 تا 9 میلیمتر رولرهای محصول هم 15 تا 18 میلیمتر - Rollers
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش تفلون پلیت - Skirtboards
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13930527 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 610RS3 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها - V-Ring
610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS4 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991205 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS4 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS4 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. - Covers
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها. | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها. - Frame
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. - Rollers
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. - Rollers
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. - Skirtboards
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS4 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. - V-Ring
610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13991113 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS5 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000830 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS5 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS5 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها - Covers
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. - Rollers
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر - Rollers
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش تفلون پلیت - Skirtboards
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS5 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها - V-Ring
610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS6 | GB01 | RS | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس - Gear Box
610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610RS6 | GB01 | RS | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. - Gear Box
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610RS6 | ME01 | RS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm - Chain
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. - Chain
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Covers26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. - Covers
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها - Frame
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد - Liner
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | تمیز کردن | Roller Classifier107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند - Roller Classifier
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Rollers7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. - Rollers
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. - Rollers
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Skirtboards7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. - Skirtboards
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprockets19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. - Sprockets
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی سایش | Sprockets7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها - Sprockets
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Ring10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 610RS6 | xxxx | RS | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. - V-Ring
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010314 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC03 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد مقدار روغن نیم لیتر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد مقدار روغن نیم لیتر - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900617 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC1 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC1 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC2 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC2 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . - Coupling
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC2 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Block57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Screw Conveyor57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . - Screw Conveyor
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC2 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC3 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . - Coupling
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 10 | 10 | 112 | CM1 - Vibration | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC3 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Block57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Screw Conveyor57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . - Screw Conveyor
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC3 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تمیز کردن | Air Breather107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد - Air Breather
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تعویض روغن | Gear box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تمیز کردن | Gear box107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد - Gear box
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود - ME01
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SC4 | ME01 | SC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . - Casing
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC4 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . - Coupling
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی ویبره | Coupling11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110SC4 | XXXX | SC | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Coupling
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | گریسکاری | Neddle Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی - Neddle Bearing
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Pillow Block57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pillow Block19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Pillow Block123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | گریسکاری | Pillow Block64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Pillow Block
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Screw Conveyor57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . - Screw Conveyor
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . - Screw Conveyor
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Screw Conveyor65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . - Screw Conveyor
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی انحراف | Shaft Screw113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft Screw
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Screw26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft Screw
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft Screw
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SC4 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | تعویض روغن | Gear Cyclo drive63 | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید. نوع روغن omala150 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید. نوع روغن omala150 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد - Gear Cyclo drive
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ فرسوده در صورت نیاز تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310SC1 | ME01 | SC | بیرینگ فرسوده در صورت نیاز تعویض شود - ماشین
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Casing144 | میزان سایش داخلی بدنه و دفرمگی بررسی گرددد و پیچهای بدنه آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | میزان سایش داخلی بدنه و دفرمگی بررسی گرددد و پیچهای بدنه آچار کشی شود - Casing
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Coupling53 | میزان الایمنت کوپلینگ بررسی گردد 0.15mmm | 30 | 30 | 168 | CM6 - Alignment | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | میزان الایمنت کوپلینگ بررسی گردد 0.15mmm - Coupling
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | پیچها بدنه تجهیز و ساپورت آچارکشی شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | پیچها بدنه تجهیز و ساپورت آچارکشی شود - Cyclo Drive
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | گریسکاری | Drive Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Drive Bearing
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی سایش | Gland7 | میزان سایش پکینگها کنترل شود و پیچهای گلند آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | میزان سایش پکینگها کنترل شود و پیچهای گلند آچار کشی شود - Gland
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی سایش | Meddle Bearing7 | در صورتی که ضخامت به اندازه 3 میلیمتر کاهش یافته بیرینگ باید تعویض شود ضخامت کلی 3 سانتیمتر است | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010308 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | در صورتی که ضخامت به اندازه 3 میلیمتر کاهش یافته بیرینگ باید تعویض شود ضخامت کلی 3 سانتیمتر است - Meddle Bearing
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pillow Block144 | وضعیت ظاهری یاتاقانهای دو سر شفت کنترل شود و آچارکشی هوزینگ انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | وضعیت ظاهری یاتاقانهای دو سر شفت کنترل شود و آچارکشی هوزینگ انجام شود - Pillow Block
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Screw Conveyor48 | بررسی کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | بررسی کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها - Screw Conveyor
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Screw7 | بررسی سایش شافت اسکرو | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | بررسی سایش شافت اسکرو - Shaft Screw
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310SC1 | XXXX | SC | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی - Tail Bearing
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | بررسی تمیز بودن فیلتر هوا و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی تمیز بودن فیلتر هوا و تمیز کردن آن - Air Filter
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | All Doors74 | رنگ آمیزی دربهای کلیه مخازن در صورت زنگ زدگی | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930304 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | رنگ آمیزی دربهای کلیه مخازن در صورت زنگ زدگی - All Doors
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | All Manhole107 | بررسی کلیه منهول های سایت، خارج کردن اشیاء خارجی از آن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی کلیه منهول های سایت، خارج کردن اشیاء خارجی از آن - All Manhole
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Coarse Screen57 | غربال می بایست بصورت مداوم کار کند( عدم جام بودن) و همچنین بررسی تسمه ها | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | غربال می بایست بصورت مداوم کار کند( عدم جام بودن) و همچنین بررسی تسمه ها - Coarse Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Coarse Screen38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد - Coarse Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Coarse Screen107 | تخلیه سبد در صورت پر بودن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تخلیه سبد در صورت پر بودن - Coarse Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | بررسی میزان محکم بودن کاور محاظ تسمه | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان محکم بودن کاور محاظ تسمه - Cover
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Disk Diffuser57 | می بایست مسیر هوا باز شود تا هوا باعث هم زدن مخزن شود و چک کردن خروجی Blower | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | می بایست مسیر هوا باز شود تا هوا باعث هم زدن مخزن شود و چک کردن خروجی Blower - Disk Diffuser
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Disk Diffuser48 | لق نبوده لوله ها و... | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | لق نبوده لوله ها و... - Disk Diffuser
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Disk Diffuser10 | چک کردن خروجی تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | چک کردن خروجی تجهیز - Disk Diffuser
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Effluent Pump10 | بررسی خروجی پمپ مخزن خروجی بعد از کلر زنی . آیا پمپ فرمان استارت و استپ می گیرد به صورت دستی استارت شود. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی خروجی پمپ مخزن خروجی بعد از کلر زنی . آیا پمپ فرمان استارت و استپ می گیرد به صورت دستی استارت شود. - Effluent Pump
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Equalization Pump10 | بررسی خروجی تجهیز هر دو پمپ مخزن متعادل کننده که آیا فرمان استپ و استارت می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی خروجی تجهیز هر دو پمپ مخزن متعادل کننده که آیا فرمان استپ و استارت می گیرد. - Equalization Pump
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Feed Pump10 | بررسی خروجی تداخل مخزن اول و اینکه آیا فرمان استارت و استپ می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی خروجی تداخل مخزن اول و اینکه آیا فرمان استارت و استپ می گیرد. - Feed Pump
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم تخریب بدنه و دیوارهای داخلی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی عدم تخریب بدنه و دیوارهای داخلی - Foundation
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Green Area10 | جابجاکردن شیر های تخلیه آب فضای سبز جهت جلوگیری از تجمع آب خروجی از واحد در یک قطعه، شیرهای فضای سبز به صورت یک در میان | 20 | 20 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | جابجاکردن شیر های تخلیه آب فضای سبز جهت جلوگیری از تجمع آب خروجی از واحد در یک قطعه، شیرهای فضای سبز به صورت یک در میان - Green Area
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | MIcro Screen57 | غربال می باسیت بصورت مداوم کار کند -عدم جام بودن و بررسی زنجیر | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | غربال می باسیت بصورت مداوم کار کند -عدم جام بودن و بررسی زنجیر - MIcro Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی سطح روغن | MIcro Screen37 | یررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | یررسی صدای غیره عادی - MIcro Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MIcro Screen10 | تخلیه سبد در صورت پر شدن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تخلیه سبد در صورت پر شدن - MIcro Screen
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی دما | Mixing Blower9 | بررسی دمای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | CM2 - Thermal | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی دمای غیره عادی - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی سطح روغن | Mixing Blower37 | بررسی سطح روغن ( از نیمه گیچ باشد) در صورت کسری به آن اضافه شود. مدل روغن T11US46 | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی سطح روغن ( از نیمه گیچ باشد) در صورت کسری به آن اضافه شود. مدل روغن T11US46 - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی فشار هوا | Mixing Blower115 | بررسی فشار هوای خروجی می بایستی بین 0.1 تا 0.3 مگاپاسکال باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی فشار هوای خروجی می بایستی بین 0.1 تا 0.3 مگاپاسکال باشد - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Mixing Blower35 | بررسی ریزش روغن ریزش می بایست 1 قطره در ثانیه باشد. | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی ریزش روغن ریزش می بایست 1 قطره در ثانیه باشد. - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Mixing Blower38 | بررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی صدای غیره عادی - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی ویبره | Mixing Blower11 | ویبره تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | ویبره تجهیز بررسی گردد - Mixing Blower
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Sedimantation Tank107 | تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن - Sedimantation Tank
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی دبی آب | Sewage Treatment Unit114 | بررسی میزان دبی ورودی به واحد 1- اگر وردی فاضلاب به واحد بیش از اندازه هر روز باشد یا کم شده باشد حتما در مسیر مشکلی وجود دارد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان دبی ورودی به واحد 1- اگر وردی فاضلاب به واحد بیش از اندازه هر روز باشد یا کم شده باشد حتما در مسیر مشکلی وجود دارد. - Sewage Treatment Unit
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تمیز کردن | Sewage Treatment Unit107 | تمیز کردن محوطه اطراف واحد ، جمع آوری اشیاء فلزی | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تمیز کردن محوطه اطراف واحد ، جمع آوری اشیاء فلزی - Sewage Treatment Unit
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Sluge Tank10 | بررسی میزان کلر شار‍ژ 500 گرم هیپوکلر سدیم در محل عبور آب خروجی 8mgr/lit | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان کلر شار‍ژ 500 گرم هیپوکلر سدیم در محل عبور آب خروجی 8mgr/lit - Sluge Tank
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها می بایست در حد استاندارد باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | بررسی میزان سفتی تسمه ها می بایست در حد استاندارد باشد - V-Belt
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض تسمه | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1340SE1 | xxxx | SE | تعویض تسمه - V-Belt
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Joint19 | آچار کشی و بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های داکت و جوینت متصل به دودکش جهت هرگونه شل بودن پیچ و مهره ها و پارگی جوینت پارچه ای | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | آچار کشی و بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های داکت و جوینت متصل به دودکش جهت هرگونه شل بودن پیچ و مهره ها و پارگی جوینت پارچه ای - Joint
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | بررسی شاقول بودن | Stack130 | بررسی شاقول بودن ارتفاع دودکش در چهار نقطه روبروی هم در محیط بیرونی دودکش. | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | بررسی شاقول بودن ارتفاع دودکش در چهار نقطه روبروی هم در محیط بیرونی دودکش. - Stack
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Stack74 | بررسی حالت رنگ بدنه و رنگ آمیزی در صورت نیاز | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910630 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | بررسی حالت رنگ بدنه و رنگ آمیزی در صورت نیاز - Stack
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Stairway19 | بررسی وضعیت نگهدارنده ها و قفسه محافظ مربوط به پله ها و حفاظ دایره ای بالای دودکش جهت جدا شدن نقاط جوش شده و پیچ شده که خطر سقوط در هنگام استفاده از پله ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710SK1 | xxxx | SK | بررسی وضعیت نگهدارنده ها و قفسه محافظ مربوط به پله ها و حفاظ دایره ای بالای دودکش جهت جدا شدن نقاط جوش شده و پیچ شده که خطر سقوط در هنگام استفاده از پله ها - Stairway
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0257 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS02
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL1 | AA01 | SL | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT01
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV53
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | VE01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV53
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UE0157 | از صحت عملکرد کلید سلکتوری و سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | از صحت عملکرد کلید سلکتوری و سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی لامپ سیگنالها نیز چک شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی لامپ سیگنالها نیز چک شود - UE01
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL1 | XXXX | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UE01
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0457 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS04
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0357 | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT03
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | کالیبراسیون | LT03140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 310SL2 | AA01 | SL | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT03
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV54
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310SL2 | VE01 | SL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV54
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951228 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.257 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961201 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961229 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی بیرینگ | ماشین22 | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110SM1 | ME01 | SM | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110SM1 | ME01 | SM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود - Cover
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13961112 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . - Hammer
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960925 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 110SM1 | XXXX | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Indicator
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . - Suport
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1F1/1R7/1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1F1/1R7/1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1R748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1R7
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S157 | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S1
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی دما | 1T59 | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | CM2 - Thermal | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1T592 | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1T5
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K5/3K457 | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K5/3K4
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/357 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی پیچ و مهره ها | 3B1/3B219 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید - 3B1/3B2
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 4H3/4/5/6
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980108 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . - Cover
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13971013 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود - Hammer
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961020 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 120SM1 | xxxx | SM | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ - Indicator
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 120SM1 | xxxx | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود - Suport
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1.7/T1.757 | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما با ترمومتر لیزری ار عملکرد صحیح ترانس مطمئن شده و عملکرد فیوزها چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما با ترمومتر لیزری ار عملکرد صحیح ترانس مطمئن شده و عملکرد فیوزها چک شود - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | F1.7/T1.748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1.7/T1.792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1.7/T1.710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1.7/T1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H4.2/4.3/4.4/4.557 | از سالم بودن لامپ سیگنال ها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | از سالم بودن لامپ سیگنال ها اطمینان حاصل کنید. - H4.2/4.3/4.4/4.5
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H4.2/4.3/4.4/4.510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H4.2/4.3/4.4/4.5
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.757 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ نیز چک گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ نیز چک گردد - K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1.1/Q1.3/Q1.792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q1.1/Q1.3/Q1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1.1/Q1.3/Q1.710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1.1/Q1.3/Q1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.257 | با فعال کردن سویچ ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سویچ ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید - S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | S3.2/S3.3102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک نمایید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک نمایید - S3.2/S3.3
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S3.2/S3.310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S3.2/S3.3
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | T 1.757 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - T 1.7
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیزات داخل تابلو به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیزات داخل تابلو به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها، تایمر و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها، تایمر و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود - Cover
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود - Guide Stripe
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود. - Hammer
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft10 | بررسی وضعیت شفت سیل های یاتاقانها و پیچ های هوزینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | بررسی وضعیت شفت سیل های یاتاقانها و پیچ های هوزینگ - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 150SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود - Suport
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1F1/1R7/1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1F1/1R7/1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1R748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1R792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1R710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1R7
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S157 | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960712 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S1
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1T548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی دما | 1T59 | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | CM2 - Thermal | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1T592 | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1T5
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K5/3K457 | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K5/3K4
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.257 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی پیچ و مهره ها | 3B1/3B219 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید - 3B1/3B2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 4H3/4/5/6
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی بیرینگ | ماشین22 | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160SM1 | ME01 | SM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد. - Bearing
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . - Cover
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی دما | Gear box9 | بررسی درجه حرارت گیربکس که ماکزیمم 90 درجه سانتیگراد می تواند باشد | 30 | 30 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | بررسی درجه حرارت گیربکس که ماکزیمم 90 درجه سانتیگراد می تواند باشد - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد. - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود ودر صورت نشتی روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود ودر صورت نشتی روغن گزارش گردد . - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد. | 60 | 100 | 539 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد. - Gear box
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . - Hammer
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961209 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160SM1 | XXXX | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Indicator
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft10 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 160SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . - Suport
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1F1/1T5/1R748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1F1/1T5/1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1T5/1R792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1T5/1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1T5/1R710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1T5/1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ کنتاکتور چک و از عملکرد تایمر مطمئن شوید. | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ کنتاکتور چک و از عملکرد تایمر مطمئن شوید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S657 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4H3/4/5/6 , 1S1/1S757 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 4H3/4/5/6 , 1S1/1S7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4H3/4/5/6 , 1S1/1S710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 4H3/4/5/6 , 1S1/1S7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 20 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | Break57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل فرمایید. | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل فرمایید. - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Break10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد. - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Break12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | تعویض قطعه | Break85 | تعویض لنت در صورت نیاز | 30 | 10 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | تعویض لنت در صورت نیاز - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000827 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880507 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . - Cover
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . - Hammer
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Indicator
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . - Suport
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - 1Q3,1Q5,1F6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2/3.2SB.2,4S1/357 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2/3.2SB.2,4S1/3
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2/3.2SB.2,4S1/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2/3.2SB.2,4S1/3
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2/3.2SB.2,4S1/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2/3.2SB.2,4S1/3
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود - Cover
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | بررسی وضعیت TORQUE ARM یا ساپورت نگهدارنده گیربکس | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | بررسی وضعیت TORQUE ARM یا ساپورت نگهدارنده گیربکس - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13990503 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود - Guide Stripe
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود - Hammer
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ - Indicator
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | بساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | بساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود - Suport
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CAMMERA57 | چک گردد که تصویر اسکنر درست باشد و دما را صحیح نشان بدهد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک گردد که تصویر اسکنر درست باشد و دما را صحیح نشان بدهد - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMMERA48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی دما | CAMMERA9 | دمای اتاق چک گردد کخ مناسب باشدو کولر آن استارت باشد | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | دمای اتاق چک گردد کخ مناسب باشدو کولر آن استارت باشد - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMMERA10 | دمای اتاق چک گردد که مناسب باشد و کولر آن استارت باشد | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | دمای اتاق چک گردد که مناسب باشد و کولر آن استارت باشد - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMMERA12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و سر کابل ها و آچار کشی شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و سر کابل ها و آچار کشی شود - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY FOR SCANNER-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY FOR SCANNER-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY FOR SCANNER-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY FOR SCANNER-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY FOR SCANNER-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY FOR SCANNER48 | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی ها اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی ها اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY FOR SCANNER
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR SCANNER102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - PROXIMITY FOR SCANNER
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY FOR SCANNER10 | با رعایت دقت و ایمنی و اطمینان از عدم برخورد ساپورت تحریک کننده با شما و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن هر دو پروکسیمیتی اقدام نمایید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | با رعایت دقت و ایمنی و اطمینان از عدم برخورد ساپورت تحریک کننده با شما و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن هر دو پروکسیمیتی اقدام نمایید - PROXIMITY FOR SCANNER
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01
940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | 940SP1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP1 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT01
940SP1.xxxx | 940SP1.XXXX | 940SP1.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981206 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP1 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0457 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT04
940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | 940SP2.AA01 | کالیبراسیون | LT04140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP2 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT04
940SP2.XXXX | 940SP2.XXXX | 940SP2.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13981123 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP2 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0757 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT07
940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | 940SP3.AA01 | کالیبراسیون | LT07140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP3 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT07
940SP3.XXXX | 940SP3.XXXX | 940SP3.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981124 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP3 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1057 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT10
940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | 940SP4.AA01 | کالیبراسیون | LT10140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP4 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT10
940SP4.xxxx | 940SP4.XXXX | 940SP4.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981205 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP4 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1357 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT13
940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | 940SP5.AA01 | کالیبراسیون | LT13140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP5 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT13
940SP5.xxxx | 940SP5.XXXX | 940SP5.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981207 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP5 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1657 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1612 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT16
940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | 940SP6.AA01 | کالیبراسیون | LT16140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940SP6 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT16
940SP6.XXXX | 940SP6.XXXX | 940SP6.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981208 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940SP6 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
950 | 950SP1.XXXX | 950SP1.XXXX | فلاشینگ | SUMP128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. | 120 | 120 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 950SP1 | XXXX | SP | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل سامپ با آب انجام شود. - SUMP
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1057 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT10
950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | 950SP1.AA01 | کالیبراسیون | LT10140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950SP1 | AA01 | SP | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT10
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 20 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (CP1,R1,T1,CP1~3لامپ سیگنال و کلیدهای سلکتوری ) | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (CP1,R1,T1,CP1~3لامپ سیگنال و کلیدهای سلکتوری ) - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل فیوزها رله ها، تایمرها و کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل فیوزها رله ها، تایمرها و کلیدهای سلکتوری - ماشین
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320SS1 | CE01 | SS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Blow Valve57 | بررسی اینکه آیا ولو مورد نظر صحیح عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی اینکه آیا ولو مورد نظر صحیح عمل می کند - Blow Valve
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fondition19 | محکم بودن پیچ های فونداسیون | 15 | 15 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | محکم بودن پیچ های فونداسیون - Fondition
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Guage57 | بررسی کالیبراسیون صحییح تجهیز | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی کالیبراسیون صحییح تجهیز - Pressure Guage
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | آنالیز کردن آب | Side Stream73 | نمونه گیری از آب ورودی کثیف است یاخیر | 0 | 10 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | نمونه گیری از آب ورودی کثیف است یاخیر - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Side Stream10 | عدم وجود شیار در فنداسیون | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | عدم وجود شیار در فنداسیون - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی ویبره | Side Stream11 | بررسی وضعیت ساپورت ها و عدم لرزش غیره عادی | 10 | 10 | 169 | CM1 - Vibration | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی وضعیت ساپورت ها و عدم لرزش غیره عادی - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | تمیز کردن | Side Stream107 | تمیز کردن صطح ضاهری از اسلاری | 10 | 10 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | تمیز کردن صطح ضاهری از اسلاری - Side Stream
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Solenoid Valve57 | بررسی اینکه ایا ولو صحص عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی اینکه ایا ولو صحص عمل می کند - Solenoid Valve
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | بررسی تمیز بودن باز کردن تجهیز و بررسی عدم آسیب دیدگی و تمیزی سوراخ ها | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1320SS1 | xxxx | SS | بررسی تمیز بودن باز کردن تجهیز و بررسی عدم آسیب دیدگی و تمیزی سوراخ ها - Strainer
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار مورد نیاز گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME01 | ST | به مقدار مورد نیاز گریسکاری شود - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | BO01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. - Air Breather
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Belt Conveyor26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد - Belt Conveyor
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Belt Conveyor19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و آچار کشی شود. - Belt Conveyor
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt Conveyor59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt Conveyor
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Boom Luffing64 | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد - Boom Luffing
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. - Brake
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد - Brake
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A/58B , DS67A/68B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A/58B , DS67A/68B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A/58B , DS67A/68B92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS57A/58B , DS67A/68B102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A/58B , DS67A/68B10 | نسبت به تمیز کردن دریفت سوئیچ و اهرم آن و نیز باکس آن اقدام نمایید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | نسبت به تمیز کردن دریفت سوئیچ و اهرم آن و نیز باکس آن اقدام نمایید - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A/58B , DS67A/68B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS57A/58B , DS67A/68B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد - Frame
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear Box53 | در صورت وجود ویبره در تجهیز درخواست کنترل ویبره گردد . | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | در صورت وجود ویبره در تجهیز درخواست کنترل ویبره گردد . - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | بررس تمامی پیچه و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررس تمامی پیچه و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | 30دقیقه بعد از استپ خط و تمیز نمودن سایت گلاس آن اقدام به کنترل لول روغن شده ودر صورت نیاز شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | 30دقیقه بعد از استپ خط و تمیز نمودن سایت گلاس آن اقدام به کنترل لول روغن شده ودر صورت نیاز شارژ گردد. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن گیربکس به مقدار 29 لیتر روغن | 60 | 100 | 168 | TCH - Type Change | 14010618 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تعویض روغن گیربکس به مقدار 29 لیتر روغن - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Gear Box107 | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. - Gear Box
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Housing Bearing64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. - Housing Bearing
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | HYDRAULIC COPLING129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | HYDRAULIC COPLING35 | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | HYDRAULIC COPLING38 | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | HYDRAULIC COPLING107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - HYDRAULIC COPLING
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5757 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن سپس بلاک گردد و پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن سپس بلاک گردد و پراب تمیز گردد - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01/2/57A/58B57 | بچک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بچک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS01/2/57A/58B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01/2/57A/58B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01/2/57A/58B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01/2/57A/58B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01/2/57A/58B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01/2/57A/58B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01/2/57A/58B
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirt Board19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Skirt Board7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirt Board65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Skirt Board107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirt Board
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS57 , JB FOR SS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS57 , JB FOR SS57102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS57 , JB FOR SS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS57 , JB FOR SS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS57 , JB FOR SS57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaner102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaner
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wear Plate10 | هاردوکس مربوط به اسکیرت برد بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | هاردوکس مربوط به اسکیرت برد بررسی گردد - Wear Plate
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5757 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5748 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX57
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX57
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | 2P01-UE0157 | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2P01-UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2P01-UE0192 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2P01-UE0110 | تمییز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمییز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2P01-UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - 2P01-UE01
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER CABLE PANEL92 | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها - POWER CABLE PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER CABLE PANEL10 | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو - POWER CABLE PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER CABLE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن - POWER CABLE PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، سنسور جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، سنسور جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،MEASURING UNIT | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،MEASURING UNIT - UE01-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE02/UE03-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE02/UE03-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE02/UE03-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای 1 تا 6 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای 1 تا 6 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE02/UE03-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | تعویض قطعه | UE02/UE03-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 - UE02/UE03-PANEL
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی عملکرد صحیح | UE0457 | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0492 | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ارت | UE04101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0410 | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE04
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0412 | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | ER521M01 | ST | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | LU01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Cylinder35 | نشتی روغن در اطراف سیلندرها بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | نشتی روغن در اطراف سیلندرها بررسی گردد - Cylinder
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | گریسکاری | Hydrauli Cylinders Joint64 | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد - Hydrauli Cylinders Joint
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydraulic Pump53 | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000615 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد - Hydraulic Pump
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - LS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01/02-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01/02-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01/02-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01/02-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01/02-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01/02-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT01/0257 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01/02
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. - Oil Reserver
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Oil Reserver35 | نشتی روغن از اطراف مخزن روغن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | نشتی روغن از اطراف مخزن روغن بررسی گردد. - Oil Reserver
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Piping35 | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. - Piping
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - PS01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Selenoid Valve35 | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. - Selenoid Valve
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE01/2/395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - VE01/2/3
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY0148 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX/ZY01102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RC01.ME01`04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2/3/448 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک - ZX01/2/3/4
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RC01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/2/3/4
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | RL01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند وکابل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند وکابل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وبررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | وبررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME03 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13990728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME04 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/957 | عملکرد صحیح و چک کردن حرکت روان غلطک | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | عملکرد صحیح و چک کردن حرکت روان غلطک - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/992 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110ST1 | TD01.ME05`8 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. - Air Breather
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bogies19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی سایش | Bogies7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Bogies50 | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bogies38 | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد - Bogies
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Electrohydraulic57 | عملکرد صحیح ، میزان سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | عملکرد صحیح ، میزان سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی بررسی گردد. - Brake Electrohydraulic
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Mechanical57 | عملکرد clamp های ریل ها و ساپورت ها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | عملکرد clamp های ریل ها و ساپورت ها بررسی گردد - Brake Mechanical
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel64 | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2یا معادل W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2یا معادل W2 تزریق گردد - Driven Wheel
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel Bogies Assembly64 | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. - Driven Wheel Bogies Assembly
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی هورن و فلاشرها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی هورن و فلاشرها - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و گیربکس | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و گیربکس - Gear box
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | nan - Gear box
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | بررسی گردد که گیربکس نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی گردد که گیربکس نشتی نداشته باشد - Gear box
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Middle Driven Wheel64 | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس EP2 تزریق گردد | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس EP2 تزریق گردد - Middle Driven Wheel
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rail10 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . - Rail
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0357 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0310 | نسبت به تمیز کردن سویچ ها و چک کردن آنها از نظر هر گونه آسیب دیدگی اقدام شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | نسبت به تمیز کردن سویچ ها و چک کردن آنها از نظر هر گونه آسیب دیدگی اقدام شود - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/957 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/948 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن - ZX06/7/8/9
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XI01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XI01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI01-JB10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI01-JB12 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل - XI01-JB
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی عملکرد صحیح | XI0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | بررسی عملکرد صحیح - XI01
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI0110 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن - XI01
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI0112 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110ST1 | XI1 | ST | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل - XI01
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chut10 | وضعیت تفلون داخل شوت و میزان سایش یا دفرموگی آن بررسی گردد و در صورت خرابی بیش از حد گزارش شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | وضعیت تفلون داخل شوت و میزان سایش یا دفرموگی آن بررسی گردد و در صورت خرابی بیش از حد گزارش شود. - Chut
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | deflectore57 | تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن بررسی گردد. - deflectore
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ES01,2H01/ES02~857 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES01,2H01/ES02~848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES01,2H01/ES02~895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES01,2H01/ES02~892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES01,2H01/ES02~810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES01,2H01/ES02~812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ES01,2H01/ES02~8
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Grating19 | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی و آچارکشی گردد و فریم تریپر و ساپورتهای پلتفرم الکتریکی بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی و آچارکشی گردد و فریم تریپر و ساپورتهای پلتفرم الکتریکی بررسی گردد. - Grating
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB IN MANHOLE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB IN MANHOLE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB IN MANHOLE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB IN MANHOLE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB IN MANHOLE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB IN MANHOLE12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB IN MANHOLE
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی بیرینگ | lifting limitation22 | بررسی یاتاقان و لیفتینگ پولی مربوط به کنترل کننده بلت. | 60 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی یاتاقان و لیفتینگ پولی مربوط به کنترل کننده بلت. - lifting limitation
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Tripper26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. - Tripper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tripper19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Tripper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tripper10 | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. - Tripper
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEAR PLATE10 | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر صورت پذیرد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110ST1 | xxxx | ST | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر صورت پذیرد. - WEAR PLATE
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عملکرد صحیح | COOLANT SYSTEM57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید - COOLANT SYSTEM
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRY TRANSFORMER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی پیچ و مهره ها | DRY TRANSFORMER19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRY TRANSFORMER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRY TRANSFORMER92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت ارت | DRY TRANSFORMER101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DRY TRANSFORMER10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRY TRANSFORMER12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT01,2,357 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) - PT100-TT01,2,3
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT01,2,392 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید - PT100-TT01,2,3
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT01,2,312 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ - PT100-TT01,2,3
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عملکرد صحیح | T-15457 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T-15448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T-15492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T-15410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T-15412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - T-154
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود .پس از گریس زدن گریس تازه باید از محل درین خارج شود | 83 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | گریسکاری انجام شود .پس از گریس زدن گریس تازه باید از محل درین خارج شود - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. - Air Breather
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Belt Conveyor26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Belt Conveyor19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Belt Conveyor7 | پارگی - سوراخ شدگی - برآمدگی در سطح بلت وجود نداشته باشد محل اسپلایس کنترل گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | پارگی - سوراخ شدگی - برآمدگی در سطح بلت وجود نداشته باشد محل اسپلایس کنترل گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر شود. - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Belt Conveyor38 | در صورت وجود صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد . | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | در صورت وجود صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد . - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt Conveyor59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Conveyor10 | سطح کلیه آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح کلیه آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Boom Luffing64 | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد - Boom Luffing
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. - Brake
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد - Brake
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A/57B/67A/67B-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930530 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A/57B/67A/67B-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A/57B/67A/67B-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A/57B/67A/67B-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930724 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A/57B/67A/67B-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921019 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A/57B/67A/67B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A/57B/67A/67B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A/57B/67A/67B92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS57A/57B/67A/67B102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A/57B/67A/67B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A/57B/67A/67B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد - Frame
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear Box53 | بررسی الایمنت بین هیدروکوپلینگ و گیربکس و موتور انجام شود. | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی الایمنت بین هیدروکوپلینگ و گیربکس و موتور انجام شود. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | بررس تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررس تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی دما | Gear Box9 | دمای روغن گیربکس نباید بالاتر از 85درجه سانتیگراد باشد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880802 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | دمای روغن گیربکس نباید بالاتر از 85درجه سانتیگراد باشد - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | در حالت استپ محل گیج با پارچه تمیز و مقدار روغن چک گردد و در صورت نیاز شارژ گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | در حالت استپ محل گیج با پارچه تمیز و مقدار روغن چک گردد و در صورت نیاز شارژ گردد . - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | nan | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | nan - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن گیربکس- مقدار روغن 29 لیتر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تعویض روغن گیربکس- مقدار روغن 29 لیتر - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Gear Box107 | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | HYDRAULIC COPLING129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | HYDRAULIC COPLING35 | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | HYDRAULIC COPLING38 | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | HYDRAULIC COPLING107 | تمیز کردن هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمیز کردن هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 166 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 20 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک و پراب آن نظافت گردد - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01/2/57A/58B57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS01/2/57A/58B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01/2/57A/58B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01/2/57A/58B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01/2/57A/58B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01/2/57A/58B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01/2/57A/58B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS1/2/57A/58B-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS1/2/57A/58B-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS1/2/57A/58B-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS1/2/57A/58B-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS1/2/57A/58B-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010116 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirt Board19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Skirt Board7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirt Board65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Skirt Board107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS57-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS57-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS57-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS57-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS57-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS57102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaner102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaner
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wear Plate10 | هاردوکس مربوط به اسکرت برد بررسی گردد ودر صورت سایش شدید تعویض گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | هاردوکس مربوط به اسکرت برد بررسی گردد ودر صورت سایش شدید تعویض گردد . - Wear Plate
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5757 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ - ZX57
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | ER54-2P01-UE0157 | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ER54-2P01-UE0148 | بررسی محل های اتصال کلیه تجهیز ات به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول نصب شده در تابلو | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | بررسی محل های اتصال کلیه تجهیز ات به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول نصب شده در تابلو - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ER54-2P01-UE0192 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER54-2P01-UE0110 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER54-2P01-UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و داشتن تگ کلیه تجهیزات نصب شده طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و داشتن تگ کلیه تجهیزات نصب شده طبق جدول نصب شده در تابلو - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER CABLE PANEL92 | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها - POWER CABLE PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER CABLE PANEL10 | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو - POWER CABLE PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER CABLE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن - POWER CABLE PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، CTو MEASURING UNIT از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، CTو MEASURING UNIT از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،یونیت اندازه گیری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،یونیت اندازه گیری - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | UE02/UE03-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE02/UE03-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE02/UE03-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE02/UE03-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | تعویض قطعه | UE02/UE03-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | UE0457 | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0492 | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ارت | UE04101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0410 | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0412 | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند - ماشین
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Cylinder35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | nan - Cylinder
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | گریسکاری | Hydrauli Cylinders Joint64 | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد - Hydrauli Cylinders Joint
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydraulic Pump53 | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد - Hydraulic Pump
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. - Oil Reserver
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Oil Reserver35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | nan - Oil Reserver
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Piping35 | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. - Piping
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارندهخ تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارندهخ تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Selenoid Valve35 | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. - Selenoid Valve
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE01/2/395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY0148 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX/ZY01102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلمپ | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلمپ - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2/3/448 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/2/3/4
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار12.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 532 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار12.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار2.8 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 532 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار2.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی صحت عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی صحت عملکرد - PTC
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها - PTC
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها - PTC
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها - PTC
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | مبررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | مبررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی کلیه پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی کلیه پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. - Air Breather
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bogies19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی سایش | Bogies7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Bogies50 | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bogies38 | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Electrohydraulic57 | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . - Brake Electrohydraulic
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Mechanical57 | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . - Brake Mechanical
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel64 | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد - Driven Wheel
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel Bogies Assembly64 | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. - Driven Wheel Bogies Assembly
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . - Gear box
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. - Gear box
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | ضمن کنترل وضعیت روغن ( میزان روغن ) - در صورت مشاهده نشتی روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | ضمن کنترل وضعیت روغن ( میزان روغن ) - در صورت مشاهده نشتی روغن گزارش گردد . - Gear box
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Middle Driven Wheel64 | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد - Middle Driven Wheel
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Rail20 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . - Rail
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های صلیبی روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های صلیبی روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0357 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/957 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/948 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chut10 | سطح تماس اسکراپر داخل شوت با بلت بررسی گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد. | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | سطح تماس اسکراپر داخل شوت با بلت بررسی گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد. - Chut
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | deflectore57 | بررسی تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن ورودی شوت. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن ورودی شوت. - deflectore
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ES01,2H01/ES02~857 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES01,2H01/ES02~848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES01,2H01/ES02~895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES01,2H01/ES02~892 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 80 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES01,2H01/ES02~810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES01,2H01/ES02~812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Grating19 | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی گردد و فریم تریپر و و کلیه اتصالات مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی گردد و فریم تریپر و و کلیه اتصالات مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .. - Grating
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB IN MANHOLE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB IN MANHOLE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB IN MANHOLE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB IN MANHOLE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB IN MANHOLE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB IN MANHOLE12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی بیرینگ | lifting limitation22 | بررسی یاتاقان و پولی لیفتینگ مربوط به بلت. | 60 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی یاتاقان و پولی لیفتینگ مربوط به بلت. - lifting limitation
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Tripper26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tripper19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 90 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Tripper38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای پولی های نوار نقاله استریپر | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880901 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای پولی های نوار نقاله استریپر - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tripper10 | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEAR PLATE10 | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر. - WEAR PLATE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XI01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XI01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XI0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی عملکرد صحیح - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 83 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 سانتیمتر باشد - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 83 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 83 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS59A/59B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 50 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS59A/59B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS59A/59B92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS59A/59B102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS59A/59B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS59A/59B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS59A/59B57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS59A/59B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS59A/59B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS59A/59B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS59A/59B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS59A/59B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS59A/59B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | nan | 0 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13960411 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | nan - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ - ZS01
610SU | 610SU10 | 610SU10 | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 610SU10 |  | SU | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU10 | 610SU10 | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 610SU10 |  | SU | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL SYSTEM PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منبع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو و از نداشتن آلارم مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منبع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو و از نداشتن آلارم مطمئن شوید - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL SYSTEM PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها، رله ها ،پی ال سی و منبع تغذیه ،ترمینالها و غیره و محکم کردن اتصالات آنها به بدنه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها، رله ها ،پی ال سی و منبع تغذیه ،ترمینالها و غیره و محکم کردن اتصالات آنها به بدنه - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL SYSTEM PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL SYSTEM PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،رله ها،PLC و منبع تغذیه و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،رله ها،PLC و منبع تغذیه و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - CONTROL SYSTEM PANEL
ER00L023-T02 | 1590SW.CS01 | 1590SW.CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL SYSTEM PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن ، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590SW | CS01 | SW | محکم بودن و فلکسی بل بودن ، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو - CONTROL SYSTEM PANEL
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | TS1129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TS157 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS192 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS112 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1580SWH01 | XXXX | SWH | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900824 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | تابلو یو پی اس را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی چک کنید.و با بلوور تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط حداکثر 30 و فنها سالم باشند | 90 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | تابلو یو پی اس را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی چک کنید.و با بلوور تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط حداکثر 30 و فنها سالم باشند - UPS
1540 | 1500SWW | 1500SWW | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 60 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500SWW |  | SWW | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Reducer For Slurry Mixer19 | آچار کشی پیچ های بدنه و فلنجها انجام شود | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | GB01 | SX | آچار کشی پیچ های بدنه و فلنجها انجام شود - Gear Reducer For Slurry Mixer
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Reducer For Slurry Mixer37 | بررسی سظح روغن گیربکس در صورت نیاز به روغن بر اساس لیست روغن کاری (DD56-XX001) | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950SX1 | GB01 | SX | بررسی سظح روغن گیربکس در صورت نیاز به روغن بر اساس لیست روغن کاری (DD56-XX001) - Gear Reducer For Slurry Mixer
950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | 950SX1.GB01 | تعویض روغن | Gear Reducer For Slurry Mixer63 | با هماهنگی گروه تولید جهت توقف تجهیز و پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن از نوع Tivelahd 320 به مقدار 54 لیتر تعویض نمایید . یا ( OMALA 320 ) | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950SX1 | GB01 | SX | با هماهنگی گروه تولید جهت توقف تجهیز و پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن از نوع Tivelahd 320 به مقدار 54 لیتر تعویض نمایید . یا ( OMALA 320 ) - Gear Reducer For Slurry Mixer
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | 950SX1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950SX1 | ME01 | SX | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearig Shaft10 | وضعیت ظاهری بیرینگها و آچار کشی لاک نات انجام شود و پیچ های هوزینگ کنترل و آچار کشی شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | وضعیت ظاهری بیرینگها و آچار کشی لاک نات انجام شود و پیچ های هوزینگ کنترل و آچار کشی شود - Bearig Shaft
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | گریسکاری | Bearig Shaft64 | گریسکاری به وسیله یک عدد گریسخور کشویی انجام شود مقدار گریس 30 گرم ازنوع W2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | گریسکاری به وسیله یک عدد گریسخور کشویی انجام شود مقدار گریس 30 گرم ازنوع W2 - Bearig Shaft
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Propeller10 | وضعیت جوش پره ها و میزان سایش رابر سطح چک شود و آچار کشی پیچ فلنجها با ترک 590 نیوتن متر انجام شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | وضعیت جوش پره ها و میزان سایش رابر سطح چک شود و آچار کشی پیچ فلنجها با ترک 590 نیوتن متر انجام شود - Propeller
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی پیچ های فلنج با ترک 350 نیوتن متر انجام شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | آچار کشی پیچ های فلنج با ترک 350 نیوتن متر انجام شود - Shaft
950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | 950SX1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tank10 | وضعیت ظاهری جوشهای بدنه تانک و دفلکتورها و ساپورتهای استراکچر کنترل شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950SX1 | xxxx | SX | وضعیت ظاهری جوشهای بدنه تانک و دفلکتورها و ساپورتهای استراکچر کنترل شود - Tank
940TA1.xxxx | 940TA1.xxxx | 940TA1.xxxx | تمیز کردن | Mesh107 | هر سه گریتینگ کانال بالای ستلینگ تانک بیرون آورده شود و نظافت کامل انجام گیرد همچنین باکس پایینی کانال نیز تخلیه و نظافت شود | 120 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970901 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TA1 | xxxx | TA | هر سه گریتینگ کانال بالای ستلینگ تانک بیرون آورده شود و نظافت کامل انجام گیرد همچنین باکس پایینی کانال نیز تخلیه و نظافت شود - Mesh
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02/03/0457 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/02/03/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/02/03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02/03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02/03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02/03/04
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02/03/0412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | 2W01 | TG | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02/03/04
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT 22-O2 ANALYZER57 | اطمینان حاصل کنید که عدد نشان داده شده روی دیسپلی با سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند و همچنین سیستم تهویه درست کار می کند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان حاصل کنید که عدد نشان داده شده روی دیسپلی با سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند و همچنین سیستم تهویه درست کار می کند - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT 22-O2 ANALYZER87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT 22-O2 ANALYZER10 | مسیر شیلنگ نمونه گیر بوسیله آب و هوا تمیز گردد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مسیر شیلنگ نمونه گیر بوسیله آب و هوا تمیز گردد - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | AT 22-O2 ANALYZER140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - AT 22-O2 ANALYZER
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION57 | اطمینان پیدا کنید که رگولاتور آن تنظیم می باشد و مقدار نشان داده شده توسط گیج ها صحیح می باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان پیدا کنید که رگولاتور آن تنظیم می باشد و مقدار نشان داده شده توسط گیج ها صحیح می باشد. - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT57 | اطمینان پیدا کنید که هیتر کار میکند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان پیدا کنید که هیتر کار میکند - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی فیلتر هوا | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT116 | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | رسوب زدایی | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT42 | فیلتر سرامیکی اسد شویی شود | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر سرامیکی اسد شویی شود - AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید . فشار هوای گاز کالیبره مخزن بالای 10بار (اعلام جهت تعویض) و فشار پرچ هوا روی30psi تنظیم باشد . دمای کولر روی 25 درجه تنظیم باشد. مخزن فیلتر تمیز و خالی باشد. | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید . فشار هوای گاز کالیبره مخزن بالای 10بار (اعلام جهت تعویض) و فشار پرچ هوا روی30psi تنظیم باشد . دمای کولر روی 25 درجه تنظیم باشد. مخزن فیلتر تمیز و خالی باشد. - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی فیلتر اسید | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL136 | فیلتر اسید را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981016 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر اسید را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی فیلتر هوا | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL116 | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی نشتی هوا | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | تخلیه اسید | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL137 | اسید جمع شده در محفظه مربوط به فیلتر را تخلیه کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981016 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | اسید جمع شده در محفظه مربوط به فیلتر را تخلیه کنید - AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AT22-O2ANALYZER-PROBE10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد - AT22-O2ANALYZER-PROBE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT25/26/2757 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT25/26/2748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT25/26/2795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT25/26/2792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT25/26/2710 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT25/26/2712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | LT25/26/27140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - LT25/26/27
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT04140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT04
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT04/10/13/1757 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 210 | 330 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT04/10/13/1748 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و پیچها آچار کشی شود | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و پیچها آچار کشی شود - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT04/10/13/1795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT04/10/13/1792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT04/10/13/1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT04/10/13/1712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT10140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT10
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT13140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT13
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT17140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE18140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE18
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE18/21/28/29/30/3157 | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE18/21/28/29/30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE18/21/28/29/30/3195 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE18/21/28/29/30/3192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE18/21/28/29/30/3110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE18/21/28/29/30/3112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE21140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE21
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE28140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE28
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE29140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE29
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE30140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE30
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE31140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT18/21/28/29/30/3157 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT18/21/28/29/30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT18/21/28/29/30/3195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT18/21/28/29/30/3192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT18/21/28/29/30/3110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز را نظافت کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز را نظافت کنید - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT18/21/28/29/30/3112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 30 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1248 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1210 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930310 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT-712357 | مقایسه مقدار ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مقایسه مقدار ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT-712348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT-712392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT-712310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT-712312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 30 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPACE HEATER48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SPACE HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPACE HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPACE HEATER10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPACE HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TANK LOW LEVEL SWITCH57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TANK LOW LEVEL SWITCH48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TANK LOW LEVEL SWITCH95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TANK LOW LEVEL SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TANK LOW LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TANK LOW LEVEL SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | THERMOSTATE57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | THERMOSTATE48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOSTATE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOSTATE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOSTATE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOSTATE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | PS 0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPACE HEATER48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SPACE HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPACE HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPACE HEATER10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPACE HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | TANK LOW LEVEL SWITCH57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TANK LOW LEVEL SWITCH48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TANK LOW LEVEL SWITCH95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TANK LOW LEVEL SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TANK LOW LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TANK LOW LEVEL SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | THERMOSTAT57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | THERMOSTAT48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOSTAT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOSTAT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOSTAT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOSTAT
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Bearing125 | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد | 120 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد - Bearing
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی سطح روغن | Cover Chain37 | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن - Cover Chain
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | تمیز کردن | Cover Chain107 | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن - Cover Chain
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده و موتور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده و موتور - Gear Box
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) - Gear Box
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. - Gear Box
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pully10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج - Pully
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه - V-Belt
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | ٍْGear Box19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها و موتور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها و موتور - ٍْGear Box
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | تعویض روغن | ٍْGear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) - ٍْGear Box
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | گریسکاری | ٍْGear Box64 | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. - ٍْGear Box
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Bearing125 | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد | 120 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد - Bearing
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی سطح روغن | Cover Chain37 | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن - Cover Chain
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | تمیز کردن | Cover Chain107 | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن - Cover Chain
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pully10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج - Pully
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه - V-Belt
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB03 | TG | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها - Gear Box
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | بررسی سایش | Gear Box7 | وضعیت سایش سطح دندانه ها در داخل جعبه دنده ها | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB03 | TG | وضعیت سایش سطح دندانه ها در داخل جعبه دنده ها - Gear Box
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت روغن گیربکس اگزلاری استک gera motor تعویض شود نوع روغن Omala 680 و مقدار ان 27 لیتر می بابشد | 30 | 30 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB03 | TG | پس از نظافت روغن گیربکس اگزلاری استک gera motor تعویض شود نوع روغن Omala 680 و مقدار ان 27 لیتر می بابشد - Gear Box
710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Bearing Lubrication System50 | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های گریس در کل طول تراولینگ طبقات تحتانی، میانی و فوقانی و همچنین در مسیر اگزلاری استک و در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله های گریس و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010318 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY01 | TG | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های گریس در کل طول تراولینگ طبقات تحتانی، میانی و فوقانی و همچنین در مسیر اگزلاری استک و در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله های گریس و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. - Bearing Lubrication System
710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | شارژ گریس | Bearing Lubrication System121 | از مخازن گریس تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز به مقدار لازم شارژ نمایید | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY01 | TG | از مخازن گریس تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز به مقدار لازم شارژ نمایید - Bearing Lubrication System
710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم روغنکاری | Side Plate Lubrication System150 | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های روغن در کل طول تراولینگ کنترل عملکرد صحیح مقسم های روغن در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله ها و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. | 840 | 1200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY02 | TG | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های روغن در کل طول تراولینگ کنترل عملکرد صحیح مقسم های روغن در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله ها و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. - Side Plate Lubrication System
710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | شارژ روغن | Side Plate Lubrication System147 | از مخازن روغن تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز مخازن را شارژ نمایید | 60 | 100 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY02 | TG | از مخازن روغن تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز مخازن را شارژ نمایید - Side Plate Lubrication System
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1548 | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1510 | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1448 | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1410 | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - HE
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - PTC
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME01 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - HE
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - PTC
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | ممقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | ممقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | CS0357 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0312 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | تعویض روغن | Grease Pump63 | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید و نوع روغن Omala 220 و مقدار آن 3 لیتر می باشد | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید و نوع روغن Omala 220 و مقدار آن 3 لیتر می باشد - Grease Pump
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | CS0457 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0412 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | تعویض روغن | Oil Pump63 | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید . نوع روغن Omalla 220 و مقدار آن 3 لیتر است | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید . نوع روغن Omalla 220 و مقدار آن 3 لیتر است - Oil Pump
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن به مقدار یک لیتر اومالای 150 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | ME06 | TG | تعویض روغن به مقدار یک لیتر اومالای 150 - Gear Box
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980708 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980306 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0757 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LS07-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS07-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS07-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS07-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS07-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS07-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0857 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LS08-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS08-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS08-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS08-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS08-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS08-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وتخته کلم - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0957 | عملکرد کلید سلکتوری را چک کنید | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | عملکرد کلید سلکتوری را چک کنید - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LS09-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS09-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS09-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS09-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS09-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1057 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LS10-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS10-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS10-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS10-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS10-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS10-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LS11-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS11-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS11-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS11-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS11-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS11-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LS12-LIMIT SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS12-LIMIT SWITCH48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS12-LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS12-LIMIT SWITCH92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS12-LIMIT SWITCH10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS12-LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1357 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | LS13-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS13-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS13-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS13-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS13-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS13-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1457 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عملکرد صحیح | LS14-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS14-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS14-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS14-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS14-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS14-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1557 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عملکرد صحیح | LS15-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS15-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS15-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS15-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS15-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS15-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1557 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو اطمینان حاصل شود. | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو اطمینان حاصل شود. - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1592 | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ماشین موتور تراولینگ گریت اجزای داخل تابلو | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ماشین موتور تراولینگ گریت اجزای داخل تابلو - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سرسیم ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان ازعاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سرسیم ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان ازعاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME16 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1557 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و ارت و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار ماشین موتور تراولینگ گریت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و ارت و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار ماشین موتور تراولینگ گریت - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME17 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | اطمینان از روشن بودن موتور فن خنک کننده LTها و تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | اطمینان از روشن بودن موتور فن خنک کننده LTها و تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چآچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن تجهیز از ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | چآچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن تجهیز از ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40000 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME18 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها، بیمتال و کنتاکتور (روان بودن حرکت) و کنترل فاز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها، بیمتال و کنتاکتور (روان بودن حرکت) و کنترل فاز مطمئن شوید - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها ،کنتاکتور،بی متال و کنترل فاز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها ،کنتاکتور،بی متال و کنترل فاز - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل فیوز ها ، کنتاکتورها، بی کتال، کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل فیوز ها ، کنتاکتورها، بی کتال، کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی، وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها ،کنتاکتور،بی متال ، کنترل فاز | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی، وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها ،کنتاکتور،بی متال ، کنترل فاز - ماشین
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Auxiliary Stack129 | بازرسی متعلقات باز و بسته نمودن شامل وینچ و سیم بکسل و زنجیر انتقال قدرت از موتور به وینچ و هرزگرد و یاتاقانها و دستورالعمل بازرسی از وینچ و سیم بکسل و زنجیر | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی متعلقات باز و بسته نمودن شامل وینچ و سیم بکسل و زنجیر انتقال قدرت از موتور به وینچ و هرزگرد و یاتاقانها و دستورالعمل بازرسی از وینچ و سیم بکسل و زنجیر - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Auxiliary Stack57 | بررسی کارکرد صحیح سیستم محرکه بالا و پایین دادن اگزلاری استک کپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی کارکرد صحیح سیستم محرکه بالا و پایین دادن اگزلاری استک کپ - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Auxiliary Stack78 | بازرسی قسمتهای بالایی سیم بکسل وضعیت ورق محافظ لوله های آب خنک کاری و گریس یاتاقانهای بالای کپ در برابر حرارت جهت هرگونه سوختگی یا در معرض حرارت بودن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی قسمتهای بالایی سیم بکسل وضعیت ورق محافظ لوله های آب خنک کاری و گریس یاتاقانهای بالای کپ در برابر حرارت جهت هرگونه سوختگی یا در معرض حرارت بودن - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Auxiliary Stack10 | بازرسی لبه کپ به جهت هرگونه دفرمگی که باعث بیرون رفتن حرارت و عدم نشستن صحیح کپ بر روی جایگاه خود گردد. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890631 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی لبه کپ به جهت هرگونه دفرمگی که باعث بیرون رفتن حرارت و عدم نشستن صحیح کپ بر روی جایگاه خود گردد. - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Auxillary Drive129 | چک کردن وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر و یاتاقانها و همچنین آچار کشی کلیه پیچ ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر و یاتاقانها و همچنین آچار کشی کلیه پیچ ها - Auxillary Drive
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تمیز کردن | Bearin Housing107 | کلیه بیرینگ هوزینگ های موجود در تراولینگ تمیز شود | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900501 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | کلیه بیرینگ هوزینگ های موجود در تراولینگ تمیز شود - Bearin Housing
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Head Shaft10 | باز کردن کپ های بالای یاتاقان و تمیزکردن یاتاقانها در محل و بررسی وضعیت گریسکاری و سالم بودن بیرینگ | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | باز کردن کپ های بالای یاتاقان و تمیزکردن یاتاقانها در محل و بررسی وضعیت گریسکاری و سالم بودن بیرینگ - Bearing Head Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | گریسکاری | Bearing Head Shaft64 | با توجه به حساس بودن بیرینگ های هدشفت سمت شمال و جنوب و وجود دمای بالا نیاز به روانکاری بیشتر می باشد که به سیله لوله کشی انجام شده در دو سمت گریسکاری بیرینگ ها هر هفته یکبار به طور کامل ASTAMINA -RL2 یا مشابهه به مقدار دو تا سه کیلو | 120 | 180 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | با توجه به حساس بودن بیرینگ های هدشفت سمت شمال و جنوب و وجود دمای بالا نیاز به روانکاری بیشتر می باشد که به سیله لوله کشی انجام شده در دو سمت گریسکاری بیرینگ ها هر هفته یکبار به طور کامل ASTAMINA -RL2 یا مشابهه به مقدار دو تا سه کیلو - Bearing Head Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain Grete Plate Cleaner10 | بررسی وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر به لحاظ سایش و هرگونه خرابی | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930614 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر به لحاظ سایش و هرگونه خرابی - Chain Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Dead Plate129 | بررسی و اندازه گیری میزان سایش و جابجا شدن و یا افتادن تجهیز در اثر شل شل بودن زنجیر یا سایش بیش از اندازه ، بیست میلیمتر، ریل زنجیر می تواند باشد.گوه های تجهیز و ساپورت تجهیز نیز به طور کامل چک شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی و اندازه گیری میزان سایش و جابجا شدن و یا افتادن تجهیز در اثر شل شل بودن زنجیر یا سایش بیش از اندازه ، بیست میلیمتر، ریل زنجیر می تواند باشد.گوه های تجهیز و ساپورت تجهیز نیز به طور کامل چک شود. - Dead Plate
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تعویض قطعه | Grate Chain85 | تعویض زنجیر تراولینگ به صورت کامل - تعویض قطعات پرشرپلت ساید پلیت استریپر سیل کستینگ و سیل بار | 60 | 800 | 1092 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تعویض زنجیر تراولینگ به صورت کامل - تعویض قطعات پرشرپلت ساید پلیت استریپر سیل کستینگ و سیل بار - Grate Chain
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تعویض روغن | Grate Cleaner Drive Rooler Chain63 | تعویض روغن زنجیر و همچنین شستشوی کاور | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تعویض روغن زنجیر و همچنین شستشوی کاور - Grate Cleaner Drive Rooler Chain
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Grate Plate Falling Off Detector57 | عنلکرد صحیح سیستم چک شود. | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890909 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | عنلکرد صحیح سیستم چک شود. - Grate Plate Falling Off Detector
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Grete Plate Cleaner129 | چک کردن تمیز کننده های گریت پلیتها به جهت سایش,شل شدگی پیچ چکشها و انحراف از محل نصب چکشها و زنجیر درایو آن و چرخ زنجیر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930422 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن تمیز کننده های گریت پلیتها به جهت سایش,شل شدگی پیچ چکشها و انحراف از محل نصب چکشها و زنجیر درایو آن و چرخ زنجیر - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Grete Plate Cleaner19 | آچار کشی تمامی ساپورت ها یاتاقانها و کوپلینگ و کلیه پیچ های هامر ها و چرخ زنجیر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930614 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | آچار کشی تمامی ساپورت ها یاتاقانها و کوپلینگ و کلیه پیچ های هامر ها و چرخ زنجیر - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تمیز کردن | Grete Plate Cleaner107 | کلیه یاتاقانهای گریت پلیت کلینر تمیز و زنجیر آن هم تمیز شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900501 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | کلیه یاتاقانهای گریت پلیت کلینر تمیز و زنجیر آن هم تمیز شود - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | گریسکاری | Grete Plate Cleaner64 | بررسی عملکرد صحیح سیستم گریسکاری یاتاقانهای گریت پلیت ها | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی عملکرد صحیح سیستم گریسکاری یاتاقانهای گریت پلیت ها - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی الاینمنت | Head Shaft53 | چک کردن الایمنت شفت اصلی هد شفت نسبت به موقعیت نصب جعبه دنده و موتور الکتریکی اصلی تلرانس 0/05mm/m | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن الایمنت شفت اصلی هد شفت نسبت به موقعیت نصب جعبه دنده و موتور الکتریکی اصلی تلرانس 0/05mm/m - Head Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Head Shaft Drive Sprocket129 | بررسی الایمنت و تنظیم درگیری زنجیر با اسپراکت - هم محور بودن لینک های زنجیر با موقعیت دندانه های اسپراکت جهت درگیری مناسب که باعث سایش و خرابی آنها می شود و همچنین وضعیت سایش اسپراکت بررسی و گزارش شود و کلیه پیچ های مربوط به اندپلیت آچار کشی شود | 480 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی الایمنت و تنظیم درگیری زنجیر با اسپراکت - هم محور بودن لینک های زنجیر با موقعیت دندانه های اسپراکت جهت درگیری مناسب که باعث سایش و خرابی آنها می شود و همچنین وضعیت سایش اسپراکت بررسی و گزارش شود و کلیه پیچ های مربوط به اندپلیت آچار کشی شود - Head Shaft Drive Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی نشتی هوا | In-Out Duckts87 | بررسی و درزبندی کلیه داکت های ورودی و خروجی تراولینگ گریت | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی و درزبندی کلیه داکت های ورودی و خروجی تراولینگ گریت - In-Out Duckts
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001,JB02348 | از محکم و فیکس بودن باکس در جای خود مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | از محکم و فیکس بودن باکس در جای خود مطمئن گردید - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001,JB02395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001,JB02392 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها ی ورودی و خروجی باکس اقدام کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها ی ورودی و خروجی باکس اقدام کنید - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001,JB02310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001,JB02312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Plate57 | بررسی عنلکرد صحیح سیستم روانکاری با چک کلیه نقاط پرشر پلیت | 120 | 800 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی عنلکرد صحیح سیستم روانکاری با چک کلیه نقاط پرشر پلیت - Pressure Plate
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Pressure Plate7 | در برگشت زنجیر سایش تجهیز اندازه گیری شود و در صورتی که بیش از 10 میلیمتر باشد تعویض گردد در برگشت زنجیر | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | در برگشت زنجیر سایش تجهیز اندازه گیری شود و در صورتی که بیش از 10 میلیمتر باشد تعویض گردد در برگشت زنجیر - Pressure Plate
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Return Roller129 | تنظیم رولرهای برگشتی درجای اصلی براساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ ومهره ها وآچارکشی آنها وتک جوش زدن بررسی سایش رولرهای برگشتی (اندازه قطراستانداردداده شود) بیش از 10 میلیمترجایگزین شودبررسی رولرهایی که روی سفت افتاده اند وجایگزینی آنها براساس اولویت جایگزینی | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تنظیم رولرهای برگشتی درجای اصلی براساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ ومهره ها وآچارکشی آنها وتک جوش زدن بررسی سایش رولرهای برگشتی (اندازه قطراستانداردداده شود) بیش از 10 میلیمترجایگزین شودبررسی رولرهایی که روی سفت افتاده اند وجایگزینی آنها براساس اولویت جایگزینی - Return Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | SCP-CE01 -GREASE57 | چک کردن عملکرد صحیح تایمرهای 2G,48G,62G - چک کردن سالم بودن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن عملکرد صحیح تایمرهای 2G,48G,62G - چک کردن سالم بودن - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP-CE01 -GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | SCP-CE01 -GREASE103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP-CE01 -GREASE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP-CE01 -GREASE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP-CE01 -GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP-CE01 -GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprocket19 | آچار کشی مربوط به کلیه پیچ و مهره های مربوط به هاب و اسپراکت ها | 120 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | آچار کشی مربوط به کلیه پیچ و مهره های مربوط به هاب و اسپراکت ها - Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Sprocket7 | وضعیت سایش اسپراکت مربوط به شفت ها بررسی گردد - اندازه سایش نسیت به مقدار استاندار - در صوزت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد. | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | وضعیت سایش اسپراکت مربوط به شفت ها بررسی گردد - اندازه سایش نسیت به مقدار استاندار - در صوزت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد. - Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی لقی | Sprocket61 | میزان لقی هاب و شفت ها و لقی بین هاب و اسپراکت بررسی گردد. | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | میزان لقی هاب و شفت ها و لقی بین هاب و اسپراکت بررسی گردد. - Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Stripper129 | کلیه زنجیرهای متصل به استریپرها ازلحاظ افتادگی و بیرون آمدن پین و یا دفرمگی رنجیر مخصوصاً پین و اشپیل اتصال زنجیر به استریپر بازرسی شده و در صورت مشاهده هرگونه عیبی سریعا گزارش گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | کلیه زنجیرهای متصل به استریپرها ازلحاظ افتادگی و بیرون آمدن پین و یا دفرمگی رنجیر مخصوصاً پین و اشپیل اتصال زنجیر به استریپر بازرسی شده و در صورت مشاهده هرگونه عیبی سریعا گزارش گردد - Stripper
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Stripper Casting129 | عملکرد صحیح استریپرکستینگ و میزان سایش و خراشیدگی و وضعیت ظاهری آن بررسی گردد. | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900227 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | عملکرد صحیح استریپرکستینگ و میزان سایش و خراشیدگی و وضعیت ظاهری آن بررسی گردد. - Stripper Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Stripper Casting57 | بررسی عملکرد صحیح استرپرکستینگ و ساید استریپرکستینگ و بررسی میزان سایش و خراشیدگی و ترک در استریپرهای کناری و میانی و تنظیم فاصله استریپرهای میانی از سطح زنجیر در ناحیه برگشت زنجیر و چک و باز و بسته نمودن استریپرهای کناری با اهرم بیرونی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی عملکرد صحیح استرپرکستینگ و ساید استریپرکستینگ و بررسی میزان سایش و خراشیدگی و ترک در استریپرهای کناری و میانی و تنظیم فاصله استریپرهای میانی از سطح زنجیر در ناحیه برگشت زنجیر و چک و باز و بسته نمودن استریپرهای کناری با اهرم بیرونی - Stripper Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی الاینمنت | Stripper Casting53 | تنظیم دیسک و طوقی نصب شده روی شفت و استریپر به کیسنگ جهت جلوگیری از ریزش گندله به انتهای زنجیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تنظیم دیسک و طوقی نصب شده روی شفت و استریپر به کیسنگ جهت جلوگیری از ریزش گندله به انتهای زنجیر - Stripper Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Support Roller19 | تنظیم ساپورت رولر در جای اصلی بر اساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ و مهره ها و آچارکشی آنها و تک جوش زدن آنها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تنظیم ساپورت رولر در جای اصلی بر اساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ و مهره ها و آچارکشی آنها و تک جوش زدن آنها - Support Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Support Roller7 | بررسی سایش رولر قطر گلی ساپورت ویل 472 میلیمتر و در صورت سایش بیش از 12 میلیمتر تعویض ساپورت رولر | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی سایش رولر قطر گلی ساپورت ویل 472 میلیمتر و در صورت سایش بیش از 12 میلیمتر تعویض ساپورت رولر - Support Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Roller10 | بررسی رولرهایی که روی شفت افتاده اند و جایگزینی آنها بر اساس اولویت جایگزینی | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی رولرهایی که روی شفت افتاده اند و جایگزینی آنها بر اساس اولویت جایگزینی - Support Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی الاینمنت | Suppot Roller Shaft53 | بررسی و همراستایی شفت ها در ارتفاع عمودی و در یک خط قرار گرفتن دو سر شفت ها در طول تراولینگ و موازی قرار گرفتن شفت ها رعایت فاصله شفتها | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی و همراستایی شفت ها در ارتفاع عمودی و در یک خط قرار گرفتن دو سر شفت ها در طول تراولینگ و موازی قرار گرفتن شفت ها رعایت فاصله شفتها - Suppot Roller Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی خمیدگی | Suppot Roller Shaft132 | بررسی خمیدگی ساپورت رولر شفت ها و تعویض آنها در صورت خمیدگی بیش از پنج میلیمتر | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی خمیدگی ساپورت رولر شفت ها و تعویض آنها در صورت خمیدگی بیش از پنج میلیمتر - Suppot Roller Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Tip Casting7 | بازرسی از تجهیز جهت ساییدگی و تعمیر نسوز آن در صورت لزوم | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی از تجهیز جهت ساییدگی و تعمیر نسوز آن در صورت لزوم - Tip Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی خمیدگی | Trou Rod132 | بررسی خمیدگی تجهیز و کشیدگی طول زنجیر و بررسی سایش و افتادگی کلیپس سر ترو رادها | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی خمیدگی تجهیز و کشیدگی طول زنجیر و بررسی سایش و افتادگی کلیپس سر ترو رادها - Trou Rod
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Upper Seal Bar Assembly7 | اندازه گیری میزان سایش سیل بار ناحیه یک و دو ،از داخل بررسی گردد در صورت مشاهده شکاف9 ملیمتر درخواست جهت تعویض صادرگردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | اندازه گیری میزان سایش سیل بار ناحیه یک و دو ،از داخل بررسی گردد در صورت مشاهده شکاف9 ملیمتر درخواست جهت تعویض صادرگردد - Upper Seal Bar Assembly
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plate7 | بررسی سایش و شل شدن یا بیرون آمدن پیچهای تجهیز | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی سایش و شل شدن یا بیرون آمدن پیچهای تجهیز - Wear Plate
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - A1/2/3/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A1/2/3/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ALL CONTACTORS , RELAYS57 | با اطمینان از قطع برق اصلی تابلو از سالم بودن سیستم تراول کنتاکتور مطمئن شوید ضمنا در صورت نیاز به سرویس کنتاکتور نسبت به سرویس تیغه ها و .... اقدام کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با اطمینان از قطع برق اصلی تابلو از سالم بودن سیستم تراول کنتاکتور مطمئن شوید ضمنا در صورت نیاز به سرویس کنتاکتور نسبت به سرویس تیغه ها و .... اقدام کنید - ALL CONTACTORS , RELAYS
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL CONTACTORS , RELAYS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ALL CONTACTORS , RELAYS
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL CONTACTORS , RELAYS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL CONTACTORS , RELAYS
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | E157 | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد - E1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | E192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - E1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | E110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - E1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1~F8 , T157 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس و نیز اندازه گیری دمای ترانس از عملکرد صحیح آن مطمئن شده و صحت عملکرد فیوزها چک شود | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس و نیز اندازه گیری دمای ترانس از عملکرد صحیح آن مطمئن شده و صحت عملکرد فیوزها چک شود - F1~F8 , T1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1~F8 , T192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - F1~F8 , T1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1~F8 , T110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1~F8 , T1
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H0-CABINET LIGHTING57 | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید - H0-CABINET LIGHTING
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H3,H5~H10 , S1~957 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ ها، پوش باتن ها و کلید سلکتوری مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ ها، پوش باتن ها و کلید سلکتوری مطمئن شوید - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H3,H5~H10 , S1~948 | از فیکس بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از فیکس بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H3,H5~H10 , S1~992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H3,H5~H10 , S1~910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H3,H5~H10 , S1~9
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H11-HORN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H11-HORN92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H11-HORN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | H11-HORN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - H11-HORN
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL METERS - HMI57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL METERS - HMI92 | چک محکم بودن تجهیز و آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک محکم بودن تجهیز و آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL METERS - HMI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL METERS - HMI12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PANEL METERS - HMI
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q0/1/2/457 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - Q0/1/2/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q0/1/2/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - Q0/1/2/4
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TERMINAL BOX
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل فیوزها، کنتاکتورها،ترانس و غیره نظافت شده و از سالم بودن و نداشتن شکستگی در آنها مطمئن شوید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل فیوزها، کنتاکتورها،ترانس و غیره نظافت شده و از سالم بودن و نداشتن شکستگی در آنها مطمئن شوید - ماشین
950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | 950TH1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و سیم و وایر وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | CE01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و سیم و وایر وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
950TH1.GB01 | 950TH1.GB01 | 950TH1.GB01 | تعویض روغن | Planetary Gear63 | پس از نظافت کامل گیربکسهای سیاره ای روغن آنها را از نوع omala 220 به مقدار 34.5 لیتر تعویض نمائید. | 1 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | GB01 | TH | پس از نظافت کامل گیربکسهای سیاره ای روغن آنها را از نوع omala 220 به مقدار 34.5 لیتر تعویض نمائید. - Planetary Gear
950TH1.GB02 | 950TH1.GB02 | 950TH1.GB02 | تعویض روغن | Gear Motor63 | پس از نظافت کامل گیرموتورها روغن انها را از نوع omala320 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | GB02 | TH | پس از نظافت کامل گیرموتورها روغن انها را از نوع omala320 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید - Gear Motor
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | 950TH1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME01 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | 950TH1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME02 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | 950TH1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950TH1 | ME03 | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی سایش | Lifting Device7 | در صورتی که میزان سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شد Worm Wheel جایگزین شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | در صورتی که میزان سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شد Worm Wheel جایگزین شود - Lifting Device
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Lifting Device10 | وضعیت ظاهری تجهیز و بیرینگهای انتهای شفت و Indicator کنترل شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | وضعیت ظاهری تجهیز و بیرینگهای انتهای شفت و Indicator کنترل شود - Lifting Device
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی میزان فاصله | Rake With Scraper102 | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود | 120 | 180 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود - Rake With Scraper
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rake With Scraper10 | وضعیت ظاهری جوشها و سیم بکسل ها و آچارکشی پیچها انجام شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | وضعیت ظاهری جوشها و سیم بکسل ها و آچارکشی پیچها انجام شود. - Rake With Scraper
950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | 950TH1.XXX1 | گریسکاری | Screw of lifting jack64 | گریسکاری اسکروی لیفتینک جک تجهیز | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001028 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | XXX1 | TH | گریسکاری اسکروی لیفتینک جک تجهیز - Screw of lifting jack
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی سایش | Bearing With External Gear7 | اندازه گیری بک لش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193N.M و بررسی سیل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | اندازه گیری بک لش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193N.M و بررسی سیل ها - Bearing With External Gear
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی سطح روغن | Bearing With External Gear37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | nan - Bearing With External Gear
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | تعویض روغن | Bearing With External Gear63 | تعویض روغن از نوع omala680 به مقدار 17 لیتر انجام شود. | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | تعویض روغن از نوع omala680 به مقدار 17 لیتر انجام شود. - Bearing With External Gear
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY UP/DOWN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده سنسور آچار کشی شود و هر دو پیچ سنسور و ساپورت تحریک کننده را نیز آچار کشی و محکم کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده سنسور آچار کشی شود و هر دو پیچ سنسور و ساپورت تحریک کننده را نیز آچار کشی و محکم کنید - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY UP/DOWN102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY UP/DOWN10 | پروکسیمیتی ها کاملا تمیز گردد از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | پروکسیمیتی ها کاملا تمیز گردد از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY UP/DOWN
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Thickener19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکسها و فلنجها و کاورها و ساپورتها انجام شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکسها و فلنجها و کاورها و ساپورتها انجام شود - Thickener
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | تعویض قطعه | Vertical shaft85 | تعویض اتوماتیک لوبریکیت تجهیز هر 6 ماه یکبار | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | تعویض اتوماتیک لوبریکیت تجهیز هر 6 ماه یکبار - Vertical shaft
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XT01-TBLM57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XT01-TBLM48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XT01-TBLM10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XT01-TBLM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XT01-TBLM
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZT01-TBZS57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZT01-TBZS
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-TBZS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-TBZS
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-TBZS10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - ZT01-TBZS
950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | 950TH1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-TBZS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TH1 | xxxx | TH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZT01-TBZS
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS1257 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS12
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT4657 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT4648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT4695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT4692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT4610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT4612 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | 940TN1.AA01 | کالیبراسیون | LT46140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN1 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT46
940TN1.AA01 | 940TN1.XXXX | 940TN1.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13981208 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN1 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT4957 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT4948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT4995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT4992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT4910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT4912 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | 940TN2.AA01 | کالیبراسیون | LT49140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN2 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT49
940TN2.AA01 | 940TN2.XXXX | 940TN2.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981122 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN2 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT5257 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT5295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT5212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | 940TN3.AA01 | کالیبراسیون | LT52140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN3 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT52
940TN3.AA01 | 940TN3.XXXX | 940TN3.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13981211 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN3 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT5557 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT5595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT5512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | 940TN4.AA01 | کالیبراسیون | LT55140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN4 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT55
940TN4.AA01 | 940TN4.XXXX | 940TN4.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981211 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN4 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT5857 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT5848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT5895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT5812 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | 940TN5.AA01 | کالیبراسیون | LT58140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940TN5 | AA01 | TN | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT58
940TN5.AA01 | 940TN5.XXXX | 940TN5.XXXX | فلاشینگ | TANK128 | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. | 120 | 360 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13981210 | کارگر خدمات صنعتی | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | TRUE | 940TN5 | XXXX | TN | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد. - TANK
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی جوش | Plate145 | کلیه پلیت های ناحیه توزین از نظر جوشکاری مورد بررسی قرار گزفته و در صورت نیاز به جوشکاری درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | کلیه پلیت های ناحیه توزین از نظر جوشکاری مورد بررسی قرار گزفته و در صورت نیاز به جوشکاری درخواست کار صادر شود. - Plate
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Track Scale19 | آچار کشی کلیه پیچ های مربوط به ساپورت پلیت ناحیه توزین | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | آچار کشی کلیه پیچ های مربوط به ساپورت پلیت ناحیه توزین - Track Scale
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | سالم بودن بدنه تجهیز،دیسپلی و تجهیزات داخلی، عملکرد فن های خنک کننده بررسی گردد تجهیز از نظر نظافت داخلی بازرسی و در صورت نیاز با بلوور تمیز شود. باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | سالم بودن بدنه تجهیز،دیسپلی و تجهیزات داخلی، عملکرد فن های خنک کننده بررسی گردد تجهیز از نظر نظافت داخلی بازرسی و در صورت نیاز با بلوور تمیز شود. باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد. قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. | 0 | 50 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد. قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 0 | 20 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. - UPS
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | وضعیت کابل و وایرها،سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطری ها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 130TS1 | XXXX | TS | وضعیت کابل و وایرها،سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطری ها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد. - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل کنید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل کنید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالهای داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | کلیه ترمینالهای داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن ارت UPS اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | از محکم بودن کانکشن ارت UPS اطمینان حاصل کنید - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | وضعیت کابل و وایرها ، سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطریها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | وضعیت کابل و وایرها ، سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطریها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید.تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هرگونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 20 | 20 | 264 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980217 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید.تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هرگونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 160TW1 | ME01 | TW | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB LS03/JB LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB LS03/JB LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB LS03/JB LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB LS03/JB LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB LS03/JB LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB LS03/JB LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عملکرد صحیح | LS03 , LS0457 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS03 , LS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS03 , LS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS03 , LS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970911 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS03 , LS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS03 , LS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 160TW01 |  | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS03 , LS04
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/02,ZY01/0257 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/02,ZY01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/02,ZY01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/02,ZY01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/02,ZY01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/02,ZY01/02
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/02,ZY01/0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 160TW01 |  | TW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/02,ZY01/02
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0757 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT07
950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | 950TX1.AA01 | کالیبراسیون | LT07140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950TX1 | AA01 | TX | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT07
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13990910 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | 1590UPS |  | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590UPS |  | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980522 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
C210- Central Wearhouse | UPS.Centeral Waerhos | UPS.Centeral Waerhos | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | UPS | Centeral Waerhos | UPS | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | تعویض بیرینگ و سیل موتور کد انباری بیرینگ 44011010097 / 44011010101 کد انباری سیل 44011070047 / 44011070132 | 900 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | تعویض بیرینگ و سیل موتور کد انباری بیرینگ 44011010097 / 44011010101 کد انباری سیل 44011070047 / 44011070132 - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | 6500 ساعت 40 گرم - MOTOR
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ُSide Plate19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز - ُSide Plate
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی سایش | ُSide Plate7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها - ُSide Plate
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین - Body
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت - Body
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تمیز کردن | Body Internal107 | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891026 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد - Body Internal
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Grizzly Bar57 | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. - Grizzly Bar
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Mechanism75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900305 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تعویض روغن | Mechanism63 | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | گریسکاری | Pillow Block for pivoted motor base64 | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور - Pillow Block for pivoted motor base
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pulley10 | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت - Pulley
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل - Pulley
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه - V-Belt
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 - V-Belt
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | بررسی ساعت کارکرد و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی ساعت کارکرد و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | 6500 ساعت 40 گرم - MOTOR
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | ُSide Plate19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز - ُSide Plate
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی سایش | ُSide Plate7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها - ُSide Plate
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین - Body
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت - Body
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تمیز کردن | Body Internal107 | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900728 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد - Body Internal
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Grizzly Bar57 | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. - Grizzly Bar
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Mechanism75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900305 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تعویض روغن | Mechanism63 | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | گریسکاری | Pillow Block for pivoted motor base64 | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور - Pillow Block for pivoted motor base
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pulley10 | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت - Pulley
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل - Pulley
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه - V-Belt
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 - V-Belt
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه ، مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد .چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه ، مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد .چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830VF1 | ME01 | VF | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13941103 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830VF1 | ME01 | VF | گریسکاری انجام شود - ماشین
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | ُSide Plate19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز - ُSide Plate
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سایش | ُSide Plate7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها و در صورت مشاهده سایش و یا ریزش مواد از بدنه درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها و در صورت مشاهده سایش و یا ریزش مواد از بدنه درخواست کار صادر گردد . - ُSide Plate
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهر های بدنه و دریچه ورودی به نوار و سینی موتور الکتریکی آچار کشی و پایه و نگه دارنده فنرها ارزیابی و بازرسی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | آچار کشی کلیه پیچ و مهر های بدنه و دریچه ورودی به نوار و سینی موتور الکتریکی آچار کشی و پایه و نگه دارنده فنرها ارزیابی و بازرسی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Body
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سایش | Body7 | وضعیت بخش های معلق و تکیه گاههای فیدر کنترل و در صورت خارج شدن از الاینمنت و یا مشاهده شکستگی و ترک در جوش ها به خصوص بر روی بیس مکانیسم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | وضعیت بخش های معلق و تکیه گاههای فیدر کنترل و در صورت خارج شدن از الاینمنت و یا مشاهده شکستگی و ترک در جوش ها به خصوص بر روی بیس مکانیسم درخواست کار صادر گردد . - Body
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی فرایند خوردگی و زنگ زدگی و فرسایش جهت کنترل پایداری تجهیز و افزایش طول عمر آن گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | بررسی فرایند خوردگی و زنگ زدگی و فرسایش جهت کنترل پایداری تجهیز و افزایش طول عمر آن گزارش گردد . - Body
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | تمیز کردن | Body Internal107 | درون فیدر به جهت انباشته نبودن مواد کنترل شود و در صورت نیاز به تمیزکاری جهت جلوگیری از ویبره نظافت صورت پذیرد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961121 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 830VF1 | XXXX | VF | درون فیدر به جهت انباشته نبودن مواد کنترل شود و در صورت نیاز به تمیزکاری جهت جلوگیری از ویبره نظافت صورت پذیرد . - Body Internal
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | گریسکاری | Gardon Shaft64 | گریسکاری گاردن شفت با گریس Alvania E2 به میزان 20 گرم | 0 | 0 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | گریسکاری گاردن شفت با گریس Alvania E2 به میزان 20 گرم - Gardon Shaft
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | با استفاده از گوشی صدای مکانیزم در حین کار چک و بررسی گردد و همچنین از لحاظ نشتی روغن و دمای غیرعادی چک شود و در مشاهده هرگونه مشکل درخواست کار صادر گردد. با هماهنگی گروه روانکاری اقدام به باز نمودن کپ مکانیزم نموده و وضعیت Oil Seal - چرخدنده ها و بیرینگها ای هر دو سمت و وزنه های لنگ مورد ارزیابی قرار گیرد و قسمتهای چرخشی با پوسته مکانیزم تماس نداشته باشد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 480 | 1600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | با استفاده از گوشی صدای مکانیزم در حین کار چک و بررسی گردد و همچنین از لحاظ نشتی روغن و دمای غیرعادی چک شود و در مشاهده هرگونه مشکل درخواست کار صادر گردد. با هماهنگی گروه روانکاری اقدام به باز نمودن کپ مکانیزم نموده و وضعیت Oil Seal - چرخدنده ها و بیرینگها ای هر دو سمت و وزنه های لنگ مورد ارزیابی قرار گیرد و قسمتهای چرخشی با پوسته مکانیزم تماس نداشته باشد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Mechanism57 | بازرسی کلی از عملکرد مکانیزم شامل : کنترل لرزش - صدای غیر معمول - داغ شدن غیر عادی و عدم هرز گردی شفت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | بازرسی کلی از عملکرد مکانیزم شامل : کنترل لرزش - صدای غیر معمول - داغ شدن غیر عادی و عدم هرز گردی شفت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | نسبت به کنترل مکانیزم لنگ اقدام و پیچ های آن آچارکشی گردد - کوپلینگ و گاردان کنترل و پیچ های آن آچارکشی گردد - نسبت به استقرار مناسب الکتروموتور اطمینان حاصل شده و پایه ها آچارکشی گردد - | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | نسبت به کنترل مکانیزم لنگ اقدام و پیچ های آن آچارکشی گردد - کوپلینگ و گاردان کنترل و پیچ های آن آچارکشی گردد - نسبت به استقرار مناسب الکتروموتور اطمینان حاصل شده و پایه ها آچارکشی گردد - - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سطح روغن | Mechanism37 | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سطح روغن | Mechanism37 | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Mechanism35 | از نظر نشتی بررسی گردد ( عمل روغن کاری در جعبه مکانیزم لرزش به روش پاششی انجام می شود و با حرکت چرخ دنده , روغن به قسمت های دیگر می رسد ) و با توجه به نیاز به سرریز روغن بعد از یک دوره زمانی پایش آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | از نظر نشتی بررسی گردد ( عمل روغن کاری در جعبه مکانیزم لرزش به روش پاششی انجام می شود و با حرکت چرخ دنده , روغن به قسمت های دیگر می رسد ) و با توجه به نیاز به سرریز روغن بعد از یک دوره زمانی پایش آن درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Mechanism75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | تعویض روغن | Mechanism63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 320 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010314 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 320 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Spring57 | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد(هر شش فنر) ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد- هیچ گاه دو لایه فنر به هم برخورد نکند - و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد(هر شش فنر) ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد- هیچ گاه دو لایه فنر به هم برخورد نکند - و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . - Spring
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و بررسی سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و بررسی سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | 950VP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP1 | ME01 | VP | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 - Bearing
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Galand Packing57 | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم - Galand Packing
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Piping68 | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات - Piping
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Tank68 | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز - Tank
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Vacuum Pump57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی دما | Vacuum Pump9 | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Vacuum Pump38 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | بررسی وجود صدای غیر عادی - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Vacuum Pump10 | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی | 60 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی - Vacuum Pump
950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | 950VP1.xxxx | رسوب زدایی | Vacuum Pump42 | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. | 60 | 800 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP1 | xxxx | VP | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. - Vacuum Pump
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | 950VP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950VP2 | ME01 | VP | 3000 ساعت 120 گرم - ماشین
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010114 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2 - Bearing
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Galand Packing57 | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم - Galand Packing
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی نشتی آب | Piping68 | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات - Piping
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی نشتی آب | Tank68 | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز - Tank
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Vacuum Pump57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی دما | Vacuum Pump9 | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Vacuum Pump38 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010114 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | بررسی وجود صدای غیر عادی - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Vacuum Pump10 | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی | 60 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی - Vacuum Pump
950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | 950VP2.xxxx | رسوب زدایی | Vacuum Pump42 | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. | 60 | 800 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950VP2 | xxxx | VP | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود. - Vacuum Pump
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده - Body
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت - Body
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Carriage Bolt19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها - Carriage Bolt
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Center Hold Strip7 | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها - Center Hold Strip
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Clamping Bar7 | nan | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | nan - Clamping Bar
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Cross Bar7 | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی - Cross Bar
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی الاینمنت | Dual Mechnism53 | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت | 20 | 20 | 84 | CM6 - Alignment | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی بیرینگ | Dual Mechnism22 | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم | 360 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Dual Mechnism26 | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dual Mechnism19 | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Dual Mechnism7 | بررسی سایش liner pipe spacer | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی سایش liner pipe spacer - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Dual Mechnism10 | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تعویض روغن | Dual Mechnism63 | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000916 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | گریسکاری | Dual Mechnism64 | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hammer Head Bolt19 | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر - Hammer Head Bolt
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Plate7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) - Plate
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 1600 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13921218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل - Pulley
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Rubber Band7 | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها - Rubber Band
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Side Plate7 | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری - Side Plate
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Springs57 | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها - Springs
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها - Structure
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت ها | 120 | 400 | 84 | TCH - Type Change | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | تعویض وی بلت ها - V-Belt
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | بررسی محکم بودن پیچ و مهرها و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی محکم بودن پیچ و مهرها و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده - Body
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت - Body
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Carriage Bolt19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها - Carriage Bolt
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Center Hold Strip7 | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها - Center Hold Strip
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Clamping Bar7 | بررسی سایش کلمپینگ بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی سایش کلمپینگ بار - Clamping Bar
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Cross Bar7 | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی - Cross Bar
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی الاینمنت | Dual Mechnism53 | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت | 20 | 20 | 84 | CM6 - Alignment | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی بیرینگ | Dual Mechnism22 | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم | 360 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Dual Mechnism26 | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dual Mechnism19 | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Dual Mechnism7 | بررسی سایش liner pipe spacer | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی سایش liner pipe spacer - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Dual Mechnism10 | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تعویض روغن | Dual Mechnism63 | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | گریسکاری | Dual Mechnism64 | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hammer Head Bolt19 | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر - Hammer Head Bolt
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Plate7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) - Plate
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 1600 | 364 | TCH - Type Change | 13921218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل - Pulley
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Rubber Band7 | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها - Rubber Band
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Side Plate7 | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری - Side Plate
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Springs57 | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها - Springs
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها - Structure
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت ها | 120 | 400 | 84 | TCH - Type Change | 13930713 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | تعویض وی بلت ها - V-Belt
830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | تعویض روغن | Vibrator63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر تعویض گردد - حذف گردد | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VS1 | GB01 | VS | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر تعویض گردد - حذف گردد - Vibrator
830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | تمیز کردن | Vibrator107 | تمیز کردن گیربکس تجهیز | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940506 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 830VS1 | GB01 | VS | تمیز کردن گیربکس تجهیز - Vibrator
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | گریس زدن به مقدار 3 گرم - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | گریس زدن به مقدار 3 گرم - ماشین
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه نگهدارنده - Body
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | شوتهای خروجی از سرند بر روی نوار ها ( شامل سه شوت ) چک گردد در صورت ساییدگی و سوراخ شدگی و ریزش مواد درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | شوتهای خروجی از سرند بر روی نوار ها ( شامل سه شوت ) چک گردد در صورت ساییدگی و سوراخ شدگی و ریزش مواد درخواست کار صادر گردد. - Chut
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Rubber Band7 | بررسی نوار لاستیکی انتهای شوت و ابتدای اسکرین جهت دمپ ضربه حاصل از چانک ارزیابی بگردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | بررسی نوار لاستیکی انتهای شوت و ابتدای اسکرین جهت دمپ ضربه حاصل از چانک ارزیابی بگردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار جهت تعویض صادر شود . - Rubber Band
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Screen Mesh7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 16و 9میلیمتر می باشد) و در صورت مشاهده گندله نرمال از نوار نرمه درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 16و 9میلیمتر می باشد) و در صورت مشاهده گندله نرمال از نوار نرمه درخواست کار صادر گردد - Screen Mesh
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen Mesh10 | بازدید کلی از نوار های لاستیکی زیر اسکرین مش ها ( نقش دمپ ویبره را از مش ها دارد ) به جهت پارگی و یا افتادن آنها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت پارگی - سایش - یا افتادگی درخواست کار صادر شود | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | بازدید کلی از نوار های لاستیکی زیر اسکرین مش ها ( نقش دمپ ویبره را از مش ها دارد ) به جهت پارگی و یا افتادن آنها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت پارگی - سایش - یا افتادگی درخواست کار صادر شود - Screen Mesh
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Side Plate7 | سایش و خرابی دیواره های کناری ورودی اسکرین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه آسیب گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | سایش و خرابی دیواره های کناری ورودی اسکرین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه آسیب گزارش گردد . - Side Plate
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Springs57 | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . - Springs
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | قسمت های زیر اسکرین جهت کنترل شکستگی جوش ها و استقرار مناسب پیچ ها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | قسمت های زیر اسکرین جهت کنترل شکستگی جوش ها و استقرار مناسب پیچ ها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Structure
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02/03/0457 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/02/03/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/02/03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02/03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02/03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02/03/0412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02/03/04
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (MCB-ELB1/2/3-CB3 رله ها - TR1-کنتاکتور و بی متال های 52-2و52-1لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری ) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (MCB-ELB1/2/3-CB3 رله ها - TR1-کنتاکتور و بی متال های 52-2و52-1لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری ) - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک ورله ها -تایمر -و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنال ها و کنتاکتور وبی متال | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | چک کردن تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک ورله ها -تایمر -و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنال ها و کنتاکتور وبی متال - ماشین
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WA1 | CE01 | WA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Agitatore57 | می بایستی به صورت ازاد داخل تانک حرکت کند و تحت هیچ نیروی خارج نباشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | می بایستی به صورت ازاد داخل تانک حرکت کند و تحت هیچ نیروی خارج نباشد - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی دما | Agitatore9 | چک کردن دمای غیره عادی تجهیز (هنگام گار کردن تجهیز به هیچ وجه نبایستی دست داخل تانک گردد ) MAX30 درجه | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن دمای غیره عادی تجهیز (هنگام گار کردن تجهیز به هیچ وجه نبایستی دست داخل تانک گردد ) MAX30 درجه - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Agitatore35 | عدم نشتی روغن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم نشتی روغن - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Agitatore82 | عدم نشتی گزیس از تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم نشتی گزیس از تجهیز - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Agitatore38 | بررسی و چک کردن صدای و جود غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | بررسی و چک کردن صدای و جود غیره عادی - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitatore10 | عدم آسیب دیدگی پلاک مشخص کننده تیپ تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم آسیب دیدگی پلاک مشخص کننده تیپ تجهیز - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی ویبره | Agitatore11 | بررسی ویبره غیره عادی (می بایستی تجهیز را به مدت10 دقیقه استاندارد باشد و چس از ان اقدام به بازرسی گرفته شود. | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | بررسی ویبره غیره عادی (می بایستی تجهیز را به مدت10 دقیقه استاندارد باشد و چس از ان اقدام به بازرسی گرفته شود. - Agitatore
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | All Bolts19 | محکم کردن تمامی پیچ های نگهدارنده تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | محکم کردن تمامی پیچ های نگهدارنده تجهیز - All Bolts
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valves57 | کلیه ولو های اب می بایست به آسانی باز بسته می شود ( احتمالان رسو ب گیری ولوها و جام شدن آنها وجود دارد . | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | کلیه ولو های اب می بایست به آسانی باز بسته می شود ( احتمالان رسو ب گیری ولوها و جام شدن آنها وجود دارد . - All Valves
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تمیز کردن | Contorol Panel107 | نظافت و گرد گیری تابلو | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | نظافت و گرد گیری تابلو - Contorol Panel
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | آنالیز کردن آب | Hold Tank73 | آنالیز آب خروجی از پمپ (میزان کلر می بایستی 1ppm باشد در موقع اضافه کردن کلر و نمونه گیری استفاده از وسایل ایمنی الزامی است. | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | آنالیز آب خروجی از پمپ (میزان کلر می بایستی 1ppm باشد در موقع اضافه کردن کلر و نمونه گیری استفاده از وسایل ایمنی الزامی است. - Hold Tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Hold Tank65 | چک کردن میزان روغن (میزان در Sight glass از نیمه بیشتر باشد. ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن میزان روغن (میزان در Sight glass از نیمه بیشتر باشد. ) - Hold Tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی سطح روغن | Injection Pump37 | چک کردن میزان روغن (میزان روغن در Sight glass از نیمه بیشتر باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن میزان روغن (میزان روغن در Sight glass از نیمه بیشتر باشد - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Injection Pump38 | چک کردن صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن صدای غیره عادی - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی ویبره | Injection Pump11 | بررسی ویبره غیره عادی می بلیست تجهیز بمدت0 1 دقیقه پش از ,و س افدام بازرسی گرفته شود | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | بررسی ویبره غیره عادی می بلیست تجهیز بمدت0 1 دقیقه پش از ,و س افدام بازرسی گرفته شود - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تعویض روغن | Injection Pump63 | تعویض روغن | 60 | 100 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13880422 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | تعویض روغن - Injection Pump
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Mixing tank65 | عدم نشتی مواد از Sigt glass و اتصالات (حجم مخزن می بایست همیشه از محصول هیپوکلرید سدیم پر باشد ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | عدم نشتی مواد از Sigt glass و اتصالات (حجم مخزن می بایست همیشه از محصول هیپوکلرید سدیم پر باشد ) - Mixing tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تمیز کردن | Mixing tank107 | تمیز کردن سطح مخزن از گرد و غبر لازم بذکر است کار کرد دستگاه می باست حتما درب تجهیز بسته باشد) | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | تمیز کردن سطح مخزن از گرد و غبر لازم بذکر است کار کرد دستگاه می باست حتما درب تجهیز بسته باشد) - Mixing tank
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Potable Water Treatment Unit57 | چک کردن عملکرد صیح تجهیز ( تجهیز می بایست با پمپهای Interlock 1330.WP1/2 با شد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | چک کردن عملکرد صیح تجهیز ( تجهیز می بایست با پمپهای Interlock 1330.WP1/2 با شد - Potable Water Treatment Unit
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | تمیز کردن | Potable Water Treatment Unit107 | تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WA1 | xxxx | WA | تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز - Potable Water Treatment Unit
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | G 0/1 , T057 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس عملکرد آن چک و از عملکرد G0/G1 مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس عملکرد آن چک و از عملکرد G0/G1 مطمئن شوید. - G 0/1 , T0
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | G 0/1 , T092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - G 0/1 , T0
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | G 0/1 , T010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - G 0/1 , T0
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H0~H5 , S0/3/457 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ سیگنال ها و سوئیچ امرجنسی و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ سیگنال ها و سوئیچ امرجنسی و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H0~H5 , S0/3/448 | از فیکس و محکم بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | از فیکس و محکم بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H0~H5 , S0/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H0~H5 , S0/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H0~H5 , S0/3/4
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K1~16,KS1/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K1~16,KS1/2
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K1~16,KS1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K1~16,KS1/2
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM6/757 | پس از اطمینان از قطع برق تابلو از آزار و روان بودن قسمت متحرک کنتاکتور و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | پس از اطمینان از قطع برق تابلو از آزار و روان بودن قسمت متحرک کنتاکتور و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - KM6/7
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KM6/792 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - KM6/7
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | KM6/710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - KM6/7
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q00~07 , OL6/7/4057 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل فیوزهای مینیاتوری و حراراتی از سالم بودن مکانیزم عملشان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل فیوزهای مینیاتوری و حراراتی از سالم بودن مکانیزم عملشان مطمئن شوید - Q00~07 , OL6/7/40
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q00~07 , OL6/7/4092 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - Q00~07 , OL6/7/40
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q00~07 , OL6/7/4010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q00~07 , OL6/7/40
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S1/2/548 | از فیکس و محکم بودن کلیدهای سلکتوری در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | از فیکس و محکم بودن کلیدهای سلکتوری در جای خود مطمئن شوید - S1/2/5
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/2/592 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - S1/2/5
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/2/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S1/2/5
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | U0/1/2/392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - U0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | U0/1/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - U0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X0/1/2/392 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - X0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X0/1/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X0/1/2/3
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | CE01 | WB | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای گیربکس با بنزین تمیز گردد | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | فیلتر هوای گیربکس با بنزین تمیز گردد - Air Breather
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | بررسی سایش | Gear Box7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . - Gear Box
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | بررسی سطح روغن تجهیز د اضافه نمودن در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | بررسی سطح روغن تجهیز د اضافه نمودن در صورت نیاز - Gear Box
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | گیربکس از لحاظ هر گونه نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900428 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | گیربکس از لحاظ هر گونه نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود - Gear Box
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | تخلیه کامل روغن و افزودن روغن تازه - نمونه گیری از روغن تخلیه شده الزامی است. روغن مورد نیاز Omala 220 -مقدار موزد نیاز 14.8 لیتر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | GB01 | WB | تخلیه کامل روغن و افزودن روغن تازه - نمونه گیری از روغن تخلیه شده الزامی است. روغن مورد نیاز Omala 220 -مقدار موزد نیاز 14.8 لیتر - Gear Box
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | تمیز کردن | Air Breather107 | فیلتر هوای مخزن هیدرولیک باز شده وپس از نظافت مجدداً نصب گردد | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | فیلتر هوای مخزن هیدرولیک باز شده وپس از نظافت مجدداً نصب گردد - Air Breather
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | EV16/17-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | EV16/17-SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | EV16/17-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | EV16/17-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | EV16/17-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - EV16/17-SOLENOID VALVE
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | تعویض قطعه | Filter85 | سرویس و شستشوی فیلتر های 12-13 در مسیر برگشت روغن و تعویض رو عدد فیلتر روغن بعد از مسیر پمپ ها 10-11 | 180 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | سرویس و شستشوی فیلتر های 12-13 در مسیر برگشت روغن و تعویض رو عدد فیلتر روغن بعد از مسیر پمپ ها 10-11 - Filter
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | Hydraulic C ylender57 | بازدید از سیلندر به صورت چشمی جهت خوردگی و تعویض OIL SEAL در صورتی که نشتی دارد یا خشک شده باشند -ترجیحاً تعویض | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بازدید از سیلندر به صورت چشمی جهت خوردگی و تعویض OIL SEAL در صورتی که نشتی دارد یا خشک شده باشند -ترجیحاً تعویض - Hydraulic C ylender
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | تمیز کردن | Hydraulic Unit107 | مخزن و پمپ ها و جک ها به صورت کامل با پارچه تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900428 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | مخزن و پمپ ها و جک ها به صورت کامل با پارچه تمیز گردد - Hydraulic Unit
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS L3457 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS L3448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS L3495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت به داخل نفوذ نکرده باشد - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS L3492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS L3410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS L3412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS L34
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. نمونه گیری از قسمت برگشت روغن از داخل فیلتر با شیلنگ متصل به مخزن ( سر فیلتر ) با شل نمودن مهره اتصال پس از تمیز کردن محل به نحوی که روغن به صورت کنترل شده از محل اتصال قابل تهیه و اطمینان از عدم آلودگی روغن از محل تخلیه به ظرف نمونه. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010109 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. نمونه گیری از قسمت برگشت روغن از داخل فیلتر با شیلنگ متصل به مخزن ( سر فیلتر ) با شل نمودن مهره اتصال پس از تمیز کردن محل به نحوی که روغن به صورت کنترل شده از محل اتصال قابل تهیه و اطمینان از عدم آلودگی روغن از محل تخلیه به ظرف نمونه. - Oil Reserver
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | PDSH10/11/12/1357 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDSH10/11/12/1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDSH10/11/12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDSH10/11/12/1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDSH10/11/12/13
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS4257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS4248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS4292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS4210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS42
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | پمپ هیرولیک از لحاظ کارکردن آرام و بدون سر و صدا و گرم نکردن چک شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی گزارش گردد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 610WB1 | HU01 | WB | پمپ هیرولیک از لحاظ کارکردن آرام و بدون سر و صدا و گرم نکردن چک شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی گزارش گردد. - Pump
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME01 | WB | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME06 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME07 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 610WB1 | ME40 | WB | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - ماشین
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS97A/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS97A/B/C/D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS97A/B/C/D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | DS97A/B/C/D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS97A/B/C/D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS97A/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS97A/B/C/D
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB NEAR THE LUB. UNIT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB NEAR THE LUB. UNIT95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB NEAR THE LUB. UNIT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB NEAR THE LUB. UNIT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB NEAR THE LUB. UNIT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB NEAR THE LUB. UNIT
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB97-001-SS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB97-001-SS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB97-001-SS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB97-001-SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB97-001-SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB97-001-SS
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB97/98A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB97/98A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB97/98A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB97/98A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB97/98A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pully10 | بررسی پولیهای ابتدا و انتهایی (درایو و دیسشارژ) از لحاظ خرابی سطح لاستیکی ، تمیزی سطح پولیها از مواد چسبنده، سایش و خرابی شفتهای پولی در قسمتهایی که در هوزینگ قرار دارد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی پولیهای ابتدا و انتهایی (درایو و دیسشارژ) از لحاظ خرابی سطح لاستیکی ، تمیزی سطح پولیها از مواد چسبنده، سایش و خرابی شفتهای پولی در قسمتهایی که در هوزینگ قرار دارد. - Pully
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Pully Bearing Housing129 | برای 4 بیرینگ نوار (یاتاقان های هر دو درام) اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | برای 4 بیرینگ نوار (یاتاقان های هر دو درام) اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. - Pully Bearing Housing
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | برسی رولرها از نظر جام بودن ، خمیدگی ،.... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | برسی رولرها از نظر جام بودن ، خمیدگی ،.... - Roller
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | RS97/98A57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS97/98A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS97/98A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS97/98A92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS97/98A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS97/98A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS97/98A
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی الاینمنت | Scraper53 | تنظیم اسکراپر بطوریکه باعث سایش سطح نوار نگردد همچنین باعث چسبیدن مواد به سطح نوار نیز نگردد و بررسی اسکراپر جهت هرگونه عیب ممکن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | تنظیم اسکراپر بطوریکه باعث سایش سطح نوار نگردد همچنین باعث چسبیدن مواد به سطح نوار نیز نگردد و بررسی اسکراپر جهت هرگونه عیب ممکن - Scraper
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی الاینمنت | Skirtboard53 | تنظیمات اسکرتبورد جهت جلوگیری از ریزش مواد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | تنظیمات اسکرتبورد جهت جلوگیری از ریزش مواد - Skirtboard
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS9748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS97